## SPEC
MOTO-NAUTIKA
SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA
OPREMA STROJARNICE - GLAVNA STROJARSKA OPREMA
Red. br. | NAZIV USLUGE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1 | Plinski kondenzacijski cirkulacijski uređaj ecoTEC plus VU 486/5-5 ili jednakovrijedan visoki stupanj iskoristivosti kondenzacijske tehnologije, modulacijsko područje učinka min 1:5, DIA sustav plus (digitalni sustav za informacije i analizu s proširenim funkcijama), priprema za priključenje spremnika. Uređaj za grijanje i pripremu tople vode (u kombinaciji s indirektno grijanim spremnikom). Prikladan za sustave grijanja s radijatorima ili podnim grijanjem. Integrirana visokoučinkovita cirkulacijska crpka (frekventna). Rad bez integriranog bypass-a, rad do maksimalno 4 bara, sakupljač kišnice, dinamično odzračivanje, lagan i kompaktan dizajn, mogućnost rada bez hidrauličke skretnice, konstatno praćenje i modulacija diferencijalnog tlaka - manje buke. | kom | 1 |  | 0
Područje regulacije temperature polaznog voda grijanja 30 … 80 ℃
Maksimalni dopušteni tlak (PMS) 0,4 MPa (4,0 bar)
Nazivni protok vode (ΔT = 20 K) min 1.900 l/h
Opseg korisnosti (P) pri 50/30 °C 8,7……48,0 kW
Opseg korisnosti (P) pri 80/60 °C 7,8……44,1 kW
Maksimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q maks.) 45,2 kW
Minimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q min.) 8,1 kW
Promjer plinskog priključka 1"
Promjer polaznog / povratnog voda grijanja 1 1/2"
Promjer priključka sigurnosnog ventila 3/4"
Tlak za opskrbu plinom G20 2,0 kPa (20,0 mbar)
Min. temperatura dimnih plinova 37 ℃
Maks. temperatura dimnih plinova 78 ℃
Nazivna korisnost pri 80/60 °C min 97,5 %
Nazivna korisnost pri 50/30 °C min 106,2 %
Stupanj zaštite IPX4D
2 | Priključni set za ecoTEC plus VU 486/5-5 i VU 656/5-5 ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
3 | Plinski ventil ravni Rp 1" sa protupožarnom zaštitom | kom | 1 |  | 0
4 | Sifon R1" | kom | 1 |  | 0
5 | Pločasti solarni kolektor auroTHERM VFK 145 V ili jednakovrijedan, za solarnu pripremu potrošne tople vode te podršku grijanju. Bruto/neto površina min 2,51 m2/2,35m2. Za vertikalnu montažu na kosi krov, na ravni krov ili uklapanje u krovište Eloksirano aluminijsko kućište u crnoj boji. Solarno strukturno staklo (debljina 3,2 mm) koje će osigurati veću apsorpciju te manju refleksiju sunčeve svjetlosti (min 91%). Serpetinski apsorber od aluminijskog i bakrene cijevi. Toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm. Jednostavna montaža kolektora na principu "plug&play". Atestirano od strane europske federacije za solarnu termalnu industriju "ESTIF" (prema Solar Keymark) ili jednakovrijedno. Tip apsorbera: serpentina vert. Dimenzije D x Š x V) u rasponu: D: 1930-2135 mm Š: 1170-1295 mm V: 75-85 mm Masa: max 45 kg Maks. tlak: min 10 bar Temperatura u stanju mirovanja: 199 °C Prijenos: min 91 % Izolacija stražnje stjenke: min 40 mm Stupanj djelovanja: min 79,0 % | kom | 1 |  | 0
6 | Osnovni krovni nosač tip P ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
7 | Montažna šina za auroTHERM VFK za montažu VFK V kolektora na kosi krov ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
8 | Set za punjenje auroSTEP plus sustava sa solarnom tekućinom - isključivo za "drain-back" sustave, odnosno u kombinaciji sa podstanicom VMS 8D ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
9 | Termostatski ventil 3/4" kao zaštita od prevruće vode | kom | 1 |  | 0
10 | Bivalentan spremnik auroSTEP plus sustava VIH S2 250/4 B, kapaciteta min 250litara ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
11 | Sigurnosna grupa za spremnike preko 200 litara i tlak u mreži do 10 bara | kom | 1 |  | 0
12 | Solarna podstanica VMS 8 D "drain-back" ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
13 | Tekućina protiv smrzavanja na bazi propilen-glikola za trajno zadržavanje u sustavu sa zaštitom od smrzavanja do min -28 °C (20 l)Namjena: solarni sustavi, dizalice topline | kompl | 1 |  | 0
14 | Multifunkcionalni atmosferski regulator sensoCOMFORT VRC 720 s regulacijom temperature u polaznom vodu jednog direktnog kruga grijanja te s mogučnošću hidrauličkog proširivanja ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
Posebnosti:
- upravljanje s više krugova grijanja, kaskadno vođenje (do 7 uređaja), „smart energy monitoring“, mogućnost daljinskog nadzora, opcija spajanja sobnih korektora VR 92
- multifunkcionalna regulacija koja može upravljati sustavom grijanja, hlađenja, ventilacije, solarne pipreme PTV
- tri moda rada: off / vremenski programirano / ručni rad
- upravljanje u zavisnosti od vanjske temperature te odabrane krivulje grijanja (vanjski osjetnik s DCF prijemnikom)
- „energy data“: prikaz prinosa i potrošnje za aktualni i prethodni mjesec, te ukupno
-u kombinaciji s komunikacijskim modulom sensoNET 921 ili jednakovrijednim, sustavom je moguće upravljati putem pametnog telefona te aplikacije dostupne za Android ili iOS operativne sustave
15 | VR 71 (FM 5) - modul za hidrauličko proširivanje regulatora multiMATIC VRC 700/720 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
16 | Internet komunikacijska jedinica sensoNET VR 921 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
17 | Kuglasti ventili za toplu vodu
| ø 1/2" | kom | 6 |  | 0
| ø 3/4" | kom | 4 |  | 0
| ø 1" | kom | 2 |  | 0
18 | Termometar u mesinganom kučištu temperaturnog područja od 0 – 120°C | kom | 3 |  | 0
19 | Manometar mjernog područja 0 - 6 bara zajedno sa kuglastom slavinom: | kom | 1 |  | 0
20 | Ekspanzijska posuda V 40 l, Hstat = min 1,5 bar | kom | 1 |  | 0
21. | Dobava i montaža bakrenih cijevi komplet sa fazonskim komadima, u kotlovnici
| ɸ 35 | m | 8 |  | 0
| ɸ 28 | m | 4 |  | 0
| ɸ 22 | m | 4 |  | 0
22. | Izolacija cijevi iz predhodne stavke crnim kaučukom cijevovoda za hlađenje u debljini 25mm u oblozi od izogenopaka, za cijevi:
| ɸ 35 | m | 8 |  | 0
| ɸ 28 | m | 4 |  | 0
| ɸ 22 | m | 4 |  | 0
23. | Pocinčani fitinzi za spoj opreme u kotlovnici (holenderi, duple nazuvice, T komadi, redukcije, brtve, ... | paušal. | 1 |  | 0
24. | Sitni potrošni i pomoćni materijal (plin, kisik, žica za letovanje, kudelja, pasta, obujmice, tiplovi, vijci, ...) | paušal. | 1 |  | 0
25 | Originalni koncetricni zrako- dimovodni sustav 80/125 za kondenzacijski uređaj. Sa završnim komadom za ravni krov. Ukupne dužine (visine) 8m. | kompl | 1 |  | 0
26 | Automatski ozračni pipci u kompletu sa kuglastim ventilom NO15 | kom | 4 |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
II INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA
Red. br. | NAZIV USLUGE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Dobava i montaža čeličnih pločastih ventilskih radijatora sa srednjim priključkom VOGEL & NOOT tip T6 ili jednakovrijedno, sa integriranim radijatorskim ventilom, odzračnim ventilom, priključkom za pražnjenje, čepom, zapornim kutnim H ventilom, ovjesnim priborom za montažu na zid, te materijalom za spajanje i brtvljenje.
| 22 VM/600/720 | kom | 2 |  | 0
| 22 VM/600/520 | kom | 1 |  | 0
| 22 VM/600/400 | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža čeličnih kupaonskih cijevnih ogrijevnih tijela VOGEL & NOOT ili jednakovrijedno , komplet s kutnim termoventilom i navijkom, odzračnim ventilom, 3 slijepa čepa, setom za montažu na zid i materijalom za spajanje i brtvljenje.
| 1800/600 | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i montaža termostatskih glava proizvođača DANFOSS ili jednakovrijedno | komplet | 6 |  | 0
4 | Dobava i montaža razdjelnika i sabirnika komplet sa kuglastim slavinama na polazu i povratu primarnog kruga grijanja, završnim komadom za odzračivanje i punjenje sistema, adapterima za priključak cijevi grijanja te montažnim materijalom za ugradnju u ormarić. Cijena uključuje i ormarić potrebnih dimenzija
| za 6 krugova grijanja | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža cijevi kao UNIPIPE ili jednakovrijedno za radijatorsko grijanje komplet sa izolacijom i svim potrebnim fazonskim komadima i materijalom za spajanje i brtvljenje. U stavci su uključeni sitni građevinski radovi štemanja i bušenja zidova radi polaganja cijevi.
| Φ 25 x 2,5 mm | m | 10 |  | 0
| Φ 16 x 2,0 mm | m | 180 |  | 0
6 | Sitni potrošni materijal (obujmice, tiplovi, vijci, kudelja, pasta, ...) | pauš. | 1 |  | 0
7 | Gruba i fina regulacija instalacije radijatorskog grijanja. U cijenu uključiti tlačnu probu vodenim tlakom od 4,5 bara u trajanju od najmanje 3 sata. | pauš. | 1 |  | 0
8 | Transport materijala, alata i opreme te povrat materijala i alata sa gradilišta. | pauš. | 1 |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
III PLINSKA INSTALACIJA
Red. br. | NAZIV USLUGE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Dobava i montaža zaštitnih cijevi.
| čelična zaštitna cijev Φ 42,4, L=1 m | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža PEHD sedla za uvarivanje pod tlakom d110/32 | kom | 1 |  | 0
3 | PEHD cijevi za izradu plinskog priključka PEHD 32 | m | 25 |  | 0
4 | Prijelazni komad čelik plastika - PE32/Č.NO25 | kom | 2 |  | 0
5 | Plastična traka za označavanje plinske instalacije. | m | 25 |  | 0
6 | Tlačna proba u prisustvu distributera plina | kompl. | 1 |  | 0
7 | Dobava i montaža kuglaste slavine za zemni plin u kompletu s rastavnom vezom.
| DN 15 PN 4 | kom | 1 |  | 0
| DN 20 PN 6 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 PN 6 | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava i montaža izolacionog komada
| NO25 | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava i montaža hvataća nečistoće za zemni plin.
| DN 25 PN 6 | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava i montaža plinomjera na mijeh za protok zemnog plina max. 6 m3/h, min. 40 l/h kao plinomjer s temperaturnom kompenzacijom proizvod “ELSTER INSTROMET” tip BK-G4 T NO 25 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava i montaža regulatora tlaka EKB-10/G A1 ili jednakovrijedno s rastavljivom vezom. | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava i montaža gibljive spojne cijevi za plinomjer NO 25. | kom | 1 |  | 0
13 | Dobava i montaža limenog ormara iz inox lima za smještaj mjerno redukcijske stanice izrađen iz dekapiranog lima. Na prednjoj strani ormara ugraditi vrata sa mogućnošću zatvaranja bez zaključavanja. Ormar opremiti s ventilacionim otvorima s prednje strane i to na donjoj i gornjoj strani ormara dimenzije Φ 20 mm.
| Veličine 600x600x250 | kom | 1 |  | 0
14 | Antikorozivna zaštita cijevi koje se vode vidljivo i sastoji od mehaničkog čišćenja i odmaščivanja metalnih površina te bojanja jedanput temeljnom bojom i dva puta žutom lak bojom. | m | 2 |  | 0
15 | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi koje se vode u zemlji i podžbukno, podu ili zidu:
- premazivanje antikorozivnom emulzijom očišćenih čeličnih površina plinovoda – Primer 1027 Polyken ili jednakovrijedno
- omatanje polietilenskom trakom za antikorozivnu površinu plinovoda oznake 980.20 (2“ x 100) Polyken ili jednakovrijedno
| - omatanje trakom za mehaničku zaštitu plinovoda cijevi oznake 955.20 (2“ x 100) Polyken ili jednakovrijedno | m | 6 |  | 0
16 | Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi sa svim spojnim i fazonskim komadima.
| NO 20 | m | 10 |  | 0
17 | Tlačna proba, punjenje cjelokupne instalacije plinom i odzračivanje. U cijeni je i probijanje otvora kroz zidove i stropove, bez naknadnog zatvaranja istih. | pauš. | 1 |  | 0
18 | Sitni i potrošni materijal ( plin, kisik, žica za zavarivanje, obujmice, tiplovi, vijci, teflonski konac, ...) | pauš. | 1 |  | 0
19 | Transport materijala, alata i opreme te povrat materijala i alata sa gradilišta. | pauš. | 1 |  | 0
20 | Iskop rova za instalacije Strojni iskop zemlje, a prema potrebi i ručni, dubine 0,8 m, širine 0,4 m u zemljanom tlu u materijalu kategorije "C". Izvodi se u zbijenom nasipu uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti iskopa (razupiranje, odvodnja, zbijanje). U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala, vertikalni prijenosi, utovari u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa, planiranje iskopanih i susjednih površina. Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa u sraslom stanju. | m3 | 7 |  | 0
21 | Podložni sloj i obloga od pijeska: Obuhvaća pripremu podloge, dobavu materijala, utovar, prijevoz, istovar, razastiranje, zbijanje, taj. sav rad na izradi i ugradnji sloja i obloge. Obračun po m³ stvarno izvedene količine. | m3 | 2.5 |  | 0
22 | Zatrpavanje materijalom od iskopa: Obuhvaća prijevoz, nasipavanje, razastiranje i zbijanje materijala. Obračun po m³ stvarno izvedene količine u zbijenom stanju. | m3 | 4.5 |  | 0
23 | Prijevoz viška zemlje na najbliži deponij. U rad su uključeni vertikalni prijenosi, utovari i istovari u prijevozna sredstva te privremena odlaganja. Obračun po m³ stvarno izvedene količine preostalog materijala. | m3 | 4 |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
IV INSTALACIJA GRIJANJA - toplovodni grijač
Red. br. | NAZIV USLUGE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1 | Kalorifer za grijanje ovješenog o konstrukciju objekta, pogonski medij grijanja topla voda režima70/50ºC, kao proizvod SONNIGER ili jednakovrijedno. Snage 10-30 KW.Kalorifer se isporučuje sa nosačima za ovješenje na strop, upravljačkim regulatorom brzine za montažu na zid.
| tip R1 ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
2 | Ventil za toplu vodu sa rastavnom vezom za spajanje kalorifera i kazetnih ventilokonvektora na cijevnu mrežu
| ø 3/4" | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava i montaža bakrenih cijevi komplet sa fazonskim komadima, uključujući sav ovjesni pribor
| ɸ 35 | m | 64 |  | 0
4 | Izolacija cijevi iz predhodne stavke crnim kaučukom cijevovoda za hlađenje u debljini 25mm za cijevi:
| ɸ 35 | m | 64 |  | 0
5 | Gruba i fina regulacija instalacije. U cijenu uključiti tlačnu probu vodenim tlakom od 4,5 bara u trajanju od najmanje 3 sata. | pauš. | 1 |  | 0
6 | Sitni potrošni materijal potreban za spajanje cijevovoda, kao što su : brtve, vijci, konzole, oslonci i ostali montažni materijal | pauš. | 1 |  | 0
7 | Transport materijala, alata i opreme te povrat materijala i alata sa gradilišta. | pauš. | 1 |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
V INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA - dizalice TOPLINE ZRAK ZRAK
Red. br. | NAZIV USLUGE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Dobava, ugradnja puštanje u pogon po sistemu ključ u ruke Dizalice topline zrak zrak kao split sustav Vaillant VAI 8-065 WN ili jednakovrijedno, snage grijanja/hlađenja min 6,4kW. Stavka obuhvaća sav potreban ovjesni i ostali pribor do potpune gotovosti | komplet | 2 |  | 0
2. | Dubava, ugradnja puštanje u pogon po sistemu ključ u ruke Dizalice topline zrak zrak kao multi split sustav Vaillant vanjska jedinica Vaillant VAI 8-072 WN ili jednakovrijedno, snage grijanja/hlađenja min 8,5kW. Sa tri unutarnje jedinice Vaillant VAI 8-025 WNI ili jednakovrijedno snage grijanja/hlađenja min 2,6/2,8kW. Stavka obuhvaća sav potreban ovjesni i ostali pribor do potpune gotovosti | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | OPREMA STROJARNICE - GLAVNA STROJARSKA OPREMA |  |  |  | 0
II | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA |  |  |  | 0
III | PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
IV | INSTALACIJA GRIJANJA - toplovodni grijač |  |  |  | 0
IV | V INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA - dizalice TOPLINE ZRAK ZRAK |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Za Reflektor d.o.o.
Damir Hromatko dipl.ing.stroj.