## zamjena rasvjete
TROŠKOVNIK ELEKTRO RADOVA RASVJETE - PROCJENA PROJEKTANTA
R.B. | OPIS RADOVA | J.M. | KOL. | J.CIJENA | IZNOS
PROJEKTIRANA OPREMA
Dozvoljeno maksimalno odstupanje od projektiranih dimenzija u vrijednosti 5-10%, ovisno o izvedenom stanju objekta/dimenzijama opreme koja se ugrađuje unutar stavki. Sve dimenzije potrebno je provjeriti na lokaciji.
Projektirana oprema kojom se definira kvaliteta i tehničke karakteristike proizvoda:
A) | DEMONTAŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE
Ucijenu uračunati sve popratne troškove kao što su troškovi transporta, osiguranja gradilišta, izrade skela i drugo
1 | Demontaža, odspajanje i odvoz na deponij svih postojećih rasvjetnih tijela obuhvaćenih projektom, te ekološko zbrinjavanje istih na zakonit način | kom | 355 |  | 0
B) | RASVJETNA TIJELA
Dobava i ugradnja, sa svim pomoćnim materijalom i priborom za montažu, sa predspojnim napravama, izvorima svjetlosti i ovijesnim priborom, komplet do pune funkcionalonosti. Ugrađena oprema smije biti jednakovrijedna dolje navedenoj.
1 | Svjetiljka LED 1: Nadgradna/viseća LED svjetiljka maksimalne ukupne snage (LED izvor +napajanje ( driver)) 140W, temperature boje maksimalno 4000K, svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 18800lm, indeksa uzvrata boje minimalno 80, ambijentalna radna temperatura svjetiljke: -20°C do +50°C, učinkovitost minimalno 133lm/W vijeka trajanja minimalno 80.000 sati L70 B50, s optikom protiv blještanja UGR<22, PF≥ 95, Dimabilnost: 1-10V, zaštita svjetiljke: IP65 i IK08, metalno kućište, visina svjetiljke do 210mm, težina maksimalno do 3,5kg | kom | 94 |  | 0
| Montaža sa spojnim materijalom na visini ≥5m | kom | 94 |  | 0
2 | Svjetiljka LED 2: Nadgradna/viseća LED svjetiljka maksimalne ukupne snage (LED izvor + napajanje (driver)) 110W, temperature boje maksimalno 4000K, svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 14800lm, indeksa uzvrata boje minimalno 80, ambijentalna radna temperatura svjetiljke: -20°C do +50°C, učinkovitost minimalno 133lm/W vijeka trajanja minimalno 50.000 sati L70 B50, PF≥ 95, Dimabilnost: 1-10V, zaštita svjetiljke: IP65 i IK08, metalno kućište, visina svjetiljke do 210mm, težina maksimalno do 3,5kg | kom | 170 |  | 0
| Montaža sa spojnim materijalom na visini ≥5m | kom | 170 |  | 0
3 | Svjetiljka LED 3: Nadgradna LED svjetiljka maksimalne ukupne snage (LED izvor + napajanje (driver)) 9W, temperature boje maksimalno 4000K, svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 850lm, indeksa uzvrata boje minimalno 80, ambijentalna radna temperatura svjetiljke: -10°C do +40°C, učinkovitost minimalno 90lm/W vijeka trajanja minimalno 60.000 sati L70 B50, PF≥ 90, zaštita svjetiljke: IP65 IK10, Dimenzije: Ⲫ250mm x 100mm (±10%) | kom | 4 |  | 0
| Montaža sa spojnim materijalom na visini ≥2,8m | kom | 4 |  | 0
4 | Svjetiljka LED 4: ugradna LED svjetiljka maksimalne ukupne snage (LED izvor + napajanje (driver 30W, temperature boje maksimalno 4000K, svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 3600lm, indeksa uzvrata boje minimalno 80, ambijentalna radna temperatura svjetiljke: -10°C do +40°C, učinkovitost minimalno 118lm/W vijeka trajanja minimalno 50.000 sati L70 B50, UGR≤21, PF≥ 90, zaštita svjetiljke: IP20. Dimenzije: 595x595mm (±10%) | kom | 2 |  | 0
| Montaža sa spojnim materijalom na visini ≥2,8m | kom | 2 |  | 0
5 | Svjetiljka LED 5: nadgradna PROTUEXPLOZIVNA (EX) LED svjetiljka maksimalne ukupne snage (LED izvor + driver) 58W, temperature boje maksimalno 4000K, svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 7190lm, indeksa uzvrata boje minimalno 80, ambijentalna radna temperatura svjetiljke: -25°C do +55°C, učinkovitost minimalno 122lm/W vijeka trajanja minimalno 50.000 sati L80 B20, PF≥ 90, zaštita svjetiljke: IP66 IK10, Dimenzije: 1272x145x111mm (±10%), ATEX certifikat za okruženje: II 3G Ex ec IIC T6 Gc, ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
| Montaža sa spojnim materijalom na visini ≥5m | kom | 2 |  | 0
6 | Svjetiljka LED 6: nadgradna vodotjesna LED svjetiljka maksimalne ukupne snage (LED izvor + napajanje driver) 30W, temperature boje maksimalno 4000K, svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 4100lm, indeksa uzvrata boje minimalno 80, ambijentalna radna temperatura svjetiljke: -20°C do +40°C, učinkovitost minimalno 133lm/W vijeka trajanja minimalno 50.000 sati L70 B50, PF≥ 90, zaštita svjetiljke: IP65 IK08, Dimenzije: 1164 x 65 x 62mm (±10%) | kom | 40 |  | 0
| Montaža sa spojnim materijalom na visini ≥4m | kom | 40 |  | 0
7 | Svjetiljka LED 7: Cestovna LED svjetiljka za montažu na stup maksimalne ukupne snage (LED izvor + napajanje (driver)) 125W, temperature boje maksimalno 3000K, svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 16580lm, indeksa uzvrata boje minimalno 70, ambijentalna radna temperatura svjetiljke: -40°C do +50°C, učinkovitost minimalno 131lm/W vijeka trajanja minimalno 100.000 sati L70, emitiranje 100% svjetlosnog toka ispod horizontalne osi (full cut-off design), PF≥ 90, zaštita svjetiljke: IP66 i IK08, metalno kućište, težina maksimalno do 8kg | kom | 29 |  | 0
| Montaža sa spojnim materijalom na visini ≥8m | kom | 29 |  | 0
8 | Svjetiljka LED 8: nadgradna reflektorska simetrična LED svjetiljka širokog snopa, za montažu na stup/zid maksimalne ukupne snage (LED izvor + napajanje ( driver)) 115W, temperature boje maksimalno 3000K, svjetlosnog toka svjetiljke minimalno 14000lm, indeksa uzvrata boje minimalno 80, ambijentalna radna temperatura svjetiljke: -30°C do +50°C, učinkovitost minimalno 121lm/W vijeka trajanja minimalno 54.000 sati L70 B50, PF≥ 90, zaštita svjetiljke: IP65 i IK08, metalno kućište, težina maksimalno do 5kg | kom | 14 |  | 0
| Montaža sa spojnim materijalom na visini ≥8m | kom | 14 |  | 0
| Ispitivanje i puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
|  | SVEUKUPNO bez PDV-a (kn): |  |  | 0
| Jedinične cijene su izražene bez PDV-a | SVEUKUPNO PDV (kn): |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO sa PDV-om (kn): |  |  | 0