## Naslovnica
Naručitelj: | MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU (MURID)
Josipa Kozarca 1, 40000 ČAKOVEC
OIB: 50023860456
Naziv građevine: | GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)
Lokacija | k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec
Zajednička oznaka projekta: | NI-57/2021
Glavni projektant: | Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh.
Suradnik: | Ružica Petrinec, građ.tehn.
VRSTA PROJEKTA: | TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA
Mjesto i datum: | Čakovec, 05.2021.
Direktor:
Božica Magdalenić, ing.građ.
Naziv projektantskog ureda: | NORD-ING d.o.o.
Putjane 15
40000 Čakovec
Naručitelj: | MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU (MURID)
Josipa Kozarca 1, 40000 ČAKOVEC
OIB: 50023860456
Naziv građevine: | GRAĐEVINA ZA SOCIJALNE USLUGE (CENTAR ZA RANU INTERVENCIJU – MURID)
Lokacija | k.č. 3385/78 (formirana od dijela k.č. 3385/10), k.o. Pribislavec
Zajednička oznaka projekta: | NI-57/2021
Glavni projektant: | Eleonora Bedeković, dipl.ing.arh.
Suradnik: | Ružica Petrinec, građ.tehn.
VRSTA PROJEKTA: | TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA
Mjesto i datum: | Čakovec, 05.2021.
Direktor:
Božica Magdalenić, ing.građ.

## popis projektanti
MAPA 1 | ARHITEKTONSKI PROJEKT
NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
Projektant: Eleonora Bedeković, dipl. ing. arh.
Ozn.projekta: NI-57/2021-A
MAPA 2 | GRAĐEVINSKI PROJEKT – KONSTRUKTERSKI
NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
Projektant: Nikola Panić, m¹ag. ing. aedif.
Ozn.projekta: NI-57/2021-G
MAPA 3 | GRAĐEVINSKI PROJEKT – VODOVOD I ODVODNJA
NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
Projektant: Božica Magdalenić, ing. građ.
Ozn.projekta: NI-57/2021-H
MAPA 4 | GRAĐEVINSKI PROJEKT – VANJSKO UREĐENJE
NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
Projektant: Nikola Magdalenić, mag. ing. aedif.
Ozn.projekta: NI-57/2021-V
MAPA 5 | STROJARSKI PROJEKT
NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
Projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj.
Oznaka projekta: 240/219
MAPA 6 | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
Projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el.
Oznaka projekta: 1905_029_E
MAPA 7 | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT SUSTAVA DOJAVE POŽARA
NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
Projektant: Josip Kolenko, dipl. ing. el.
Oznaka projekta: 1905_029_V
MAPA 8 | PROJEKT RACIONALNEUPORABE ENERGIJE, TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD BUKE
NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
Projektant: Eleonora Bedeković, dipl. ing. arh.
Ozn.projekta: NI-57/2021-F
MAPA 9 | STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA
NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec
Projektant: Denis Paleka, dipl. ing. stroj.
Oznaka projekta: DP 046/21

## Rekapitulacija
REKAPITUALCIJA SVIH RADOVA
A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI: | 0
B. | VODOVOD I ODVODNJA: | 0
C. | VANJSKO UREĐENJE: | 0
D. | STROJARSKE INSTALACIJE | 0
E. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
F. | DIZALO | 0
| UKUPNO bez PDV-a: | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO - s PDV-om: | 0

## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI ZA SVE VRSTE RADOVA
Za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
Sve stavke podrazumijevaju izvođenje svih detalja sa svim konstruktivnim dijelovima, besprijekorno prema nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku.
Jedinične cijene stavke obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, alat i pribor, kao i osnovni i pomoćni materijal za izvedbu iste, kitanje, bandažiranje, odnosno završna obrada svih spojeva, troškove zaštite, izrade ili dobave, troškove unutarnjeg i vanjskog transporta, prijenosa do mjesta ugradnje, uskladištenja, montaže i demontaže radne skele prema pravilu struke i pravilima zaštite na radu za potrebe izvršenja stavke, troškove osiguranja od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i drugih uređaja, troškove potrošnje električne i druge energije, te troškove pripreme i režijskog osoblja gradilišta kao i permanentni, te kompletno završno čišćenje, čišćenje tijekom izvođenja radova, zapisnička predaja nakon izvedenih radova.
Sva oštećenja koje izvođač prouzroči izvršenjem predmetne stavke, na objektu, instalacijama i uređajima dužan je pravovremeno otkloniti o vlastitom trošku.
U cijeni stavke uzeti i cijenu potrebne skele. Kod skele uzeti obavezno izradu, postavu, amortizaciju, sva premještanja i prijenose (po potrebi), prilaze, mostove i ograde te demontažu skele, popravke i uskladištenje. Također obavezno uračunati sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i održavanje skele, te vezna sredstva potrebna za izvedbu konstrukcije.
Sve što nije opisano u tekstu, a potrebno je obuhvatiti jediničnim cijenama:
- čišćenje vegetacije koje uključuje uklanjanje grmlja i drveća i zbrinjavanje otpadnog materijala sa odvozom na deponiju ovlaštene osobe za gospodarenje otpadom.
- pripremni radovi u smislu organizacije gradilišta, postavljanje gradilišnih kontejnera, privremenih WC-a za radnike, osiguranje gradilišta privremenom ogradom, postavljanje gradilišnih tabli i upozorenja, priprema površina te osiguranje privremenih priključaka struje i vode za potrebe izvođenja radova. Po završetku svih radova gradilište očistiti te privremene objekte i instalacije odstraniti. U cijeni je uračunato i eventualno naknadno premiještanje gradilišnih kontejnera i WC-a radi reorganizacije gradilišta kao posljedica početne organizacije od strane izvođača.
-izrada nanosne skele sa prijenosom geodetskih točaka sa terena, te obilježavanjem i osiguravanjem potrebnih točaka tijekom izvedbe.
- svi potrebni geomehanički radovi na terenu i u laboratoriju izvedeni od neovisnih ovlaštenih pravnih osoba za tu vrstu radova. Ovi radovi uključuju uzimanje uzoraka, ispitivanja zbijenosti slojeva, kontrolu granulometrijskog sastava i kvalitete ugrađenog materijala.
Izvođač je dužan izraditi Plan izvođenja radova (potreban za prijavu gradilišta od strane investitora) i ažurirati isti u slučaju izmjena tokom gradnje. Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan .
U svemu se pridržavati važećih zakonskih propisa.
ZEMLJANI RADOVI
Sve radove treba izvesti točno po projektu, u skladu sa geomehaničkim izvještajem i statičkim proračunom.
Troškovnikom predviđenu kategoriju tla treba provjeriti te ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu u prisutnosti rukovoditelja gradilišta, nadzornog inženjera, isto konstatirati upisom u građevinski dnevnik.
Sva ispitivanja vezano za ispitivanje tla, zbijenosti materijala i izvvještaje uključiti u cijenu.
Izvođač se obvezuje u cijeni ponuđenih radova osigurati svu potrebnu opremu i izvesti sve potrebne radove u uklanjanju podzemne vode ukoliko se ista pojavi tijekom izvođenja ugovorenih radova. Svi troškovi koji se pojave uslijed te pojave i njenim uklanjanjem smatraju se obuhvaćenim u ugovornoj cijeni. Zbog pojave podzemnih voda neće se tražiti niti odobriti dodatni troškovi kao niti odobriti produljenje roka građenja.
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na vodove instalacija i sl., radove treba obustaviti i odmah pozvati vlasnike instalacija za odgovarajuću vrstu instalacija kao i nadzornog inženjera. Samo ovlašteni stručni radnik može ustanoviti vrstu instalacije, stanje nađene instalacije i demontirati ili preseliti instalaciju uz upis u građevinski dnevnik ili uz predočenje zapisnika o preselenju insatalacije . Pripomoć kod navedenih radova obračunati će se posebno, a otežanja zbog pažnje pri radovima treba uračunati u jediničnu cijenu.
Obaveze izvođača (uključene u cijeni):
- postava ograde gradilišta, izvedba privremenih priključaka instalacije, pristupne ceste, sanitarnog čvora te regulacije prometa tokom izvođenja radova te održavanje čistoće na pristupnim prometnicama
- angažiranje nadležnog geomehaničara.
Pri izvedbi temeljenja, nakon izvedbe iskopa, nadležni geomehaničar uz prisustvo nadzornog inženjera i predstavnika investitora treba izvršiti pregled iskopa i temeljnog tla te dati odgovarajuće očitovanje.
Zabranjuje se bilo kakav rad na izvedbi temelja ako geomehaničar ne izvrši pregled. Prisustvo ovlaštenog geomehaničara tijekom iskopa građevinske jame, svih zemljanih radova, kod izvođenja zaštite građevinske jame i eventualno zaštite u smislu sniženja podzemne vode. Pregled građevinske jame - temeljnog tla. U cijenu uključiti izradu eventualno potrebnog elaborata (tehničkog rješenja) ovisno o situaciji na terenu/lokaciji (u slučaju nepredviđenih okolnosti).
Kod zatrpavanja pojedinih iskopa, materijal treba polijevati zbog boljeg zbijanja. Nasip izvoditi u slojevima od po 30 cm, s nabijanjem i vlaženjem vodom, do potrebne zbijenosti po statičkom proračunu.
Kod materijala koji će se ponovno uporabiti (npr. za zatrpavanje oko temelja), isti treba prevesti na gradilišnu deponiju, uskladištiti te poslije uporabiti. Sve prijenose do i sa gradilišne deponije treba uključiti u jediničnu cijenu iskopa.
Jedinična cijena pojedine stavke mora sadržavati još i:
-sav rad na iskopu;
-crpljenje podzemne vode
-sva nalaganja temelja i nanosne skele;
-razupiranja (ako je potrebno);
-sva potrebna planiranja (ako nema posebne stavke);
-sve vertikalne i horizontalne transporte i prijenose;
-sva deponiranja i prebacivanja materijala;
-održavanje deponija;
-sve skele i prometne površine, ograde, zaštite prolaza i građevinskih jama u svezi pravila zaštite na radu;
-sva moguća otežanja rada;
-održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport sa i na gradilište;
-sva osiguranja gradilišta i građevine;
-sve mjere zaštite na radu.
U cijenama svih stavki radova treba uračunati i odgovarajuće koeficijente zbijenosti ili rastresitosti, jer isti nisu uključeni u količine.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po građevinskim normama (GN) za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz stambenu zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.
BETONSKI I AB RADOVI
Betonske i armirano betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom moraju zadovoljiti odredbe propisa, u smislu ispunjenja bitnih zahtjeva za građevinu, što uključuje projektiranje, izvođenje radova, uporabljivost, održavanje i druge zahtjeve za betonske konstrukcije, te tehnička svojstva i druge zahtijeve za građevne proizvode namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju.
S obzirom na način armiranja, betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom mogu biti od: nearmiranog betona, armiranog betona i čelika.
S obzirom na težinu betona, betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom mogu biti: s laganim betonom; s običnim betonom; ili s teškim betonom.
Elementi betonskih konstrukcija uključeni ovim troškovnikom su: cement, agregat, dodaci betonu, dodaci mortu za injektiranje natega, voda, beton, čelik za armiranje, armatura, gotovi betonski elementi, proizvodi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija, kao i drugi građevni proizvodi koji se ugrađuju u sklopu betonskih konstrukcija.
Prije početka rada izvođač treba izraditi tehnološki projekt betona koji obuhvaća sve uvjete ugradnje betona (taktovi betoniranje, radne reške radi skupljanja betona, redoslijed betoniranja...) te redovito pratiti kvalitetu betonske konstrukcije sukladno elementima iz projekta betona, što je uključeno u cijenu.
Tehnološki projekt betona predgotovljenih ili djelomice predgotovljenih konstrukcija mora sadržavati i rješenje načina proizvodnje, ugradbe, prijenosa i prevoza, rasporeda oslonaca, potrebnih podupora i drugih mjera za osiguravanje stabilnosti tijekom ugradbe i spajanja elemenata.
Prilikom izvođenja betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta betonske konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevinskih proizvoda, te opisa iz ovog troškovnika.
Prilikom izvođenja betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se tehnološkog projekta betona i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevinskih proizvoda, te opisa iz ovog troškovnika.
Propisana svojstva i uporabljivost građevinskog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuje se na način određena glavnim projektom, tehničkim propisom i ovim troškovnikom.
Kod betoniranja, obavezno pratiti projekte instalacija (radi izvedba prodora, niša i sl. te usklađenja radova) te u cijenu betona uključiti oplatu za izradu prodora.
Izvođenje betonske konstrukcije mora biti takvo da navedena konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtijeve određene projektom, tehničkim propisom i ovim troškovnikom.
Uvjeti za izvođenje betonske konstrukcije definirani su programom kontrole osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta betonske konstrukcije.
Održavanje betonskih konstrukcija mora biti takvo, da se tijekom trajanja građevine očuvaju njena tehnička svojstva i ispunjavaju zahtijevi određeni projetkom građevine i tehničkim propisom.
Prije početka radova izvođač je dužan uskladiti kvalitetu i rješenja betona s ostalim radovima (podovi, instalacije, obloge..) Suglasnost izvođača drugih povezanih radova za izvedene betonske i AB radove jedan je od uvjeta njihovog prihvaćanja od strane nadzornog inženjera.
Izvođač je dužan prije početka radova detaljno pregledati troškovnik i svu projektnu dokumentaciju.
Izvođač je dužan izraditi potrebnu radioničku dokumentaciju sa svim potrebnim detaljima i uputama, te osigurati geodetsko snimanje izvedenog stanja.
Kvaliteta temeljnog tla određena je na bazi prethodnog sondažnog bušenja. Prije početka betoniranja temelja nadzorna služba gradilišta dužna je pribaviti mišljenje jedne od osoba ovlaštenih za geomehaničke radove o tome da li pretpostavljena kvaliteta tla u statičkom proračunu odgovara stvarnoj kvaliteti te da u slučaju odstupanja zatraži od naručitelja ponovni proračun i dimenzioniranje temelja.
Svojstva očvrslog betona moraju biti specificirana projektom betonske konstrukcije ovisno o uvjetima uporabe.
beton
Svojstva očvrslog betona moraju biti specificirana projektom betonske konstrukcije ovisno o uvjetima uporabe.
Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova.
Gdje je to navedeno projektom konstrukcije i arhitekture potrebno je izvesti vodonepropopusni beton. Na spoju zidova s temeljnim pločama i trakama izvodi se sloj hidroizolacijskog premaza na bazi cementa kako bi se osigurao prekid prolaska kapilarne vlage u slučaju oštećenja temeljne hidroizoacije. Sve radnje vezane na ovu napomenu ponuđač treba obuhvatiti u svojoj jediničnoj cijeni betonskih radova.
Kod opasnosti od korozije armature u konstrukcijama izloženim agresivnom okolišu, treba paziti da se ne ugrade betoni s neodgovarajućim cementima.
Kriterije vodonepropusnosti betona određene su projektom betonske konstrukcije, ovisno o uvjetima njena korištenja.
Sva ugradba betona u ab konstrukcije je obavezno strojna.
Jedinična cijena betonskih i ab radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotovog betona uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na ugradbi i njezi betona;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih mjera;
- zaštita betonskih i ab konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja;
- ugradba svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (sidra, ankeri i sl.);
- čišćenje nakon završenih radova.
armatura
Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu i ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirane prema normama nizova
Jedinična cijena armiračkih radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotove armature uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad i alat na ugradbi armature;
- postavljanje armature i vezanje, sa podmetačima (plastičnim ili betonskim, cca 4 kom/m2 oplate) i privremenim učvršćivanjem za oplatu;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.
oplata
Oplate izvesti prema opisu u troškovniku, planu oplate i detaljima, prema te u skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijale.
Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije. Skidanje oplate izvesti požljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora.
Podupiranje za sve oplate je u cijeni, visine kako je stavkom troškovnika određeno.
Naknadni radovi na obradi površine zidova (brušenje, krpanje i sl.) izvest će se na račun izvođača radova.
Jedinična cijena oplate sadrži:
- dobavu svog potrebnog materijala za izvedbu oplate uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate;
- označavanje, uzimanje mjera na građevini;
- močenje ili mazanje oplate (ili limenih kalupa) prije betoniranja;
- demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavala, sortiranje;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- izradu radne skele;
- izvedba manjih prodora, utora i udubljenja umetanjem u oplatu blokova od ekspandiranog polistirena ili kutija od drvene oplate, te njihova demontaža;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;
- čišćenje nakon završetka radova
U cijeni stavke uključeno krpanje, brušenje i dodatna obrada ploha od betona nakon skidanja oplate.
Uključivo ručno i strojno brušenje neravnina i curaka betona na spoju oplate, te zapunjavanje pukotina i rupa cem. mortom 1:1. Procjena obrade cca 20% ploha vidljivog betona. Radna skela u cijeni.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po GN za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz stambenu zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.
ZIDARSKI RADOVI
Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene ravne i očišćene po završetku radova.
Glede zaštite susjednih postojećih ili već izvedenih radova i ploha, horizontalnih ili vertikalnih, potrebno je iste na odgovarajući način zaštititi, plastičnim (PVC ili PE) folijama, ljepenkom, daskama i sl., tako da ne dođe do oštećenja radova ili ploha. Sve navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu radova.
Razne pomoćne konstrukcije i skele potrebne tijekom radova treba obvezno uračunati u jediničnu cijenu, osim gdje je to posebno predviđeno troškovnikom.
Izvoditelj je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi ali se koriste u tijekom radova, te u svezi sa odgovarajućom normom dokazati da uporabljeni materijali odgovarajuću normu zadovoljavaju. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika, gdje se to normom traži. Sve troškove oko dobivanja certifikata (atesta), uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke, treba izvoditelj uračunati u jediničnoj cijeni. Radove oko certificiranja treba povjeriti za to ovlaštenom poduzeću.
Jediničnom cijenom treba također obuhvatiti i sve horizontalne i vertikalne transporte i prijenose osnovnog i pomoćnog materijala, do i na gradilištu, sve utovare, istovare i pretovare, te sva uskladištenja, sve do konačne ugradbe.
Čišćenje podova za vrijeme gradnje i nakon završetka kompletnih obrtničkih i građevinskih radova je obaveza izvođača (uključivo odvoz šute i smeća na gradilišnu deponiju).
a/zidanje
Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a ležajne i sudarne reške moraju biti širine 10-15 mm. Pri zidanju ih treba dobro zapuniti odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se ožbukati treba ostaviti prazninu u reškama do dubine od cca 2 cm od plohe zida, da bi se žbuka bolje uhvatila, ako troškovnikom nije drugačije određeno.
Zidovi od opeke moraju imati slojeve potpuno horizontalne, s vertikalnim reškama koje se međusobno poklapaju.
Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena te mora odgovarati kvaliteti propisanoj HRN EN ili jednakovrijedno. Mort za zidanje mora odgovarati propisima HRN EN ili jednakovrijedno. Ukoliko su neke od odredbi ovih općih uvjeta u koliziji sa HRN EN-ma ili jednakovrijedno, vrijede odredbe HRN EN-i ili jednakovrijedno.
Mort naveden kao produžni, ustvari je produžni vapneni mort, a opeke i blok opeke izvedene su od pečene gline.
Vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon izvedbe ziđa te etaže pri čemu se mora osigurati veza zid – serklaž, (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm).
U nosivom zidu potrebno je napraviti udubljenje min 5 cm kako bi se osigurala veza između nosivog i pregradnog zida. Udubljenje se ispunjava mortom u koji se polažu elementi pregradnog zida.
Spoj nosivog i pregradnog zida moguće je ostvariti i korištenjem metalne spone ili armaturne šipke Ø 8 u svakom 2. redu.
-zidove uz okomiti serklaž izvesti zupčasto. -za vrijeme zidanja opeku močiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom, opeka mora ležati u vodi neposredno prije zidanja. -reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. -prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za kanalizaciju i za centralno grijanje ako su ucrtani (Ne plaća se posebno; ulazi u jediničnu cijenu.) Zazidavnje (zatvaranje opekom, rabicom ili na drugi način) žljebova u zidovima, ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja, nakon izvođenja tih instalacija, ne plaća se posebno ako troškovnikom nije posebno propisano. Žbukanje zidova vršiti u pogodno vrijeme i kad su zidovi i stropovi potpuno suhi.
b/žbukanje
Pijesak za žbuku mora biti bez humusa i drugih nečistoća, ne deblji od 3 mm, dok se kod štrcane žbuke dozvoljava i promjer zrna do 6 mm. Najveća veličina zrna ovisi o debljini sloja žbuke. Maksimalni promjer zrna ne smije prijeći 1/3 propisane debljine žbuke. Najfinijeg pijeska sa promjerom do 0,25 mm neka bude 15-30% pijeska po težini. Ukoliko prirodni sastav pijeska ne odgovara prethodno spomenutim uvjetima, pijesak treba prosijavati.
Za pripremu cementnih ili produžno vapnenih mortova treba uporabiti isključivo portland cement. Voda za spravljanje mortova mora biti čista.
Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha i čišćenja i ispuhivanja fuga, kvašenje zidne površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha.
Temperatura za vrijeme žbukanja i dva dana poslije žbukanja ne smije pasti ispod 5°C.
Za vrijeme izrazito visokih ili niskih temperatura treba izbjegavati žbukanje. Prije žbukanja plohe treba očistiti i navlažiti (ukoliko upute proizvođača žbuke ne govore drugačije). Spojnice (reške) moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida. Jediničnom cijenom žbukanja obuhvatiti i potrebna krpanja tijekom gradnje, a izvesti ih tako da se ne primjećuju i da ožbukani komadi ne bi otpali. Jedinična cijena sadrži: _sav rad uključujući vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe _sav materijal i alat s uskladištenjem, _svu potrebnu radnu skelu bez obzira na visinu i vrstu izuzev fasadne skele, _potrebnu oplatu za zidanje svodova, _zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda, _poduzimanje mjera zaštite na radu, _čišćenje prostorija po završetku radova od morta i otpada, _sve posredne i neposredne troškove, _svu štetu učinjenu na vlastitim ili tuđim radovima nastalu uslijed nepažnje.
c/ostalo
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po GN za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz stambenu zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.
Pri izvedbi radova treba se strogo pridržavati važećih normativa, teh. uvjeta i pravilnika za izvedbu zidarskih radova, a u kvaliteti po nacrtima, detaljima i opisu iz odgovarajuće stavke troškovnika.
Jedinična cijena zidarskih radova sadrži:
- sav rad, uključivo pomoćni;
- sav materijal, osnovni i pomoćni;
- sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođenja ploha;
- sva manja potrebna zatvaranja i zapune šliceva i prodora te izravnanje neravnina;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda;
- sve potrebne pomoćne konstrukcije i skele;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;
- čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, te uklanjanje otpadaka.
TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Tesarski radovi
Drvni proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji za koji je sukladnost potvrđena i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u element drvene konstrukcije ako je uporabljivost dokazana sukladno zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije. Neposredno prije ugradnje drvnog proizvoda provode se odgovarajuće nazdorne radnje određene tehničkim propisom. U slučaju sumnje u svojstva drvnog porizvoda, moraju se prije ugradnje provesti ispitivanja primjenom odgovarajućih normi.
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno prema postojećim propisima, a u skladu sa troškovnikom i projektom. Nekvalitetan materijal mora izvođač o svom trošku otkloniti sa gradilišta.
Okov koji se upotrebljava za učvršćenje krovne konstrukcije mora biti kvalitetan, varena mjesta nesagoriva, a sve površine koje ostaju vidljive prije ugrađivanja moraju se dva puta premazati temeljnom bojom.
Izvođač mora upotrijebiti materijale koji su predviđeni nacrtom i troškovnikom.
Prije početka rada obavezno uzeti mjere na gradilištu.
U jediničnoj cijeni pojedine stavke sadržan je sav rad i materijal, uskladištenje, osiguranje od oštećenja, kvara ili krađe, svi prijenosi i prijevozi, tako da je jedinična cijena konačna.
Ukoliko se pokaže potreba, mora izvođač izvršiti ispitivanje kvalitete upotrebljenog materijala ili dokazati njihovu kvalitetu.
Obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama.
Ukoliko za drvenu građu krovišta nije navedena vrsta drveta, podrazumijeva se crnogorica II klase.
U cijeni izrade krovišta uključeno je i izrada svih detalja u konstrukciji kao što su otvori za krovne prozore i prolaz dimnjaka, te svi pomoćni dijelovi konstrukcije sa potrebnim glavnim i pomoćnim (pričvrsnim) materijalima. U jediničnim cijenama uključeni su svi horizontalni i vertikalni transporti.
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okolice.
Oplata mora biti izrađena točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove, koji će se betonirati, i to sa svim potrebnim podupiračima.
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavanje deformacija oplate.
Kod premazivanja oplate ne smiju se upotrijebiti takvi premazi koji se ne bi mogli odstraniti sa gotove betonske površine ili bi nakon pranja ostale na njima mrlje.
Pod blanjanom ili glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim ravnim pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama da ne dođe do betonskih curki na površini. Površina betona mora imati potpuno jednoliku strukturu i boju. Izvođač je dužan bez posebne naknade nakon skidanja oplate očistiti površinu betona od eventualnih betonskih curki, ostataka premaza oplate i slično, te spojeve zidarski obraditi.
Ostale vrste oplate gdje se želi posebna struktura betona opisane su u pojedinoj stavci troškovnika.
Ukoliko u stavci nije ništa spomenuto, podrazumijeva se upotreba obične glatke oplate.
U jediničnim cijenama uključeni su svi horizontalni i vertikalni transporti.
U cijenu oplate uključiti sva podupiranja, učvršćenja, prilazne platforme i sl., te vlaženje i mazanje oplate.
Skele (fasadne i radne) treba postaviti (montirati) čvrste i stabilne, međusobno povezati, ukrutiti i osigurati od bilo kakvog pomicanja. Za skelu treba izvođač radova izraditi statički proračun i nacrt montaže skele. Izvana se skela mora osigurati ogradom od dasaka na visinu do 1 m od radnog poda, zatim skelu povezati i ukrutiti protiv horizontalnog pomicanja.
Skela mora biti opskrbljena sa prilazima i osiguranim penjalicama za pristup na skelu.
Rastavljanje i skidanje skele vrši se oprezno vodeći računa da se ne ošteti izvedena fasada.
skele
Sve skele moraju u potpunosti biti izvedene u skladu s pravilima zaštite na radu, sa radnim podovima i ogradama, pravilno riješenim pristupima i ukrućenjima u oba smjera. Skele moraju biti izvedene na osnovu nacrta i dimenzionirane po statičkom proračunu, s spojnim sredstvima koja su proračunski predviđena.
Skele treba redovito pregledavati i kontrolirati, a naročito nakon vremenskih nepogoda (kiša, vjetar i sl.), te po potrebi popravljati.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po građevinskim normama (GN) za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz stambenu zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta, a nije posebno specificirano.
U cijeni stavke uzeti i cijenu potrebne skele, kod skele uzeti obavezno izradu, postavu, amortizaciju, sva premještanja i prijenose (po potrebi), prilaze, mostove i ograde te demontažu skele, popravke i uskladištenje. Također obavezno uračunati sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i održavanje skele, te vezna sredstva potrebna za izvedbu konstrukcije.
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Podloga za pokrivanje mora biti propisno i kvalitetno izrađena, tako da pokrivač naliježe cijelom svojom površinom bez micanja. Sljeme mora biti izrađeni ravno i bez valova. Svi pomoćni radovi i prijenos svog potrebnog materijala od mjesta izrade do mjesta ugrađivanja obuhvaćeno je kod svake pozicije, pri čemu se za vertikalni transport koristi stupna-konzolna dizalica. Obračun se vrši po 1 m² stvarno pokrivene površine. Otvori ležećih krovnih prozora, dimnjaci i tome slično odbijaju se od krovne površine samo ako su veći od 3 m². Obračunavanje sljemena vrši se po 1 mt mjereći po osovini sljemena.
U cijenu uključiti sva sve vertikalane i horizontalne prijenose, radnu i zaštitnu skelu.
IZOLATERSKI RADOVI
Hidroizolaciju ravnih ploha obvezno treba izvesti tako da se spriječi prodor vode izvan sistema odvodnje, odnosno da pri topljenju leda i snijega voda ne prodire u građevinu,.
Postojanost izolacionog materijal na niskim temperaturama do - 10°C, uz zadržavanje nazivne čvrstoće na kidanje u oba smjera u približno jednakoj veličini.
Prilikom izvođenja izolacija mora se izvoditelj striktno pridržavati projektne doumnetacije.
Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih slojeva izolacije koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s naručiteljem prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Izolaciju treba izvoditi na suhu, čistu, odmašćenu i ravnu podlogu, a radove treba uskladiti s radovima na limariji, gdje se lim i dilatacioni detalji izvode u sklopu slojeva izolacije. Ako se posebno ne navodi, lim u sklopu slojeva bitumenske izolacije treba dobro zaliti vrućom bitumenskom masom ili po detalju izvedbe.
Nakon izvedbe svakog sloja izolacije (parna brana, toplinska izolacija, hidroizolacija i drugo) treba isti pregledati nadzorni inženjer i tek se nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može izvoditelj nastaviti s daljnjim radom. Nepravilno ili nekvalitetno izvedene slojeve mora izvoditelj na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno.
U sklopu stavke treba slojeve izolacije (osim toplinske, gdje to nije drugačije navedeno troškovnikom) izvesti povijene uz bočne vertikalne ili kose plohe visine do 15 cm bez posebne naplate, u cijeni m2 tlocrtne izolacije.
Gdje je potrebno, treba izvoditelj izvesti i holkere visine 15-30 cm i obračunati ih u m2 razvijene površine izolacije, ako troškovnikom nije drugačije određeno. Veća visina slojeva izolacije (od 30 cm) obračunava se u posebnim stavkama.
Ukoliko nije predviđen poseban detalj, holkere treba izvesti od traka ekspandiranog polistirena ili sl. rezanim pod 45°, kaširanih bit. ljepenkom (iste kvalitete bitumena kao u slojevima izolacije) tako da se dobije kutni element trokutastog presjeka, visine 5-7 cm ili po detalju. Tako izveden holker se onda prevlači slojevima izolacije. Gore navedeno treba obračunati u jediničnoj cijeni m2 izolacije ako isto nije posebno navedeno u stavci troškovnika.
Sve spojeve plastičnih (PE ili PVC) folija treba variti vrućim zrakom ili spajati samoljepivom trakom širine minimalno 4 cm, odnosno izvesti po detalju izolacije, sve bez posebne naplate.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu slojeva izolacije po detaljima kod prelaza, lomova i sudara ploha, završetaka slojeva izolacija, oko raznih šahtova, kanala i prodora kroz slojeve izolacija, ugradbu raznih rubnih traka, putz lajsni i slično, sve do potpune gotovosti i funcionalnosti.
GIPSKARTONSKI RADOVI
pregradne stijene
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti predstavniku naručitelja detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po izboru i odobrenju može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koji nisu odobreni i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Sve radove po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s naručiteljem prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za izvođenje radova, ugradbu i/ili montažu i/ili postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu i rad; način održavanja u uporabi.
Izvoditelj stijena mora tijekom izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže biti u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvoditeljima elektroinstalacija jake i slabe struje i vodovodnih, kanalizacijskih i strojarskih instalacija i sistema koji se ugrađuju u sklopu stijene, jer svi ti elementi čine sastavni dio čija rješenja koordinira i kontrolira montažer stijene, a što je sve uključeno u jediničnu cijenu.
Potkonstrukcija stijena mora biti izvedena isključivo od nerđajućih materijala (za što izvoditelj treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena.
Sve stavke za koje se traži odgovarajuća vatrootpornost moraju zadovoljiti odgovarajuće odredbe ili drugih propisa koji su priznati, odnosno tražena kvaliteta mora se dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene i registrirane organizacije.
Izvoditelj radova obvezan je prije početka izrade i ugradbe uručiti potrebne certifikate odgovarajućoj nadležnoj službi. Zabranjena je ugradba prije predočenja važećih certifikata.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata stijene, slaganje elemenata u cjelinu, kompletnu nosivu konstrukciju, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja stijene, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
U području spojeva pregradnih zidova sa bočnim građevnim elementima na profile treba nanijeti brtveni kit (u 2 reda) ili PE brtvenu traku.
Obrada spojeva i površina klase kvalitete Q2 - standardna kvaliteta (uključuje obradu spojeva gips ploča, umetanje bandažne trake, zaglađivanje vidljivih dijelova pričvrsnih sredstava te dodatno zaglađivanje kojim se izrađuje prelazak iz područja spoja na površinu ploče).
ovješeni stropovi
Ovješeni stropovi izvode se po opisu iz troškovnika, nacrtima i uputama proizvođača. Izbor vrste stropa, kvalitete materijala koji se ugrađuje, te stupanj i boja završne obrade mora biti u skladu s projektom.
Prije davanja ponude, ponuditjelu se preporuča izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju i rasčistiti sve eventualne nedoumice i nejasnoće, jer se nikakovi naknadni zahtjevi u tom pogledu neće moći uvažiti.
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti naručitelju detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Nosiva konstrukcija mora obvezno biti izvedena od nerđajućih materijala za što izvoditelj treba osigurati atesnu dokumentaciju.
Sve radove u svezi izvedbe horizontalnih i vertikalnih oblaganja i detalja sa njima povezanim koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja radova koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača.
Da bi se definitivno odabrao tip i obrada stropa izvoditelj je dužan o svom trošku izvršiti probnu (nultu) montažu, odnosno izradu, postavu, demontažu i po potrebi ponovnu montažu karakterističnog polja stropa svake stavke, komplet s postavom i prilagodbom svih tipskih elemenata vezanih uz instalacije koje dolaze u sklopu i iznad stropa. Veličina karakterističnog polja neka ne bude manja od 5 m2 (tj. veličina najmanje prostorije u kojoj se izvodi strop) odnosno veća od 20 m2.
Izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za izvođenje radova, ugradbu i/ili montažu i/ili postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu i rad; način održavanja u uporabi.
Izvoditelj je dužan izvršiti dimenzioniranje nosivih elemenata i eventualno potrebnih pojačanja ovjesne konstrukcije ili potkonstrukcije glede odabranog uzorka i rastera opreme. Nosiva konstrukcija mora obvezno biti izvedena od nerđajućih materijala za što izvoditelj treba osigurati atesnu dokumentaciju.
Izvoditelj stropa mora biti u toku izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvoditeljima elektroinstalacija jake i slabe struje, instalacije klime i ostalih sistema koji se ugrađuju iznad i u sklopu stropa, jer svi ti elementi čine sastavni dio čija rješenja koordinira i kontrolira montažer stropa, a što je sve uključeno u jediničnu cijenu izvedbe stropa.
Izvoditelj stropa mora biti tijekom izrade radioničke dokumentacije kao i montažer kod montaže vodovodnih, kanalizacijskih, strojarskih instalacija, upoznat s izvedbom eventualno potrebnih slojeva toplinske i zvučne koji se ugrađuju iznad stropa, jer se potkonstrukcija i detalji moraju tome prilagoditi.
Potkonstrukcija ovješenog stropa mora biti izvedena isključivo od nerđajućih materijala (za što izvoditelj treba osigurati atesnu dokumntaciju), pravilno dimenzionirana i izvedena. Kod projektiranja radioničke dokumentacije i izvedbe treba voditi računa ukoliko će strop tijekom uporabe biti izložen uvjetima povećane vlage i korozivnog djelovanja raznih plinova i isparenja, kako bi se predvidjeli odgovarajući materijali i načini zaštite.
Kod ugradbe u potresno aktivnim područjima treba konstrukciju ovješenog stropa prilagoditi odgovarajućim propisima.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata stropa (sa završnom obradom ploha), slaganje elemenata u cjelinu, nultu montažu, kompletnu nosivu konstrukciju i sve pripadne sidrene elemente i detalje, izvedbu rubnih detalja uz zidove, stupove, pregrade ili prodore kroz plohu stropa, kao i obradu stropa oko ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja stropa, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom treba također obuhvatiti sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i ugradbu, sve osnovne i pomoćne radnje, sve transporte, uskladištenja i pretovare do i na gradilištu, potrebne radne skele.
Izvedeni strop se obračunava po m2 tlorisne projekcije izvedenog stropa.
Obrada spojeva i površina klase kvalitete Q2 - standardna kvaliteta (uključuje obradu spojeva gips ploča, umetanje bandažne trake, zaglađivanje vidljivih dijelova pričvrsnih sredstava te dodatno zaglađivanje kojim se izrađuje prelazak iz područja spoja na površinu ploče).
FASADERSKI RADOVI
Prije početka izvedbe izvoditelj je dužan dostaviti naručitelju na pregled i izbor uzorke materijala i tek po izboru i odobrenju naručitelja može otpočeti s radovima. Ukoliko se ugrade materijali kojenaručitelj nije odobrio ili u neodgovarajućoj kvaliteti radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Sve radove u svezi izvedbe horizontalnih i vertikalnih oblaganja i detalja sa njima povezanim koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača.
Bez obzira na vrstu obloga, izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu i rad; način održavanja obloge u uporabi.
Radove treba uskladiti s izvedbom radova na izolaciji ispod i između elemenata konstrukcije.
Izvedenu potkonstrukciju i izolaciju u sklopu obloge treba obvezno pregledati nadzorni inženjer, i tek po njegovom odobrenju mogu se radovi nastaviti na izvedbi završnog sloja obloge. Isto treba konstatirati upisom u građevinski dnevnik.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani te priložena atesna dokumentacija.
Izvoditelj radova obvezan je prije početka ugradbe uručiti potrebnu atesnu dokumentaciju odgovarajućoj nadležnoj službi. Zabranjena je ugradba prije predočenja važećih certifikata.
Cijenom pojedine stavke treba obuhvatiti sve što je potrebnu za izvedbu funkcionalne i kvalitetne zidne i stropne obloge, uključivo sve posebice nespecificirane elemente, materijale i detalje koji su tehnologijom i detaljima proizvođača nužni za punu funkcionalnost i traženu kvalitetu, iako to stavkom troškovnika nije posebno navedeno.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala; sva eventualna otežanja rada, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Za sve stavke oblaganja treba predvidjeti i odgovarajuću nosivu konstrukciju ili potkonstrukciju, kako u sklopu oblaganja, a kod većih raspona i dodatnu potkonstrukciju. Dimenzije elemenata i razmak konstrukcije (potkonstrukcije) ovisi o odabranom proizvođaču i nosivosti odabranih elemenata. Konstrukcija se izvodi od obavezno nerđajućih materijala, kako osnovni profili i limovi tako i spojna sredstva. Projektiranje i izvedbu konstrukcije (potkonstrukcije) treba uključiti u cijeni izvedbe m2.
LIMARSKI RADOVI
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti naručitelju detalje izvedbe i savijanja limova, i tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane naručitelja radovi može pristupitit izvedbi radova. Izrada rješenje neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Prilikom izvođenja limarije mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih ovjerenih detalja.
Sve radove u svezi izvedbe limarije koje se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja limarije koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača.
Bez obzira na vrstu lima, izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu i rad; način održavanja u uporabi.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke po cijeloj površini spoja, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Sve spojeve lima ili nosača lima od plosnog željeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo pažljivo da se ne ošteti fasadna ploha. Ukoliko do toga ipak dođe oštećenje treba popraviti izvoditelj na svoj trošak.
U cijeni izvedbe treba obavezno uzeti i sva manja potrebna štemanja šliceva nužna za ugradbu i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija štemanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom. Sve potrebne radne skele u cijeni.
VANJSKA STOLARIJA
Vanjski prozori i ostakljena vrata zgrade izrađeni su od PVC ili ALU profila s prekinutim toplinskim mostom, dvostrukim ili trostrukim izolacijskim ostakljenjem s jednim niskoemisivnim slojem (low E) i ispunom međuprostora stakala argonom. Kvalitetan okov srednje kvalitete. Stakla su uključena u cijenu.
Stavke uključuju i metalne slijepe dovratnike, doprozornike, te čelične pričvrsne elemente prema detalju proizvođača. Sve stavke sidre se preko čeličnih profila ili prema detalju koji su uključeni u cijenu.
Uključiti i vanjsku klupčicu u boji kao prozor.
OPĆI OPIS
(obvezni, sastavni dio svake stavke):
* Tip stolarije :
stijene i prozore valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača poštujući u svemu pozitivne tehničke propise, uputstva proizvođača, zahtjeve ovog opisa i opise stavaka troškovnika.
Sav ugrađeni materijal mora odgovarati zahtjevima ove tehničke dokumentacije i mora biti pravovaljano atestiran.
Na izabrani tip i proizvođača vrata, prozora i stijena treba obvezno dobiti suglasnost naručitelja.
Opisi stavaka daju minimalnu razinu zahtjevane kvalitete.
U ponudu obvezno uključiti što dulju garanciju na izvedene radove i ugrađeni materijal.
* Opis stavaka:
Stavke se ugrađuju na pročelje zgrade u RAL ili jednakovrijedno izvedbi.
Stavke se ugrađuju u ožbukane zidane i betonske stijene, kao i lake termoizolirane stijene pročelja, prema opisu u pojedinoj stavki. Potrebno je da se usuglase izvođači obloga pročelja i izvođači stavki u spojnim detaljima i potkonstrukciji.
Slijepi doprozornici su iz vruče pocinčane četverokutne cijevi.
Stavke se ugrađuju naknadno u priređene otvore.
Stavke su izrađene iz aluminijskih profila s više komora i čel. ojačanjem, s prekinutim toplinskim mostom i tri gumene brtve.
Svi vidljivi profili u boji navedeno u pojeinoj stavci.
Kvake, poluolive i ručice za žaluzine postaviti na dohvatnu visinu da bude primjerena i za osobe s invaliditetom, tj. 95 cm za kvake na vratima, a 120 cm za prozore.
Sav potreban okov i vijci iz nehrđajućeg sjajnog čelika, minimum 3 petlje po krilu, zasuni gore i dolje, cilindar brave, kvake i štitnici, rukohvati obostrano, uređaj za samozatvaranje na krilu ili u podu.
Prozore sa zaokretno – otklopnim krilima snabdjeti okovom, kojim se upravlja "jednoručno" tj. jednim zaokretom, prema načinu otvaranja i zatvaranja.
* Ostakljenje:
U cijenu stavaka uključeno je i ostakljenje: izolirajućim dvoslojnim staklom, punjeno argonom; jedno staklo s jednim LOW-E premazom: 4+16+4 mm, Uw= 1,60 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K ili prema opisu u pojedinoj stavci.
Staklo može biti prozirno, satinirano ili reflektirajuće, prema opisu u pojedinoj stavki.
Staklo je kaljeno ili lamistal na vanjskoj strani prozora, ili prema opisu u pojedinoj stavki.
* Prozorske klupčice:
Vanjske prozorske klupčice: uz vanjski rub prozora ugraditi aluminijsku klupčicu.
Unutarnje klupčice: uz unutarnji rub prozora ugraditi drvenu klupčicu, debljine 3 cm.
Tamo gdje nema unutarnjih klupčica izvodi se samo opšav kutnim letvicama i kitanje na spoju sa zidom.
Unutarnja zaštita od sunca rolo zavjesa s vodilicama za potpuno zamračenje.
* Cijena ukupne stavke uključuje :
~ dobavu, izradu i ugradnju kompletne stavke, uključivo vanjsku klupčicu
~ sav okov iz nehrđajućeg metala
~ sva ostakljenja
~ sav osnovni, pomoćni, spojni, brtveni, izolacijski i pričvrsni materijal
~ svi opšavi i pokrovne limene letvice
~ sve potrebne pokretne skele i platforme
~ sav transport
~ automatiku
* Općenito :
Prije izrade stavaka izvoditelj mora, prema shemama iz tehničke dokumentacije, izraditi radioničke nacrte i detalje, te na njih dobiti suglasnost naručitelja.
Prije izrade stavaka, kao i ostakljenja, obvezno provjeriti sve mjere i količine u naravi
žaluzine
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti naručitelju detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi.
Sve radove po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača.
Izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za izvođenje radova, ugradbu i/ili montažu i/ili postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu i rad; način održavanja u uporabi.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale koji nisu standardni treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje.
Za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata, slaganje elemenata u cjelinu, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
DRVENA STOLARIJA
Izvođač stolarskih radova dužan je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu sa shemama, svim detaljima ugradbe, te ju predati na pregled i ovjeru investitora. Samo po usaglašenim shemama i detaljima moguće je pristupiti izradi radioničke dokumentacije na osnovu koje se izrađuju stolarske stavke i montiraju.
Izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za izvođenje radova, ugradbu i/ili montažu i/ili postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu i rad; način održavanja u uporabi.
Za svu stolariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: dobavu, prevoz i ugradbu stolarije, komplet završno ugrađenih, obrađenih i funkcionalnih; sve prijenose i uskladištenja; svo ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu; sva brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha; slijepe dovratnike za ugradbu; završno obrađene finalne dovratnike; sve pokrovne, kutne i kitne letvice i profile; okvire za ugradbu, sva sidra i sidrene detalje i profile; sav okov, uključivo brave i ključeve, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljače vratnih krila; ugrađene podne odbojnike; bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu plastičknih tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka;
po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cementnim mortom 1:1; završnu obradu vidljivih ploha po opisu iz troškovnika; sve troškove ispitivanja do dobivanja atesne dokumentacije, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto; potrebnu radnu skelu.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
Drvo mora biti prvoklasno, potpuno zdravo, suho. Ako nije naročito propisano drvo bez kvrga, dozvoljavaju se najviše 2 zarasle kvrge promjera ispod 20 mm na 1 m.
Tvrdo drvo mora biti čiste, jednolične i guste strukture bez ikakovih kvrga i bijeli, jednolično u boji i glatko brušeno.
Ako u troškovniku nije navedena vrsta drveta treba uzeti borovinu ili arišovinu za sve dijelove koji su izloženi vremenskim nepogodama, dok se ostali dijelovi mogu izvesti od smrekovine.
Svi vidljivi dijelovi stolarije moraju biti čiste i glatke izvedbe. Drvene dijelove koji će se ličiti i lakirati mora stolar grundirati sa sredstvima za impregnaciju koja brzo suše i dobro prodiru u pore drveta. Impregnacija poslije nanošenja ne smije bubriti, treba posjedovati moć reguliranja vlage, a mora imati i fungicidno svojstvo.
USTAKLJENJE stolarije treba se izvesti od prvoklasnog stakla bez boje i čisto ili ako je u boji da bude u određenoj boji jednoličnog tona.
Kitanje izvršiti odgovarajućim trajnoplastičnim kitovima koji moraju biti postojani na promjenu temperature, i na vodu. Površina kita poslije sušenja mora biti bez pukotina.
Materijali moraju imati atesnu dokumntaciju.
Ako je u opisu radova spomenut određen materijal, može se upotrijebiti i drugi dokazano istovjetan proizvod, ali uz odobrenje nadzornog inženjera. Ako u opisu radova nije izričito propisan određeni materijal, izvođač treba da na vlastitu odgovornost izabere i pripremi materijal prema vrsti podloge, zahtjevanom izvođenju i uvjetima u kojima se podloga nalazi u vrijeme izvođenja i eksploatacionim uvjetima. Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko kemijskim i mehaničkim osobinama namjenjeni. Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na radovima zbog loše kvalitete materijala izvođač je o svom trošku dužan ukloniti nedostatke. Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvima proizvođača. Posebno voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala.
Svi upotrebljeni materijali trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača. Izvođač radova dužan je prije početka rada pregledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe.
Premazi moraju čvrsto prijanjati na podlogu i imati jednoličnu površinu bez tragova četke, odnosno valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.
Unutarnji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, čađa, rđa, bitumen i sl.). Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.
Obračun izvršenih radova izvršit će se po jedinici mjere pojedine stavke u troškovniku prema stvarno izvedenim količinama radova na gradilištu.
Za sve stavke u troškovniku koje nisu dovoljno jasne potrebno je da izvođač radova prije davanja ponude zatraži objašnjenje od naručitelja, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir.
Sve mjere prije izvedbe potrebno je usuglasiti na gradilištu.
Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena.
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane naručitelja, izvođač mu je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav rad i pomoćni materijal, kao i sve potrebne skele, podeste i druga pomagala
skidanje i ponovno vješanje prozorskih i vratnih krila
izradu uzoraka
sav rad u radionici i na gradnji uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
dobavu i ugradbu slijepog dovratnika i dovratnika, dobavu i ugradbu slijepog doprozornika i doprozornika, ako to opisom u pojedinoj stavci troškovnika nije drugačije određeno,
sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
sav okov i to prve klase, sa bravama (cilindričnim ili usadnim) sa po tri ključa, te kvakama, štitnicima i sl., ugrađenih prema opisu u shemi. (kod davanja ponude naznačiti proizvođača),
sva potrebna brtvljenja i pokrovne letvice,
sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,
stolarsku montažu na gradnji,
svu štetu nastalu nepažnjom u radu,
ustakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci,
ličenje sa svim predradnjama.
Ovi tehnički uvjeti nadopunjuju se ili mijenjaju opisom pojedinih stavki troškovnika.
unutarnja stolarija
Sva unutarnja stolarija ugrađuje se u suhoj ugradbi. Izrada, doprema i ugradba dovratnika za suhu ugradbu mora biti uključena u jediničnu cijenu stavke. U cijeni treba uključiti i dobavu i montažu te okivanje i pripasivanje finalnih dovratnika i krila, kao i pripasivanje kutnih i pokrovnih letvica, uključivo spajanje elemenata stijena u cjelinu i pokrivanje spojeva odgovarajućim letvicama ili profilima, gdje su potrebne bez obzira ako nisu navedeni opisom stavke troškovnika.
Glave upuštenih vijaka treba pokriti odgovarajućim drvenim čepovima.
Dobava i ugradba podnih odbojnika uključena je u cijeni stavke.
Unutarnja vrata su izvedena s punim drvenim dovratnikom širine 10,15, 25 i 30 cm, odnosno u gips pregradnim stijenama u širini zida (100 mm ili po detalju), završno ličenim bojom za unutarnje premaze stolarije vrlo dobre kvalitete (uljni ili sintetski sistemi naliča), u boji. Ličenje izvesti u dva premaza, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge za ličenje.
Vrata za koje je tako određeno izvedena su sa dovratnikom furniranim prvoklasnim furnirom, te završno ličeni bezbojnim lazurnim lak naličem za unutarnju stolariju vrlo dobre kvalitete. Ličenje izvesti u tri premaza, sa dodatkom laka u završni sloj, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge za ličenje.
Drveni dijelovi vratnih krila su:
- završno ličeni bojom za unutarnje premaze stolarije vrlo dobre kvalitete (uljni ili sintetski sistemi naliča). Ličenje izvesti u dva premaza, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge za ličenje.
- furnirani prvoklasnim furnirom, te završno ličeni bezbojnim lazurnim lak naličem za unutarnju stolariju vrlo dobre kvalitete. Ličenje izvesti u tri premaza, sa dodatkom laka u završni sloj, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge za ličenje.
Po cijelom opsegu dovratnika na koji dosjeda vratno krilo treba ugraditi odgovarajući gumeni brtveni profil.
Okov je druge klase. Brava je cilindar ili prema opisu u troškovniku (ovisno o vrsti prostorije).
Izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu; način održavanja u uporabi.
Ostakljenje odgovarajućih stavki izvodi se prema opisu iz stavke troškovnika, prvoklasnim interieurskim ostakljenjem. Svo ostakljenje sa pripadnim kvalitetnim brtvljenjem i odgovarajućim pokrovnim (kutnim) letvicama.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala; sva eventualna otežanja rada, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
KERAMIČARSKI RADOVI
Prije početka izvođenja radova, izvoditelj je obvezan dostaviti investitoru na pregled i izbor uzorke keramičkih pločica (minimalno 5 uzoraka), za oblaganje kao i detalje izvođenja, i tek po izboru i odobrenju, može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade pločice koje investitor nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane naručitelja prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih oblaganja koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja radova koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s naručiteljom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Bez obzira na vrstu podnih i zidnih obloga, izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu i rad; način održavanja poda u uporabi.
Sve ugrađene keramičke pločice moraju obvezno biti klase po opisu iz stavke troškovnika, a ako isto nije specificirano, moraju biti "A" klase, kako za podno tako i za zidno opločenje. Rubovi keramičkih pločica moraju biti oštri, ravni, paralelni i neoštećeni, površine pločica bez zareza i mjehurića, boja pločica ujednačena.
Keramičke pločice se polažu po projektu, ako drugačije nije određeno stranicu na stranicu. Redove pločica izvesti paralelno s vertikalnim plohama zidova. Opločenje podova izvesti od ulaznog praga prostorije koja se oblaže prema unutra. Rub zidnog opločenja kod špalete izvesti ravno i čvrsto, obostrano simetrično.
Oblaganje zidnih površina mora se vršiti tako da se dobiju ravne i vertikalne plohe, bez valova, izbočenja i udubljenja, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama. Horizontalne fuge su neprekinute po cijelom opsegu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se moraju izvesti pod visak, neovisno da li se oblaganje vrši naizmjeničnim fugama ili fugom na fugu. Oblaganje se vrši odozdo ka gore.
Oblaganje podnih površina mora se izvesti tako da se dobiju plohe bez valova, izbočenja i udubljenja, kao ravne plohe ili plohe u potrebnom nagibu, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama.
Ovisno o opisu stavke troškovnika, sve fuge treba izvesti u nepropusnoj (razni trajnoplastični ili kiselootporni kitovi) ili polupropusnoj izvedbi (cement s aditivima), kako za zidno tako i za podno opločenje. Sve fuge moraju biti međusobno paralelne, širine 2-3 mm, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i zidnog opločenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge. Isto se odnosi i na spojeve podnih ili zidnih ploha sa kadama i drugom sanitarnom opremom i priborom u kupaonicama i sanitarijama.
Gornji rub sokla i zidnog opločenja koje ne ide do stropa treba obavezno izvesti polukružno zaobljenom užljebinom od nepropusne smjese, po cijeloj dužini ruba opločenja. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu izvedbe iako to nije posebno navedeno opisom stavke.
Kod podnih ploha koje se oblažu keramičkim pločicama u cementnom mortu isti mora biti debljine 2-3 cm. Ukoliko je mort deblji treba ga obavezno armirati laganom isteg mrežom, što treba uračunati u jediničnu cijenu.
Kod pločica koje se polažu ljepljenjem treba koristiti odgovarajuće ljepilo (glede kvalitete pločica i uvjeta oblaganja) a rad treba izvesti točno po uputi proizvođača ljepila.
Po završetku radova potrebno je na 3 dana zabraniti promet i kretanje ljudi plohama. Do trenutka uporabe pod treba zaštititi piljevinom.
Kod opločenja ploha korita bazena, treba paziti da se svi radovi izvode točno po uputama odabranog proizvođača oblaganja. Za izvedeno oblaganje treba proivođač dati uputstva za punjenje/pražnjenje bazena i drugu uporabu te definirati uvjete garancije.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
razni podovi
Prije početka izvođenja radova, izvoditelj je obvezan dostaviti naručitelju na pregled i izbor uzorke materijala za oblaganje (minimalno pet uzoraka), kao i detalje izvođenja, i tek po izboru i odobrenju, može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje investitor nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane naručitelja prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Bez obzira na vrstu podnih obloga, izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu i rad; način održavanja poda u uporabi.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi. Ukoliko ne postoje domaće norme, treba priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi DIN ili EN ili jednakovrijedno.
Sve radove u svezi izvedbe horizontalnih i vertikalnih oblaganja i detalja sa njima povezanim koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
SOBOSLIKARSKI RADOVI
Prije početka izvedbe radova izvoditelj je dužan investitoru predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi boja, na osnovu čega će investitor odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju može se otpočeti sa radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane naručitelja prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Ukoliko se izvedu radovi koje investitor nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj boji, tonu ili kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova.
Izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za rad; uvjete pripreme i stanja podloge; način održavanja u uporabi.
Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće, ako nije u stavci troškovnika drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.
Pri radu treba se striktno pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati.
Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe isto će izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak.
Sav prostor koji je izvoditelj koristio treba nakon završetka radova dovesti u prijašnje stanje i počistiti sav prostor od svojeg smeća, šute i otpada.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale koji nisu standardni treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Svi ličilački radovi vezani uz stolariju i bravariju uključeni su u jediničnoj cijeni izvedbe odgovarajuće stavke stolarskih i bravarskih radova.
BRAVARSKI RADOVI
Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i investitoru predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.
Izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za izvođenje radova, ugradbu i/ili montažu i/ili postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu i rad; način održavanja u uporabi.
Za svu bravariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: dobavu, prevoz i ugradbu kompletnih stavki, završno obrađenih i funkcionalnih; sve prijenose i uskladištenja; svo ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu; toplinske izolacije u fasadnim stijenama, brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha, uključivo sve pokrovne i kutne limove, letvice i profile; okvire za ugradbu, sva sidra i sidrene detalje i profile; sav okov po izboru naručitelja uključivo brave i ključeve, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljače vratnih krila; hidrauličke samozatvarače vratnih krila; ventuse za otvaranje otklopnih krila;
bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu plastičnih tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka; po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1 ili brtvilima,, završnu obradu vidljivih ploha odgovarajućim naličem; sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto; potrebnu radnu skelu.
vatrootporna bravarija
Protupožarne stavke izvesti u sistemu čeličnih profila.
Materijal čelik toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika, čelični plosnati proizvodi s prevlakom nanesenom kontinuiranim vrućim uranjanjem. Svi sistemi moraju imati atestnu dokumentaciju sukladnu važećim zakonskim propisima.
Izvođač radova je dužan iskazati svojstva građevnog proizvoda u izjavi o svojstvima. Izjava o svojstvima mora sadržavati objavljeno svojstvo prozora/vrata. Klasifikacijski izvještaj može izraditi tijelo koje ispunjava zahtjeve propisane za odobreno tijelo.
Materijal izolatora za prekid toplinskog mosta je polimer pojačan staklenim vlaknima, otpornost spoja na smik između profila i izolatora.
Vrata sa zahtjevom protudimnosti moraju ograničiti stupanj prolaznosti dima kroz vrata u slijedećim iznosima:
- jednokrilna vrata: ≤ 20m3/h
- dvokrilna vrata: ≤ 30m3/h
Neprolaznost plamena i izolativnost mora biti osigurana u trajanju min. 30/60/90 min., ovisno o zahtjevu.
Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala; sva eventualna otežanja rada, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
nosive čelične konstrukcije
Uz svaku stavku radova izvoditelj je dužan izraditi radioničke nacrte, što ulazi u jediničnu cijenu radova. Obračun prema radioničkoj dokumentaciji koju izrađuje izvođač s dokazima nosivosti detalja - vijčani spojevi, ležajevi, varovi.
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućom atesnom dokumntacijom, izdanom od strane za to ovlaštene institucije. Sav čelik koji se ugrađuje mora biti čelik S235. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
Za čelične konstrukcije vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti:
- projektiranje;
- sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale);
- sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih;
- sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe;
- sve potrebne radne skele za podupiranje i montažu;
- sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke;
- ugradbu i montažu;
- završnu obradu vidljivih ploha po opisu iz troškovnika;
- sva spojna i vezna sredstva i profili;
- sve ležajne i sidrene detalje;
- sve potrebne manje radnje oko podešavanja, prilagođenja i priprema ležaja, kao štemanje i bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, izravnanje podloga, zapuni rupa i neravnina, podlijevanje ležaja;
- sve troškove ispitivanja
Izvođač čeličnih konstrukcija je dužan izraditi radioničku dokumentaciju sa svim detaljima ugradbe, te ju predati na pregled ovjeru naručitelju. Samo po usaglašenim shemama i detaljima moguće je pristupiti izradi radioničke dokumentacije na osnovu koje se izrađuje i ugrađuje nosiva čelična konstrukcija.
Svi vidljivi dijelovi bravarije moraju biti završno bojani alkidnim naličem za bolju obradu, što uključuje: čišćenje od rđe, po potrebi; ličenje očišćenih mjesta antikorozivnim naličem u 2 premaza; kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom; ličenje alkidnom bojom u 2 premaza; ličenje alkidnom lak bojom.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radov. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.
VENTILIRANA FASADA
Prije početka izvedbe izvoditelj je dužan dostaviti investitoru na pregled i izbor uzorke materijala i tek po izboru i odobrenju može otpočeti s radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje naručitelj nije odobrio ili u neodgovarajućoj kvaliteti radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.
Sve radove u svezi izvedbe horizontalnih i vertikalnih oblaganja i detalja sa njima povezanim koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane naručitelja prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Bez obzira na vrstu obloga, izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu i rad; način održavanja obloge u uporabi.
Radove treba uskladiti s izvedbom radova na izolaciji ispod i između elemenata konstrukcije.
Izvedenu potkonstrukciju i izolaciju u sklopu obloge treba obvezno pregledati nadzorni inženjer, i tek po njegovom odobrenju mogu se radovi nastaviti na izvedbi završnog sloja obloge. Isto treba konstatirati upisom u građevinski dnevnik.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi. Ukoliko ne postoje domaće norme, treba priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi DIN ili EN ili jednakovrijedno.
Za sve stavke oblaganja treba predvidjeti i odgovarajuću nosivu konstrukciju ili potkonstrukciju, kako u sklopu oblaganja, a kod većih raspona i dodatnu potkonstrukciju. Dimenzije elemenata i razmak konstrukcije (potkonstrukcije) ovisi o odabranom proizvođaču i nosivosti odabranih elemenata. Konstrukcija se izvodi od obavezno nerđajućih materijala, kako osnovni profili i limovi tako i spojna sredstva. Projektiranje i izvedbu konstrukcije (potkonstrukcije) treba uključiti u cijeni izvedbe.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po GN za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano. Obračun se vrši po jedinici mjere, naznačene kod svake pozicije radova.
Cijenom pojedine stavke treba obuhvatiti sve što je potrebnu za izvedbu funkcionalne i kvalitetne zidne i stropne obloge, uključivo sve posebice nespecificirane elemente, materijale i detalje koji su tehnologijom i detaljima proizvođača nužni za punu funkcionalnost i traženu kvalitetu, iako to stavkom troškovnika nije posebno navedeno.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala; sva eventualna otežanja rada, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
VODOVOD I KANALIZACIJA
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama.
Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.
Svu potrebnu provjeru točnosti količina za nabavku materijala, kao i za građ. knjigu vršiti bez posebne naplate to jest o trošku Izvođača radova.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po građevinskoj normi za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz stambenu zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, prolaznicima, susjednim građevinama ili okolišu tijekom izvođenja radova , a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova. Prije davanja konačne ponude za instalaterske radove, preporuča se pregledati projektnu domumentaciju sa svim detaljima. Izračun količina sačinjen je na temelju projekta vodovoda i kanalizacije.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima (grafičkim i pisanim dijelovima) izvedbe, opisom iz troškovnika i potpisanim uzorcima od strane nadzornog inženjera, voditelja projekta i predstavnika investitora. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba Izvođač prije početka izvedbe dogovoriti s voditeljem projekta, predstavnikom investitora i nadležnim nadzornim inženjerom.
Za sve elemente namještaja, opreme, konstrukcije, ograde i sl. koje nisu tipizirane ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu tehničku dokumentaciju i ateste, Izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod Voditelja projekta i Nadzornog inženjera, a tek potom krenutu u izvođenje istih. Zabranjena je upotreba materijala ( osnovnog ili pomoćnog ) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima. Ukoliko Izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova Izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti investitora.
Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje Voditelja projekta predstavnika Investitora i Nadzornog inženjera, te sa istim utvrditi cijenu izvedbe i sve to unijeti u građevinski dnevnik.
Građevinsku knjigu i dnevnik vodi Izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju. Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu i Zakona o građenju. Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko Nadzorni inženjer uoči da se Izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan da na gradilište postavi za cijelo vrijeme odgovarajuću stučnu osobu, a prema Zakonu o gradnji, koji će odgovarati za stručno izvođenje radova.
Prilikom izvođenja radova, Izvođač treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba Izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Tijekom radova i po njihovom završetku, Izvođač je dužan čistiti radni prostor i za to nema pravo tražiti nadoknadu.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba Izvođač ustanoviti zapisnički s Voditeljem projekta, Nadležnim nadzornim inženjerom i predstavnikom Investitora. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Ukoliko Izvođač radova ne izvrši ispravak radova u određenom roku Investitor može iste radove naručiti kod drugog Izvođača, a odbiti vrijednost obavljenih radova od ugovora osnovnog Izvođača.
Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova. Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja. Prije izrada , narudžbe i izvođenja radova Izvođač je dužan obavezno izvršiti sve potrebne provjere količina materijala, uređaja i opreme, dužan je izvršiti sve potrebne izmjere na licu mjesta, i u potpunosti je odgovoran za proistekle posljedice ukoliko to ne učini.
Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to kako glavnih i pomoćnih materijala, tako i veznog materijala i ostalog. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema važećoj regulativi potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće ateste, izjavu o svojstvima, oznaku sukladnosti i tehničku uputu. Sva dokumentacija o dokazu kvalitete materijala prikuplja Izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih europskih normi ili jednakovrijedno. Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova, instalacija, opreme, uređaja i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine, hladnoće i mogućeg oštećenja u toku izvođenja. U cijenu rada instalacije vodovoda i kanalizacije uključiti sva potrebna ispitivanja, tlačne probe, bakteriološke analize, provjeru vodonepropusnosti instalacije i puštanje u rad cijelog sistema. Sve što nije opisano u tekstu, a vidljivo je iz grafike je obvezujuće.
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika te se iste ne obračunavaju posebno. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se dostava, postava, demontaža, odvoz, te prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Sve zaštitne ograde za potrebe izvedbe radova na visinama, zaštita građevinske jame ulaze u cijenu stavke troškovnika za pojedini rad te se ne obračunavaju posebno.
Obračun izvedenih radova obračunati će prema stvarno izvedenim količinama ako to ugovorom drukčije nije definirano.
ELEKTROINSTALACIJE
U cijenu stavke treba ukalkulirati sav materijal, rad i sitni potrošni materijal do pune funkcionalnosti.
Prije početka radova treba odrediti točne trase kabela, kabelskih kanalica i većih komada opreme, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Pri tom paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije i građevine.
Mijenjanje projekta od strane izvoditelja nije dozvoljeno.
Izvoditelj radova mora voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na građevini, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili. U dnevnik nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene projekta.
Radi ispravnog odvijanja radova izvoditelj je dužan osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvoditelj je dužan izvršiti slijedeća mjerenja i ispitivanja:
izmjeriti otpor izolacije električne instalacije
izmjeriti otpor zaštitnog uzemljenja
izmjeriti novo rasvjetljenosti
ispitati ispravnost djelovanja zaštite od previsokog napona dodira
ispitati da li je izvršeno spajanje svih metalnih masa na uzemljivač
ispitati funkcionalnost protupanične rasvjete
izmjeriti otpor uzemljenja sustava zaštite od udara munje
izvesti sva ostala mjerenja i ispitivanja (sustav dojave požara, odimljavanje, slaba struja…)
Za sva mjerenja i ispitivanja koja si izvršena sastaviti odgovarajuća izvješća.
Svaki izvoditelj ima pravo izbora kome će povjeriti ispitivanje kvalitete funkcionalnosti. Troškove snosi izvoditelj.
Izvoditelj za svoje radove daje garanciju. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na uporabu investitoru.
Izvoditelj je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvoditelj ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvoditelja.
Sav korišteni materijal, oprema i proizvodi koji se upotrebljavaju kod izvođenja instalacija moraju odgovarati postojećim propisima i normama, kao i opisu u troškovniku.
Stavljanje instalacije u uporabu dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole.
Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije određeno, narudžba materijala i opreme obuhvaća dobavu, skladištenje i dopremu na gradilište.
Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti isprave o sukladnosti i druge dokaze kvalitete, te odgovarajuću atestnu i ispitnu dokumentaciju.
Nadzorni inženjer mora imati uvid u terminski plan. Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorni inženjer odredit će se kazna prema Ugovoru za izvođenje.
Izvoditelj daje jamstvo da kod prenošenja dijela ugovora na jednog ili više kooperanata preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora zaključenog s investitorom, te da će se istog pridržavati.
Ako drugačije nije dogovoreno, izvoditelj treba, bez posebnih zahtjeva, svakodnevno čistiti radni prostor. Izvoditelj mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
Pri izvođenju radova izvoditelj je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na građevini. Ako bi se izvedeni radovi drugih izvoditelja pri montaži električnih instalacija i opreme nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvoditelj električnih instalacija.
Rušenje i rezanje konstruktivnih elemenata ne smije se obaviti bez znanja i odobrenja nadzornog inženjera za građevinske radove.
Investitor je dužan tijekom izgradnje građevine osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.
STROJARSKE INSTALACIJE
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod investitora.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
U jedinične cijene ovog troškovnika uključiti pripremno - završne radove uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta.
VANJSKO UREĐENJE
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama.
Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po građevinskoj normi za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, prolaznicima, susjednim građevinama ili okolišu tijekom izvođenja radova , a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti odnosno nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova. Prije davanja konačne ponude obavezno preporuča se pregledati projektnu dokumentaciju sa svim detaljima.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima (grafičkim i pisanim dijelovima) izvedbe, opisom iz troškovnika i potpisanim uzorcima od strane predstavnika investitora.
Radove izvoditi prema općim tehničkim uvjetima:
- opće odredbe i pripremni radovi prema OTU ili jednakovrijedno za radove na cestama, knjiga 1
- zemljani radovi, odvodnja, potporni i obložni zidovi prema OTU ili jednakovrijedno za radove na cestama, knjiga 2
- kolnička konstrukcija prema OTU ili jednakovrijedno za radove na cestama, knjiga 3
- betonski radovi -prema OTU ili jednakovrijedno za radove na cestama, knjiga 4
- oprema ceste prema OTU ili jednakovrijedno za radove na cestama, knjiga 6
Za sve elemente namještaja, opreme, konstrukcije i ograde koje nisu tipizirane ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu tehničku dokumentaciju i ateste, Izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod Nadzornog inženjera, a tek potom krenuti u izvođenje istih. Zabranjena je upotreba materijala ( osnovnog ili pomoćnog ) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima. Ukoliko Izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova Izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera.
Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje predstavnika Investitora i Nadzornog inženjera, te sa istim utvrditi cijenu izvedbe i sve to unijeti u građevinski dnevnik.
Građevinsku knjigu i dnevnik vodi Izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju. Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu i Zakona o građenju. Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko Nadzorni inženjer uoči da se Izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan da na gradilište postavi za cijelo vrijeme odgovarajuću sručnu osobu, a prema Zakonu o gradnji, koji će odgovarati za stručno izvođenje radova.
Prilikom izvođenja radova, Izvođač treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba Izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Tijekom radova i po njihovom završetku, Izvođač je dužan čistiti radni prostor i za to nema pravo tražiti nadoknadu.
Ukoliko Izvođač radova ne izvrši ispravak radova u određenom roku Investitor može iste radove naručiti kod drugog Izvođača, a odbiti vrijednost obavljenih radova od ugovora osnovnog Izvođača.
Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova. Izvođač radova mora svaku promjenu u toku gradnje ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih (europskih normi ili jednakovrijednih). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
Obračun izvedenih radova obračunati će prema stvarno izvedenim količinama ako to ugovorom drukčije nije definirano.

## građevinsko obrtnički
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI REKAPITULACIJA
A.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.00 | GEODETSKI RDAOVI |  |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3.00 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.00 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.2 | OBRTNIČKI RADOVI
1.00 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.00 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.00 | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.00 | VANJSKA STOLARIJA |  |  |  | 0
5.00 | UNUTARNJA STOLARIJA |  |  |  | 0
6.00 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7.00 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
8.00 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
9.00 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
10.00 | SOBOSLIKARSKO – LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
11.00 | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
A.2. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A1 i A2 | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (kn): |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
Re.br. | Tehnički opis | Jed. mjere | Količina | jedinična cijena | Ukupno
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
A1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.00 | GEODETSKI RADOVI
1.01. | Geodetske usluge
Iskolčenje građevine prema projektu. GBP 1.763,28 m2 (prizemlje i kat).
U cijeni je obavezno uključena geodetska snimka izvedenog stanja za objekt, te izrada elaborata za potrebe upisa objekta u katastar.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.00 | GEODETSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI
Ako se pri izvođenju radova, prema navedenom, naiđe na podzemnu vodu, nužno je istu kontinuirano crpiti do završetka radova.
Kontinuirano crpljenje podzemne ili oborinske vode potopnim pumpama tokom izvođenja radova.
Cijena potrebnog crpljenja vode uračunata u jediničnu cijenu zemljanih i betonskih radova te se neće prihvatiti kao dodatni ili naknadni rad.
Tijekom iskopa i pripreme temeljnog tla te izvedbe temeljne konstrukcije potrebno je provesti kontrolu tla od strane ovlaštenog geomehaničara i utvrditi dubinu temeljenja koju je potrebno upisati u građevinski dnevnik.
1 | Čišćenje terena od raslinja, grmlja i iskop zemljanog materijala u debljini 20 cm.
Strojno iskop na mjestu nove gradnje, u terenu C kategorije s utovarom u vozilo i odvoz na deponiju udaljenu do 15 km.
Stranice iskopa moraju biti ravne i okomite, a dno ravno i nosivo.
Količina iskopanog materijala za odvoz obračunata je u sraslom stanju tla.
| Odvoz sve suvišne zemlje s gradilišta na odlagališnu deponiju do 15 km, uključujući utovar, prijevoz, istovar i plaćanje potrebnih pristojbi za zbrinjavanje. Obračun zemlje u sraslom stanju. | m³ | 352 |  | 0
2 | Strojni iskop humusa
Strojno iskop na mjestu nove gradnje u debljini 30 cm, u terenu C kategorije s deponiranjem na gradilištu.
Količina iskopanog materijala obračunata je u sraslom stanju tla.
|  | m³ | 530 |  | 0
3 | Strojni iskop za temeljne trake i stope
Strojni iskop za temelje, na mjestu nove gradnje, prosječne dubine 80 cm, u terenu C kategorije
Stranice iskopa moraju biti ravne i okomite, a dno ravno i nosivo. Iskop vršiti strojno i ručno, pažljivo.
| Količina iskopanog materijala obračunata je u sraslom stanju tla. | m³ | 330 |  | 0
4 | Šljunčani materijal ispod podne ploče
Dobava, nasipavanje, fino planiranje nivelete i nabijanje šljunčanog materijala, granulacije od 0-63 mm, ispod podne ploče, u slojevima. Dobro graduirani šljunak se nasipava nakon betoniranja temelja i nadtemeljnih zidova. Uključivo vlaženje i zbijanje u slojevima do modula stišljivosti min. Ms=60 MN/m².
2.04.01. | Šljunak 0 - 63 mm | m³ | 906 |  | 0
2.04.02. | geotekstil 300 g/m² | m² | 1280 |  | 0
2.04.03. | PE folija 0,025 cm | m² | 1280 |  | 0
5 | Nasipavanje – zatrpavanje materijalom iskopa, s vanjske strane građevine do visine kote uređenog terena zemljanim materijalom C kategorije iz iskopa, uz kvašenje i nabijanje materijala sve do potpune zbijenosti.
Zatrpavati postupno u slojevima debljine do 30 cm, nabijanje do modula stišljivosti Ms = 20 MN/m².
| materijlal iz iskopa | m³ | 185 |  | 0
6 | Odvoz suvišnog zemljanog materijala s gradilišta na odlagališnu deponiju do 15 km, uključujući utovar, prijevoz, istovar i plaćanje potrebnih pristojbi za zbrinjavanje. Obračun zemlje u sraslom stanju. | m³ | 45 |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.00 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Glatka oplata uključuje i zidarsku obradu vidljivih AB dijelova nakon skidanja oplate - brušenje oštećenja i neravnina, naročito na sastavima oplate i rubovima, te krpanje gnijezda i rupa od vezica jakim cementnim mortom.
Stavka uključuje sav rad, materijal, te upotrebu skele.
1 | Podložni beton / podbeton
| Dobava, doprema i ugradnja betona za betoniranje podložnog betona ispod temeljne konstrukcije / temelja. Podložni beton minimalne debljine 10 cm, betonom C16/20, X0, zrno agregata max.16 mm, konzistencija S3 uz nabijanje. | m³ | 82 |  | 0
2 | AB temeljne stope
Dobava, doprema i ugradnja betona za betoniranje temeljnih stopa betonom klase C25/30, XC2, u oplati. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama. U temeljne trake sidriti sve potrebne ankere prema statičkom proračunu.
3.02.01. | beton | m³ | 26 |  | 0
3.02.02. | oplata | m² | 70 |  | 0
3 | AB temeljne trake i betonske trake
Dobava, doprema i ugradnja betona za betoniranje temeljnih traka, betonom C25/30, XC2. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama. U temeljne trake sidriti sve potrebne ankere prema statičkom proračunu.
3.03.01. | beton | m³ | 245 |  | 0
3.03.02. | oplata | m² | 690 |  | 0
4 | AB nadtemeljni serklaži
Dobava, doprema i ugradnja betona za betoniranje nadtemeljnih serklaža, betonom C25/30, XC2. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama.
3.04.01. | beton | m³ | 82 |  | 0
3.04.02. | oplata | m² | 655 |  | 0
5 | AB temeljna ploča lifta
Dobava, doprema i ugradnja vodonepropusnog betona temeljne ploče lifta, debljine 30 cm, betonom C30/37. Zaštitini sloj betona 4 cm. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama. Betoniranje ploča obavezno izvoditi s odgovarajućim brtvenim dilatacijskim trakama na spojevima s vertikalnim elementima.
Obračun po specifikaciji:
3.05.01. | temeljne ploče | m³ | 2.5 |  | 0
3.05.02. | oplata | m² | 5 |  | 0
3.05.03. | brtvena traka | m | 9 |  | 0
6 | AB zidovi lifta – u zemlji
Dobava, doprema i ugradnja vodonepropusnog betona zidova lifta, u dvostranoj oplati, debljine 30 cm, betonom C30/37, XC2. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona sa svim potrebnim prethodnim pripremama, izrada, dobava i montaža oplate.
Obračun po specifikaciji:
3.06.01. | beton | m³ | 4 |  | 0
3.06.02. | oplata | m² | 30 |  | 0
7 | AB podna ploča debljine 12 cm
Dobava, doprema i ugradnja betona za betoniranje armirano-betonske podne ploče u jednostranoj oplati betonom C25/30.
U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama, izrada, dobava i montaža oplate.
U cijenu uračunati izrada dilatacionih reški, radnih reški, izvedba radnih prekida, izvođenje svih otvora i kanalica u ploči, fino poravnanje ploče.
Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija.
Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
Obračun po specifikaciji :
3.07.01. | beton | m³ | 175 |  | 0
3.07.02. | oplata | m² | 30 |  | 0
8 | Podna ploča u padu, debljine 12 cm - uključujući i stepenice - ulazi
Dobava, doprema i ugradnja betona za betoniranje armirano-betonske podne ploče u jednostranoj oplati betonom C25/30.
U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama, izrada, dobava i montaža oplate.
Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija.
Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
Obračun po specifikaciji :
3.08.01. | beton | m³ | 6.5 |  | 0
3.08.02. | oplata | m² | 10 |  | 0
9 | Podest za vanjsku strojarsku jedinicu
Dobava, doprema i ugradnja betona podne ploče u jednostranoj oplati betonom C25/30.
U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama, izrada, dobava i montaža oplate.
Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija.
Sve prema projektu konstrukcije i ostaloj projektnoj dokumentaciji.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
Obračun po specifikaciji :
3.09.01. | beton | m³ | 4 |  | 0
3.09.02. | oplata | m² | 6 |  | 0
10 | AB unutarnje stubište
Dobava, doprema i ugradnja betona za betoniranje armirano-betonske unutrašnjeg dvokrakog stubišta, betonom C25/30. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate.
Obračun po specifikaciji:
3.10.01. | beton | m³ | 6 |  | 0
3.10.02. | oplata | m² | 42 |  | 0
11 | AB ploča - vanjsko čelično stubište
Dobava, doprema i ugradnja betona za betoniranje armirano-betonske podne ploče za vanjsko evakuacijsko stubište, u jednostranoj oplati betonom C25/30. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate.
Obračun po specifikaciji:
3.11.01. | beton | m³ | 5 |  | 0
3.11.02. | oplata | m² | 5.5 |  | 0
12 | AB zidovi lifta
Dobava, doprema i ugradnja betona, u dvostranoj glatkoj oplati armirano-betonskih zidova lifta. Betoniranje betonom C25/30. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate. Betoniranje s odgovarajućim spojevima s vertikalnim i horizontalnim elementima konstrukcije.
Obračun po specifikaciji:
3.12.01. | beton | m³ | 19.5 |  | 0
3.12.02. | oplata | m² | 147 |  | 0
13 | AB zidovi prizemlja i kata
Dobava, doprema i ugradnja betona, u dvostranoj glatkoj oplati armirano-betonskih zidova, debljine 25 cm. Betoniranje vodonepropusnim betonom C25/30. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate.
Obračun po specifikaciji:
3.13.01. | beton | m³ | 79 |  | 0
3.13.02. | oplata | m² | 676 |  | 0
14 | AB stupovi
Dobava, doprema i ugradnja betona armirano-betonskih stupova, betoniranje betonom C25/30 u glatkoj četverostranoj oplati. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate.
Obračun po specifikaciji:
3.14.01. | beton | m³ | 53 |  | 0
3.14.02. | oplata | m² | 535 |  | 0
15 | AB grede i nadvoji
Dobava, doprema i ugradnja betona armirano-betonskih greda, betoniranje betonom C25/30 u trostranoj glatkoj oplati. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona s svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate i potrebno podupiranje visine do 3,5 m.
Obračun po specifikaciji:
3.15.01. | beton | m³ | 46 |  | 0
3.15.02. | oplata | m² | 368 |  | 0
16 | AB vertikalni serklaži
Dobava, doprema i ugradnja betona za betoniranje vertikalnih armirano betonskih serklaža, betonom C25/30. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona sa svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate.
Vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon izvedbe ziđa te etaže pri čemu se mora osigurati veza zid – serklaž, bilo načinom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm), ili mehaničkim spojnim sredstvima u skladu s projektom zidane konstrukcije.
Obračun po specifikaciji:
3.16.01. | beton | m³ | 34 |  | 0
3.16.02. | oplata | m² | 252 |  | 0
17 | AB horizontalni serklaži
Dobava, doprema i ugradnja betona za betoniranje armirano-betonskih horizontalnih serklaža presjeka (jednostavne izvedbe s uključenom skelom) betonom C25/30, u dvostranoj glatkoj oplati. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona sa svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate.
Obračun po specifikaciji:
3.17.01. | beton | m³ | 26 |  | 0
3.17.02. | oplata | m² | 120 |  | 0
18 | AB stropna ploča iznad prizemlja
Dobava, doprema i ugradnja betona i betoniranje armirano-betonske stropne ploče debljine 18 i 20 cm betonom C25/30, u glatkoj oplati. Na predviđenim mjestima ostaviti potrebne otvore za prolaz instalacija.
U stavku uključena je njega betona i vibriranje betona sa svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate s podupiranjem visine do 3,45 m.
Obračun po specifikaciji:
3.18.01. | beton | m³ | 235 |  | 0
3.18.02. | oplata | m² | 1145 |  | 0
19 | AB stropna ploča iznad kata
Dobava, doprema i ugradnja betona i betoniranje armirano-betonske stropne ploče debljine 18 i 20 cm (iznad lifta)betonom C25/30, u glatkoj oplati.
U stavku uključena njega betona i vibriranje betona sa svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate s podupiranjem visine do 3,40 m.
3.19.01. | beton | m³ | 80 |  | 0
3.19.02. | oplata | m² | 450 |  | 0
20 | AB atika
Dobava, doprema i ugradnja betona i betoniranje armirano-betonske atike širine 15 cm visine 45 cm betonom betonom C25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona sa svim potrebnim prethodnim pripremama, te izrada, dobava i montaža oplate.
Obračun po specifikaciji:
3.20.01. | beton | m³ | 25 |  | 0
3.20.02. | oplata | m² | 330 |  | 0
21 | Beton u padu – ravan krov
| Dobava, doprema i ugradnja betona u padu na ravnom krovu, sitnozrnatim betonom klase C20/25. U stavku uključena njega betona i vibriranje betona sa svim potrebnim prethodnim čišćenjem i impegnacijom podloge. | m³ | 171 |  | 0
22 | Trake za konstruktivne fuge - podna ploča
Dobava ugradnja traka za zatvaranje konstruktivnih fuga, na spoju konstruktivnih dilatacija AB podne ploče. Širina trake 320 mm, visina 30 mm. Širina fuge 5 cm.
| U cijenu je uračunat sav rad i materijal do pune funkcionalne gotovosti stavke i u skladu s pravilima struke. | m¹ | 15 |  | 0
23 | Trake za konstruktivne fuge stropne ploče
Dobava ugradnja traka za zatvaranje konstruktivnih fuga, na spoju konstruktivnih dilatacija AB stropnih ploča. Širina fuge 5 cm.
| U cijenu je uračunat sav rad i materijal do pune funkcionalne gotovosti stavke i u skladu s pravilima struke. | m¹ | 15 |  | 0
24 | Armatura
Izrada, dobava, postava i vezivanje srednje složene armature svih, profila: GA 240/360, RA 400/500, MA 500/560. Postavljanje i vezivanje armature u oplatu.
Sve izvesti prema projektu, armaturnim nacrtima i statičkom proračunu. Plan armature uključen u cijenu.
|  | kg | 100650 |  | 0
3.00 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4.00 | ZIDARSKI RADOVI
1 | Nosivi zidovi i zidovi ispune debljine 25 cm
Dobava materijala i zidanje nosivih zidova prizemlja od blok opeke debljine 25 cm, pravilnim zidarskim vezom, osigurati vezu zid - serklaž.
Zidovi se zidaju mortom M-10, zahtjevana tlačna čvrstoča zidnog bloka je fb=10Mpa.
Vertikalne sljubnice moraju u cijelosti biti ispunjene mortom.
| U cijenu uključiti sav rad, materijal, potrebna radna skela, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | m³ | 420 |  | 0
2 | Podzidavanje i obzidavanje instalacijskih otvora punom opekom debljine 6,5 cm (niše).
Dobava materijala i zidanje oko instalacijskih otvora debljine 6,5 cm od pune opeke.
| U cijenu uključiti sav rad, materijal, sidrenja u nosive zidove, potrebna radna skela, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | m² | 25 |  | 0
3 | Podzidavanje i obzidavanje instalacijskih otvora porobetonskim blokovima debljine 5 cm (niše).
| Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, završnu obradu zida, postava dvostrukog rabic pletiva na spoju zida od blok opeke i obzide od porobetonskih blokova, sve spremno za bojanje, čišćenje nakon izvođenja radova. | m² | 10 |  | 0
4 | Zidanje pragova ispod fasadnih stijena
Dobava materijala i zidanje pragova ispod fasadnih stijena porobetonskim blokovima debljine 25 cm. Visina 15-20 cm.
| Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, sve do potpune gotovosti i funkcinalnosti. | m¹ | 25 |  | 0
5 | Pod prizemlja – P1 - pod na tlu - pločice
Dobava materijala i postavljanje slojeva poda preko podne ploče.
Kod izrade toplinske izolacije između svih podova potrebno je voditi računa da se izvode kao plivajući, te je u stavci uključena obavezna postava polistirena uz pregradne i nosive zidove u debljini sloja od 1 cm i odgovarajućoj visini slojeva podova.
Sastav konstrukcije slojeva:
- Armirani cementni estrih 6 cm
- PE folija s preklopima deb. 0,02 cm.
-ekspandirani polistiren EPS 150, 25 kg/m³ debljine 5+5 cm
-elastificrani polistiren 3x1 cm - zvučna izolacija
| Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, dilataciju od zida, izradu radnih reški, čišćenje nakon izvođenja radova, njegu podloge nakon izrade kako ne bi došlo do prebrzog isušivanja. | m² | 574 |  | 0
6 | Pod prizemlja podno grijanje - linoleum - P2
Dobava materijala i postavljanje slojeva poda preko podne ploče.
Kod izrade toplinske izolacije između svih podova potrebno je voditi računa da se izvode kao plivajući, te je u stavci uključena obavezna postava polistirena uz pregradne i nosive zidove u debljini sloja od 1 cm i odgovarajućoj visini slojeva podova.
Sastav konstrukcije slojeva:
- Masa za izravnanje 0,3 cm
- Armirani cementni estrih 6 -8 cm
- raster ploče za podno grijanje 2+2 cm
-ekspandirani polistiren EPS 150, 25 kg/m³ debljine 3+ 3 cm
-elastificirani polistiren 3x1 cm
| Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, dilataciju od zida, izradu radnih reški, čišćenje nakon izvođenja radova, njegu podloge nakon izrade kako ne bi došlo do prebrzog isušivanja. | m² | 560 |  | 0
7 | Pod prizemlja –vanjsko
Dobava materijala i postavljanje slojeva poda preko ploče.
Kod izrade toplinske izolacije između svih podova potrebno je voditi računa da se izvode kao plivajući, te je u stavci uključena obavezna postava polistirena uz pregradne i nosive zidove u debljini sloja od 1 cm i odgovarajućoj visini slojeva podova.
Sastav konstrukcije slojeva:
- Armirani cementni estrih 6 cm
- PE folija s preklopima deb. 0,02 cm.
-ekspandirani polistiren EPS 150, 25 kg/m³ debljine 3+3 cm
-elastificrani polistiren 1+1 cm - zvučna izolacija
| Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, dilataciju od zida, izradu radnih reški, čišćenje nakon izvođenja radova, njegu podloge nakon izrade kako ne bi došlo do prebrzog isušivanja. | m² | 24 |  | 0
8 | Pod na tlu - PV3 - glavni ulaz
Dobava materijala i postavljanje slojeva poda preko stropne ploče. Sastav konstrukcije slojeva:
Sastav konstrukcije slojeva:
- betonske ploče 8 cm - obračunato u drugoj stavci-vanjsko uređenje
- betonska podloga 10 cm
- elastificirani polistiren 3x1 cm
- rubni/završni profil za slojeve poda
| Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, dilataciju od zida, izradu radnih reški, čišćenje nakon izvođenja radova, njegu podloge nakon izrade kako ne bi došlo do prebrzog isušivanja. | m² | 30 |  | 0
9 | Pod kata -MK1-ker.pločice
Dobava materijala i postavljanje slojeva poda preko stropne ploče.
Kod izrade toplinske izolacije između svih podova potrebno je voditi računa da se izvode kao plivajući, te je u stavci uključena obavezna postava polistirena uz pregradne i nosive zidove u debljini sloja od 1 cm i odgovarajućoj visini slojeva podova.
Sastav konstrukcije slojeva:
- Armirani cementni estrih 6 cm
- PE folija s preklopima deb. 0,02 cm.
-ekspandirani polistiren EPS 150, 25 kg/m³ debljine 2+2 cm
-elastificirani polistiren 2x1 cm
| Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, dilataciju od zida, izradu radnih reški, čišćenje nakon izvođenja radova, njegu podloge nakon izrade kako ne bi došlo do prebrzog isušivanja. | m² | 110 |  | 0
10 | Pod kata -MK2-linoleum -podno grijanje
Dobava materijala i postavljanje slojeva poda preko stropne ploče.
Kod izrade toplinske izolacije između svih podova potrebno je voditi računa da se izvode kao plivajući, te je u stavci uključena obavezna postava polistirena uz pregradne i nosive zidove u debljini sloja od 1 cm i odgovarajućoj visini slojeva podova.
Sastav konstrukcije slojeva:
- Masa za izravnanje 0,3 cm
- Armirani cementni estrih 6-8 cm
- raster ploče za podno grijanje 2+2 cm
- elastificirani polistiren 3x1 cm
| Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, dilataciju od zida, izradu radnih reški, čišćenje nakon izvođenja radova, njegu podloge nakon izrade kako ne bi došlo do prebrzog isušivanja. | m² | 111 |  | 0
11 | Pod kata -MK3-linoleum
Dobava materijala i postavljanje slojeva poda preko stropne ploče.
Kod izrade toplinske izolacije između svih podova potrebno je voditi računa da se izvode kao plivajući, te je u stavci uključena obavezna postava polistirena uz pregradne i nosive zidove u debljini sloja od 1 cm i odgovarajućoj visini slojeva podova.
Sastav konstrukcije slojeva:
- Masa za izravnanje 0,3 cm
- Armirani cementni estrih 6 cm
- PE folija s preklopima deb. 0,02 cm.
-ekspandirani polistiren EPS 150, 25 kg/m³ debljine 2+2 cm
-elastificirani polistiren 3x1 cm
| Obračun za kompletan rad, materijal, pribor, dilataciju od zida, izradu radnih reški, čišćenje nakon izvođenja radova, njegu podloge nakon izrade kako ne bi došlo do prebrzog isušivanja. | m² | 160 |  | 0
12 | Unutarnja žbuka
Izrada grube i fine unutarnje žbuke zidova od blok opeke i ab konstruktivnih elemenata, debljine od 1.5 cm do 2,5 cm.
Zidove prije žbukanja špricati rijetkim cementnim mortom. Grubu žbuku izvesti produžnim mortom M-2,5, a finu vapnenim mortom M-0,5.
Armirano - betonske elemente prije žbukanja pošpricati emulzijom za bolje prijanjanje žbuke.
Na spojevima dva različita materijala ugraditi pocinčano rabitz pletivo.
Ožbukane površine trebaju biti potpuno ravne s oštrim sudarima ploha.
U cijenu uključiti sav potreban materijal sa finim zaribavanjem, dobavu i ugradnju pocinčanih rubnih profila, rabiiranje svih spojeva zidova od opeke i betona te instalacionih šliceva, premaz betonskih površina emulzijom za bolje prijanjanje, rabitz mrežu i radnu skelu.
| Kod obračuna otvori u zidovima veći od 3 m² se ne odbijaju, a obrada špaleta se obavezno obrađuje. | m² | 4200 |  | 0
13 | Dimnjak
Zidanje dimnjačkog sistema Ø 120 mm za plinska kondenzacijska trošila. Točne karakteristike dimnjaka uskladiti s odabranim kotlom i glavnom projektu.
Stavka uključuje dobavu materijala, unutrašnji transport do mjesta ugradbe troslojnog dimnjaka koji se sastoji od;
- profilirane cijevi iz tehničke izostatske keramike, vanjskog plašta izrađenog od laganog betona i izolacije od mineralne/kamene vune, max. težina dimnjaka 105 kg/m.
Vanjske mjere dimnjaka 36/36 cm.
Cijevi iz profilne tehničke keramike spajaju se sa specijalnim kitom otpornim na kondenzat i predtlak do 200 Pa.
Vanjski plašt zida se cementnim mortom M-10. Između cijevi dimnjaka i vanjskog plašta ugrađuje se izolacija od kamene vune po čitavoj visini dimnjaka.
U cijeni uključen je potreban broj priključnih elemenata 2 kom, spojni i izolacijski materijal.
| Stavka obuhvaća ugradbu vratašca za čišćenje 2 kom, brtveni kit, dimotijesna vrata, pokrovnu kapu. Stavka uključuje sav rad, materijal i upotrebu radne skele. | m¹ | 6 |  | 0
14 | Obrada špaleta otvora >5 m²
Obradu špaleta izvesti izradom grube i fine unutarnje žbuke zidova od opeke.
Špalete prije žbukanja špricati rijetkim cementnim mortom. Grubu žbuku izvesti produžnim mortom M-2,5, a finu vapnenim mortom M-0,5.
Na spojevima dva različita materijala ugraditi pocinčano rabitz pletivo. Ožbukane površine trebaju biti potpuno ravne sa oštrim sudarima ploha.
U cijenu uključiti sav potreban materijal sa finim zaribavanjem, dobavu i ugradnju pocinčanih rubnih profila, rabiiranje svih spojeva zidova od opeke i betona te instalacionih šliceva, rabitz mrežu i radnu skelu.
| Obračun po m¹ kompletno završene površine. Širina špalete do 25 cm | m¹ | 350 |  | 0
15 | Obrada špaleta otvora - priprema za RAL ugradnju
Špalete prije žbukanja špricati rijetkim cementnim mortom. Obradu izvesti produžnim mortom.
U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad.
| Obračun po m¹ kompletno završene površine. Širina špalete do 25 cm | m¹ | 350 |  | 0
16 | Zidarska pripomoć kod izvođenja instalaterskih radova. Stavka uključuje zidarsku obradu šliceva nakon polaganja instalacija.
Jedinična cijena uključuje pokretnu skelu, sav potreban rad i materijal.
4.16.01. | zatvaranje šliceva širine do 20 cm | m¹ | 200 |  | 0
4.16.03. | zatvaranje šliceva širine od 20-40 cm | m¹ | 200 |  | 0
17 | Zatvaranje prodora F90
Zatvaranje prodora instalacija u zidu/stropu na granici požarnih sektora u protupožarnoj izvedbi, F90.
U cijenu uključiti sav rad, materijal, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Dimenzije otvora do 30x30cm | kom | 5 |  | 0
18 | Dobava i ugradnja podnih tipskih profila na spoju raznih podova.
Profili od mat aluminija, svladavanje visine cca 10 mm, širine do 3 cm.
Tipski podni dilatacioni profili na spoju dvije različite podne obloge, ali i razlike u visini.
Nakon ugradnje završne obloge poda, te se polažu u sloj odgovarajućeg građevinskog ljepila.
| Po postavi profila polažu se prema debljem materijalu i izravnavaju se s visinom profila ili do 1 mm niže, tako da između debljeg materijala i profila ostane 1-3 mm ljepila. Profile rezati na potrebnu mjeru ovisno o stvarnom stanju. | m¹ | 40 |  | 0
4.00 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
A2. | OBRTNIČKI RADOVI
1.00 | IZOLATERSKI RADOVI
1 | Temeljna hidroizolacija
Dobava i postava horizontalne hidroizolacije preko ab ploče prizemlja bitumenskom hidroizolacijom.
~ čišćenje i priprema podloge
~ hladni bitumenski prednamaz
~ polimer-bitumenska traka s uloškom staklene tkanine, debljine 4mm, 2 sloja
~ povijanje traka uz istake, ojačanje horizontalnog i vertikalnog preklopa prema pravilima struke
Dobava i postava hidroizolacije od polimer-bitumenske trake s uloškom staklene tkanine, debljine 4mm tehničkih karakteristika: temperaturna postojanost od -20°C do +100°C.
Prvi sloj punoplošno zavariti za pripremljenu podlogu te preklope vodonepropusno zavariti.
Drugi sloj punoplošno zavariti na prvi sloj zajedno sa uzdužnim i poprečnim preklopima.
| Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala s propisanim preklopima na sastavima hidroizolacijskim traka, povijanje traka uz istake, sve prema uputsvu proizvođača. | m² | 1380 |  | 0
2 | Hidroizolacija vanjskih prostora
Izvodi se na glatku, suhu i čistu površinu betonske stijene / zida.
~ čišćenje i priprema podloge
~ hladni bitumenski prednamaz
~ bitumenska hidroizolacija, 1 x V4
~ povijanje traka uz istake, ojačanje horizontalnog i vertikalnog preklopa prema pravilima struke
| Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala s propisanim preklopima na sastavima hidroizolacijskim traka, povijanje traka uz istake i sl. sve prema uputsvu proizvođača. | m² | 46 |  | 0
3 | Vertikalna hidroizolacija
Vertikalna hidroizolacija podnožja na pročelju.
Izvodi se na glatku, suhu i čistu površinu betonske stijene / zida.
~ čišćenje i priprema podloge
~hladni premaz na bazi emulzije
~ varena polimer- bitumenska traka s uloškom od staklene tkanine 100% varena za podlogu 0,4 cm
~ povijanje traka uz istake, ojačanje horizontalnog i vertikalnog preklopa prema pravilima struke
Visina izolacije 30 cm iznad uređenog terena do nasjedanja na temelj.
| Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala s propisanim preklopima na sastavima hidroizolacijskim traka, povijanje traka uz istake i sl. sve prema uputsvu proizvođača. | m² | 260 |  | 0
4 | Hidroizolacija unutarnjih pragova
Podizanje horizontalne hidroizolacije na pragove izlaznih vrata iz objekta. Podizanje se vrši hidroizolacijskim trakama uz betonski holker, visine 10 cm i učvršćuje uz podni vratni profil prema detalju proizvođača stolarije.
| U cijenu uključiti sav rad, materijal, sve do potpune gotovosti. | m¹ | 25 |  | 0
5 | Polimercementna hidroizolacija ispod AB zidova i stupova
Hidroizolacija odgovarajućim premazom spoja beton - beton gdje nije moguće izvesti klasičnu izolaciju. Sve izvesti sa preklopom premaza i klas.HI od min 25 cm. Primijeniti sustav kao hi premaza ili posipa na mjestu kontakta beton- koji sprječava prodor vode i drugih tekućina iz bilo kojeg smjera uzrokovanom katalitičkom reakcijom koja stvara netopivu kristalnu formaciju unutar pora i kapilara betona i materijala na bazi cementa. Nanosi se četkanjem ili prskanjem.
| Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala s propisanim preklopima na sastavima traka i sve prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 površine. | m² | 55 |  | 0
6 | Dobava i postava sigurnosne hidroizolacije u sanitarnim prostorima
Hidroizolacija se izvodi horizontalno polaganjem na arm. cem. estrih, te vertikalno polaganjem na arm. bet. zidove i zidove od gipskartonskih ploča, u visini 30 cm od gotovog poda. Podloga treba biti dobro zaravnata, potpuno čista (bez prašine i masnih mrlja) i suha. Izvesti od dvokomponentnog visoko elastičnog cementnog morta (220kg/m3), u dva sloja po 1mm između kojih se utiskuje armirna mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana.
Hidroizolacija se nanosi na pod i diže se na zidova u visini od 15 cm od gotovog poda.
Cijena uključuje dobavu i ugradnju elastične spojne trake na sudaru zidova i podova.
Hidroizolacija se nanosi na čistu i čvrstu podlogu u svemu prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m² ugrađenog materijala. | m² | 280 |  | 0
7 | Polimercementna hidroizolacija vanjskih prostora
Dobava i postava polimercementnog hidroizolacijskog premaza vanjskih prostora.
Hidroizolacija se nanosi na čistu i čvrstu podlogu u svemu prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m² ugrađenog materijala. | m² | 24 |  | 0
8 | Pod i zid okna dizala
Dobava i postava hidrozolacije i toplinske izolacije poda okna dizala.
Izvodi se na glatku, suhu i čistu površinu betonske stijene / zida.
~ čišćenje i priprema podloge
~ hladni bitumenski prednamaz
~ fleksibilna elastomerna bitumenska hidroizolacija, 2x4mm
~ povijanje traka uz istake, ojačanje horizontalnog i vertikalnog preklopa prema pravilima struke
~ ekstrudirani polistiren debljine 10 cm
~ na zid se postavlja i zaštitna čepičasta traka
Uključivo dobavu, pripremu i ugradnju materijala s propisanim preklopima na sastavima hidroizolacijskim traka, povijanje traka uz istake i sl. sve prema uputsvu proizvođača.
Obračun po m² ugrađenog materijala.
1.08.01. | pod okna | m² | 7 |  | 0
1.08.02. | zid okna | m² | 16 |  | 0
9 | Toplinska izolacija podnožja - u zemlji
Dobava materijala i postava toplinske izolacije pločama ekstrudiranog polistirena (XPS) na zid u kontaktu s tlom. Debljina ploče na preklop 10 cm (ρ=30kg/m³).
Polaže se uz vertikalnu hidroizolaciju.
Lijepe se cem.ljepilom 0,5 cm.
Ploče se zaštićuju čepičastom folijom - obračunato u drugoj stavci.
Ploče se upuštaju u tlo do kote dna temelja.
Uključivo rad i materijal u svemu prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m² izvedenog. | m² | 250 |  | 0
10 | Toplinska izolacija ispod temeljne ploče
Dobava materijala i postava toplinske izolacije pločama ekstrudiranog polistirena (XPS), debljina ploče na preklop 10 cm (ρ=30kg/m³). Ploče se polažu na zbijeni sloj tampona.
Preko sloja toplinske izolacije položiti sloj PE folije debljine 0,025 cm
Uključivo rad i materijal u svemu prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m² izvedenog. | m² | 405 |  | 0
11 | Čepasta folija
Dobava materijala, transport i postava čepičaste drenažne trake.
Debljina drenažne trake je 0,6 mm sa čepovima visine 8 mm.
Traka je otporna na kemijske utjecaje, gljivice i bakterije te se ne skuplja.
Postavlja se sa preklopom od min 2 čepa. Dimenzije ovisno o zahtjevu na radilištu.
| Obračun za kompletan rad, materijal, pribor i skelu po m². | m² | 250 |  | 0
12 | Brtvljenje prodora kroz AB ploče.
Dobava materijala i brtvljenje prodora cijevi (promjera 50-300mm) kroz hidroizolaciju hidroizolacijskom pastom.
Pasta se aplicira na mjestu oko prodora kroz hidroizolaciju oblikovanjem zatvorene brtve u debljini od najmanje 2,00 cm.
Svi detalji se izvode prema uputstvima proizvođača. Obračun po stvarnom broju kom. obrađenog prodora.
| Obračun po stvarnom broju kom. obrađenog prodora. | kom | 5 |  | 0
13 | Ravan neprohodni krov
Dobava materijala i izvedba slojeva ravnog neprohodnog krova na očišćenoj i ravnoj krovnoj ploči u sljedećim slojevima:
- beton u padu debljine 5-19 cm - obračunato u drugoj stavci
- parna brana - bitumenska traka s uloškom alu.folije
- XPS 10 cm + 10 cm, za ravne krovove
- FPO višeslojna hidroizolacijska traka debljine d=1,5 mm, dvostruko armirana, UV otporna, vodonepropusna W1.
- geotekstil 300 g/m2
- šljunak 16-32 mm, debljine 7 cm
- dvostruki okomiti odzračnik na bazi tvrdog PVC-a, toplinski izoliran sa ekspandiranim polietilenom (EFE), sa mogućnošću spajanja na parnu branu i na hidroizolaciju, promjera Ǿ110 i visine 500 mm. Obračun po komadu ugrađenog elementa.
Toplinska i hidroizolacija se bočno dižu na nadozid visine cca 50 cm. Stavka uključuje oblačenje nadozida s pločama XPS-a debljine 10 cm (ρ= 30 kg/m³) preko kojih se diže hidroizolacija. Preko sloja hidroizolacije polaže se OSB ploča debljine 2,2 cm za postavu opšava atike.
Uključiti dobavu i ugradnju kaširanog lima i završne lajsne.
U cijenu uključiti sav rad, materijal, čišćenje podloge, izvedbu svih slojeva, obradu oko svih prodora, ispitivanje vodonepropusnosti sustava, sve prema pravilma struke i po uputama proizvođača.
1.13.01. | - slojevi ravnog krova | m² | 1370 |  | 0
1.13.02. | - oblaganje nadozida | m² | 170 |  | 0
1.13.03. | - završna lajsna i kaširani lim | m¹ | 336 |  | 0
1.13.04. | - OSB ploča debljine 2,20 cm | m² | 135 |  | 0
1.13.05. | - obrada prodora do 0,10 m2 | kom | 10 |  | 0
1.13.06. | - obrada prodora dimenzije do 10 x10 cm | kom | 8 |  | 0
1.13.07. | - odzračnik | kom | 7 |  | 0
1.13.08. | - hodne staze - betonski opločnici na distancerima | m¹ | 32 |  | 0
1.00 | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.00 | FASADERSKI RADOVI
1 | KLASIFICIRANI ETICS SUSTAV – Kamena vuna
Dobava i izvedba toplinske fasade vanjskog zida klasificiranog sustava ETICS, završno silikonska žbuka.
Priprema fasadnih površina čišćenjem podloge od ostataka agregata ili morta za izvedbu fasadnog sustava s izolacijom pločama od tvrde kamene vune i staklenom mrežicom u građevinskom ljepilu. Slojevi:
~ tvrda kamena vuna debljine 15 cm - lamele za kontaktne fasade
~ polimercementni mort armiran alkalno otpornom mrežicom min. 160g/m2. Minimalna debljina armaturnog sloja 5 mm, u dva sloja.
~ temeljni premaz u boji fasade
~ završna tankoslojna fasadna žbuka u bijeloj boji i u tonovima sive, granulacije do 1,5 mm.
~ dilatacijski profil, izolacijski materijal za zapunjavanje dilatacijske šupljine, dužina dilatacije - 4 m
Izraditi uzorak veličine min 1,0 m²- 3 komada. Izrada uzorka veličine treba biti uključena u cijenu.
Protupožarna izolacija negoriv materijal - klasa gorivosti A1.
Izvođenje:
Na dogovorenoj visini od razine tla na zid se građevinskim ljepilom zalijepi OSNOVNI RUBNI PROFIL, širine: 15 cm i mehanički fiksira vijcima 2,5 kom/m'
Izolacijske ploče od kamene vune, bez preklopa, postaviti na OSNOVNI RUBNI PROFIL širine: 15 cm postavljen na dogovorenoj visini od razine terena.
Lamele se punoplošno lijepe na pripremljenu podlogu odgovarajućim ljepilima.
Špalete izvesti sa lamelama kamene vune debljine 4 cm. Punoplošna izolacija mora pokriti čelo ploče špalete.
Na uglovima otvora prozora i vrata potrebno je izvesti dijagonalno armiranje. Izvodi se polaganjem staklene mrežice točno na uglove otvora pod kutem od 45°. Najmanja dimenzija armaturnih traka iznosi 20 x 40 cm. Preklop mrežice kod spajanja s kutnim profilom izvodi se s preklopom najmanje 10 cm. Paziti da kruti dio profila i mrežica nisu direktno naslonjeni na toplinsku izolaciju, debljina ljepila između izolacije i profila mora biti minimalno 1 mm.
Cijena obuhvaća sve dobave i ugradnje materijala za izvedbu fasadnog toplinskog sustava, fasadnu skelu, sve do potpune gotovosti. Sve izvesti prema preporukama proizvođača. Obračun po razvijenoj površini.
2.01.01. | zidovi | m² | 1280 |  | 0
2.01.02. | špalete | m¹ | 65 |  | 0
2.01.03. | stropovi debljine 10 cm | m² | 80 |  | 0
2 | Izolacija fasade podnožja 30 cm iznad tla
Dobava materijala i postava toplinske izolacije sokla ETICS sustava u tlu i iznad tla.
Polaže se uz vertikalnu hidroizolaciju, pločama ekstrudiranog polistirena (XPS), debljina ploče na preklop 10 cm (ρ=30kg/m³).
Lijepe se cem.ljepilom 0,5 cm + fasadna zaštita 0,3 cm.
Visina sokla iznad tla 30 cm, završna obrada dekorativnom žbukom za podnožja.
Priprema fasadnih površina čišćenjem podloge od ostataka agregata ili morta u sljedećim slojevima:
~ polimercementni mort armiran alkalno otpornom mrežicom min. 0,50 cm
~ impregnacija zidova u boji fasade
~ završna tankoslojna fasadna žbuka za podnožja.
| Izraditi uzorak veličine min 1,0 m²-3 komada. Izrada uzorka veličine treba biti uključena u cijenu. | m² | 145 |  | 0
2.03. | VENTILIRANA FASADA
~ Vanjski sloj fasade vlaknasto-cementne ploče debljine 8 mm, s glatkom neprozirnom površinskom oblogom koja sliči boji osnovne ploče - bijela boja.
~ vlaknasto-cementna ploča debljne 8 mm, na sivoj osnovi s neprozirnim premazom. Mat i glatki završetak - 2 tona žute boje
U cijenu uključiti dostavu uzoraka.
Dobava materijala i izvedba klasificiranog ventiliranog sustava fasade. Stavka uključuje sve nosive elemente fasadnih elemenata, pričvrsna sredstva, potrebne okove te inox mrežice - limove na svim otvorenim reškama uz rubne dijelove fasade.
Dobava i ugradnja sustava ventilirane fasade sa završnom oblogom od kompozitnih vlaknocementih ploča debljine 8 mm. Fasadne ploče su bojene u masi, minimalne gustoće 1800 kg/m3, s minimalnim udjelom cementa 55% od ukupne mase, maksimalne apsorpcije vode od 15%, te modula elastičnosti min. E= 15 000 N/mm2, Klase zapaljivosti A2.
Vanjska obloga fasade pričvršćuje se na nosivi zid aluminijskom potkonstrukcijom (sakriveno-lijepljeno), izvodi se u svemu prema preporukama proizvođača ploča kao i preporukama proizvođača sustava lijepljenja i proizvođača sustava potkonstrukcija.
Aluminijska potkonstrukcija sastoji se od zidnih nosača (sa termostop podlošcima, pričvrščenim u nosivu konstrukciju, te lineranih L profila dim 40/60 mm, koji se postavljaju u polju, i T profila dim 110/60 koji se postavljaju na vertikalnim spojevima ploča.
~ ventilirani sloj zraka, d=4 cm
Horizontalne fuge ostaju otvorene maksimalna duljina linearnih aluminijskih profila je 3,00 m. Standardna širina fuge ploča je 8 mm. Ploča može biti slobodno prepuštena preko profila najviše 10 x debljina ploče.
Izvedba u kompletu isključivo za vanjska oblaganja, odgovarajuća za uvjete uporabe, trajno otporna na atmosferilije i UV zračenje te djelovanje vjetra (odnosi se na panele, izolaciju, potkonstrukciju, detalje ugradbe i obrade, sidrene i pričvrsne detalje - kao kompletni sistem). Za navedeni materijal proizvođač mora osigurati izjavu sukladnosti i definirati uvjete garancije.
Predviđena toplinske izolacija je od polutvrdih ploča od kamene mineralne vune debljine 150 mm, specifične mase 100 kg/m³, kaširane crnim staklenim voalom. Klasa zapaljivosti A1. Koeficijent toplinske provodljivosti λD=0,035 W/mK. Ploče mineralne vune pričvršćuju se u nosivu konstrukciju sa 4-6 PVC tipli po m2.
U donjoj zoni ventilirane fasade, podgledima, te gornjim horizontalnim špaletama ugrađuju se perforirane mrežice od pocinčanog, bojanog lima, debljine 0,60 mm.
Prije montaže sustava potrebno je dostaviti kompletno rješenje i način održavanja gotove fasade (oprema, sredstva, vrijeme, mogućnost dodatnih zaštita).
Po izvršenom poslu i primopredaji isporučiti korisniku pisane upute o rokovima kontrole, održavanju, čišćenju i njezi svih elemenata.
Radove treba uskladiti s izvedbom radova na izolaciji ispod i između elemenata konstrukcije.
Izvedenu potkonstrukciju i izolaciju u sklopu obloge treba obvezno pregledati nadzorni inženjer, i tek po njegovom odobrenju mogu se radovi nastaviti na izvedbi završnog sloja obloge. Isto treba konstatirati upisom u građevinski dnevnik.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi. Ukoliko ne postoje domaće norme, treba priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi DIN ili EN ili jedankovrijedno.
Za sve stavke oblaganja treba predvidjeti i odgovarajuću nosivu konstrukciju ili potkonstrukciju, kako u sklopu oblaganja, a kod većih raspona i dodatnu potkonstrukciju. Dimenzije elemenata i razmak konstrukcije (potkonstrukcije) ovisi o odabranom proizvođaču i nosivosti odabranih elemenata. Konstrukcija se izvodi od obavezno nerđajućih materijala, kako osnovni profili i limovi tako i spojna sredstva.
Uključivo obradu rubova i lomova obloge te obradu otvora. Svi radovi izvode se u potpunosti kako je predviđeno tehnologijom i detaljima proizvođača, koristeći samo materijale i alate koji su za to predviđeni.
U cijeni kompletna ventilirana fasada, sa svim potrebnim obradama kod prodora, spojeva, dilatacija i rubnih detalja. Bez obzira na oblik i veličinu plohe za oblaganje. Po m2 razvijene površine sa odbitkom svih otvora (većih od 0,5 m2/kom) u sklopu obloge bez obzira na veličinu.
U cijenu uključiti sve gore navedeno, dobavu i postavu navedenih slojeva, fasadnu skelu, potkonstrukciju fasadne obloge, obrada svih špaleta, kompletnu fasadu sa svim elementima, okovima, ventilacijskim rešetkama, pričvrsnim sredstvima do potpune gotovosti, protupožarne barijere ekspandirajućim brtvilima za sprječavanje vertikalnog prijenosa požara kroz ventilirajući sloj.
|  | m² | 65 |  | 0
2.00 | FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.00 | GIPSKARTONSKI RADOVI
1 | Spušteni strop prizemlja
Dobava i izvedba horizontalnog, plivajućeg, spuštenog stropa iz gipskartonskih ploča 1 x 12,5 mm.
Visina ovjesa 50 cm.
Izvedba u svemu prema uputi proizvođača - atestirani suhomontažni sustav.
Razred obrade kvalitete spojeva i površine K3, punoplošno gletanje.
U cijeni stavke sav potreban ovjes, pribor, spojna sredstva, uglovni profili na sudaru s obodnim zidovima (bandažiranje spojeva ploča) i izrezivanje svih potrebnih otvora za ventilaciju i rasvjetu. i sl., revizioni otvori, potrebna skela.
3.01.01. | - spušteni strop 1 x GKB 12,5 mm | m² | 560 |  | 0
3.01.02. | - spušteni strop 1 x GKBI 12,5 mm | m² | 145 |  | 0
3.01.03. | - revizioni otvori 40 x 40 cm | kom | 30 |  | 0
2 | Spušteni strop kata
Dobava materijala i izvedba ovješenog spuštenog stropa od gipskartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji 1 x 12,5 mm, profilima učvršćen za nosivu konstrukciju.
Visina ovjesa 50 cm.
Na mjestima gdje je potrebno, izvode se sakrivena tipska revizijska stropna vrata (na pozicijama ventilacijskih uređaja).
Stavka uključuje sav materijal, rad te izvedbu detalja prema uputi proizvođača odabranog sustava (bandažiranje, kitanje, brušenje, brtvljenje, postava pojačanih profila, ovjes, rubne završne profile, dilatacije, te spoj sa ožbukanim vertikalnim elementima.
3.02.01. | - spušteni strop 1 x GKB 12,5 mm | m² | 312 |  | 0
3.02.02. | - spušteni strop 1 x GKBI 12,5 mm | m² | 78 |  | 0
3.02.03. | - revizioni otvori 40 x 40 cm | kom | 10 |  | 0
3 | Pregradni zidovi debljine 25 cm
Dobava materijala i izvedba pregradnih zidova od gipskartonskih ploča (GK) debljine zida 25 cm.
Zidovi se izvode s potkonstrukcijom od metalnih profila i dvostrukom obostranom oblogom od ploča 2 x 12,5 mm.
Međuprostor se ispunjava s pločama kamene vune debljine 5 cm.
Zidovi su visine do 3,45 m.
Prema mokrom prostorima u kojima se postavljaju keramičke pločice, stavljaju se vodootporne ploče, a u prostorima koji zahtjevaju vatrootpornost, postavljaju se vatrootporne ploče, ili kombinacija te dvije varijante.
Na sve profile metalne potkonstrukcije treba prije montaže nanijeti posebni brtveni kit kako bi se zadovoljili zahtjevi za zvučnom izolacijom.
Stavka uključuje sav rad, materijal, te izvedbu detalja prema uputi proizvođača odabranog sustava (bandažiranje, kitanje, brtvljenje, postava pojačanih profila na otvorima, dilatacije itd.)
Zid se sidri u donju i gornju nosivu konstrukciju. Ispod zida postaviti traku kako bi se oisgurala zvučna izolacija.
Izvedbu zida uskladiti s razvodom instalacija. Uključena izrada svih prodora i profilacija predviđenih u projektu.
Obračun po m² izvedenog zida.
3.03.01. | 2xGKB + 2x GKB | m² | 4 |  | 0
3.03.02. | 2xGKBI + 2x GKBI | m² | 20 |  | 0
3.03.03. | ojačanja za vrata 81x260 cm | kom | 2 |  | 0
4 | Pregradni zidovi debljine 15 cm
Dobava materijala i izvedba pregradnih zidova od gipskartonskih ploča (GK) debljine zida 15 cm.
Zidovi se izvode s potkonstrukcijom od metalnih profila i dvostrukom obostranom oblogom od ploča 2 x 12,5 mm.
Međuprostor se ispunjava s pločama kamene vune debljine 5 cm.
Zidovi su visine do 3,45 m.
Prema mokrom prostorima u kojima se postavljaju keramičke pločice, stavljaju se vodootporne ploče, a u prostorima koji zahtjevaju vatrootpornost, postavljaju se vatrootporne ploče, ili kombinacija te dvije varijante.
Na sve profile metalne potkonstrukcije treba prije montaže nanijeti posebni brtveni kit kako bi se zadovoljili zahtjevi za zvučnom izolacijom.
Stavka uključuje sav rad, materijal, te izvedbu detalja prema uputi proizvođača odabranog sustava (bandažiranje, kitanje, brtvljenje, postava pojačanih profila na otvorima, dilatacije itd.)
Zid se sidri u donju i gornju nosivu konstrukciju. Ispod zida postaviti traku kako bi se oisgurala zvučna izolacija.
Izvedbu zida uskladiti s razvodom instalacija. Uključena izrada svih prodora i profilacija predviđenih u projektu.
Obračun po m² izvedenog zida.
3.04.01. | 2xGKB + 2x GKB | m² | 267 |  | 0
3.04.02. | 2xGKBI + 2x GKBI | m² | 54 |  | 0
3.04.03. | ojačanja za vrata 81x260 cm | kom | 2 |  | 0
5 | Pregradni zidovi debljine 10 cm
Dobava materijala i izvedba pregradnih zidova od gipskartonskih ploča (GK) debljine zida 10 cm.
Zidovi se izvode s potkonstrukcijom od metalnih profila i dvostrukom obostranom oblogom od ploča 2 x 12,5 mm.
Međuprostor se ispunjava s pločama kamene vune debljine 5 cm.
Zidovi su visine do 3,45 m.
Prema mokrom prostorima u kojima se postavljaju keramičke pločice, stavljaju se vodootporne ploče, a u prostorima koji zahtjevaju vatrootpornost, postavljaju se vatrootporne ploče, ili kombinacija te dvije varijante.
Na sve profile metalne potkonstrukcije treba prije montaže nanijeti posebni brtveni kit kako bi se zadovoljili zahtjevi za zvučnom izolacijom.
Stavka uključuje sav rad, materijal, te izvedbu detalja prema uputi proizvođača odabranog sustava (bandažiranje, kitanje, brtvljenje, postava pojačanih profila na otvorima, dilatacije itd.)
Zid se sidri u donju i gornju nosivu konstrukciju. Ispod zida postaviti traku kako bi se oisgurala zvučna izolacija.
Izvedbu zida uskladiti s razvodom instalacija. Uključena izrada svih prodora i profilacija predviđenih u projektu.
Obračun po m² izvedenog zida.
3.05.01. | 2xGKB+ 2x GKB | m² | 20 |  | 0
3.05.02. | 2xGKBI + 2x GKBI | m² | 56 |  | 0
3.05.03. | ojačanja za vrata 81x210 cm | kom | 5 |  | 0
6 | Obloga zidova
Dobava materijala i izvedba obloge zida od opeke sa gipskartonskim ploča. Širina obloge 12-15 cm.
Obloga se izvodi s potkonstrukcijom od metalnih profila i dvostrukom obostranom oblogom od ploča 2 x 12,5 mm.
Međuprostor se ispunjava s pločama kamene vune debljine 10 cm.
Na sve profile metalne potkonstrukcije treba prije montaže nanijeti posebni brtveni kit kako bi se zadovoljili zahtjevi za zvučnom izolacijom.
Stavka uključuje sav rad, materijal, te izvedbu detalja prema uputi proizvođača odabranog sustava (bandažiranje, kitanje, brtvljenje, postava pojačanih profila na otvorima, dilatacije itd.)
Zid se sidri u donju i gornju nosivu konstrukciju. Ispod donjeg profila postaviti izolacijsku traku kako bi se osigurala zvučna izolacija.
Izvedbu zida uskladiti s razvodom instalacija. Uključena izrada svih prodora i profilacija predviđenih u projektu.
| Obračun po m² izvedenog zida. | m² | 285 |  | 0
7 | Oblaganje instalacijskih vertikala
Dobava materijala i oblaganje vertikala sa CD/UD potkonstrukcijom i s GK pločama deb. 2x12,5mm
Zvučna izolacija: u međuprostor potkonstrukcije postavlja se mineralna vuna deb 10 cm.
Parna brana: ispod izolacije postaviti parnu branu.
Potkonstrukcija: se sastoji od horizontalnih UD-profila i vertikalnih CD-profila, držačima pričvršćenih na zid strojnim vijcima (distancerima ovisno o potrebnoj širini međuprostora između zida i ploče).
Držači se montiraju u horizontalnom razmaku od 60 cm i u vertikalnom razmaku od najviše 130 cm.
Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom.
Na sve profile metalne potkonstrukcije treba prije montaže nanijeti posebni brtveni kit kako bi se zadovoljili zahtjevi za zvučnom izolacijom.
Spojevi ploča se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju masom za fugiranje spojeva.
| U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal uključivo skelu, sva potrebna pričvrsna sredstva, ovjes, bandažiranja i obradu spojeva, u svemu se pridržavati projekta, detalja, tehnologije i uputa proizvođača. | m² | 45 |  | 0
8 | PP oblaganje instalacijskih vertikala – F90
Dobava materijala i oblaganje vertikala sa CD/UD potkonstrukcijom i s protupožarnim gipskartonskim pločama debljine 2x15 mm
Zvučna izolacija: u međuprostor potkonstrukcije postavlja se mineralna vuna deb 10 cm.
Parna brana: ispod izolacije postaviti parnu branu.
Potkonstrukcija: se sastoji od horizontalnih UD-profila i vertikalnih CD-profila, držačima pričvršćenih na zid strojnim vijcima (distancerima ovisno o potrebnoj širini međuprostora između zida i ploče).
Držači se montiraju u horizontalnom razmaku od 60 cm i u vertikalnom razmaku od najviše 130 cm.
Na sve profile metalne potkonstrukcije treba prije montaže nanijeti posebni brtveni kit kako bi se zadovoljili zahtjevi za zvučnom izolacijom.
Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom.
Spojevi ploča se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju masom za fugiranje spojeva.
| U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal uključivo skelu, sva potrebna pričvrsna sredstva, ovjes, bandažiranja i obradu spojeva, u svemu se pridržavati projekta, detalja, tehnologije i uputa proizvođača. | m² | 20 |  | 0
9 | Protupožarna obloga prodora – F90
Izrada, dobava i montaža obloge prodora na dijelu protupožarnih sektora. Promjer Ø20 cm.
Oblogu izvesti protupožarnim pločama debljine 2 x 15 mm sa svim potrebnim brtvljenjima.
| U cijenu uključiti sav materijal, pričvrsna sredstva, rad i sav potreban pribor, obradu spojeva, te potrebnu radnu skelu visine do 3.0 m. | kom | 6 |  | 0
10 | Dobava materijala i izrada samostojeće predzidne obloge obloge vodokotlića ukupne debljine 15 cm i visine obloge do 150 cm.
Potkonstrukcija od čeličnih pocinčanih profila UW i CW 100 mm. Jednostrana dvostruka obloga od GKBI ploča, 2 x 1,25 cm.
Obavezno zapunjavanja spojeva prvog sloja ploča.
U cijenu stavke uključiti izolacijski sloj od mineralne vune debljine 5 cm i aluminijsku foliju debljine 0,05 mm.
Obradu spojeva ploča, spojeve sa zidom.
Razred kvalitete obrade spojeva K2.
U cijenu stavke uključivo precizno izrezivanje i obrada potkonstrukcije oko vodokotlića.
| U cijenu stavke uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti. | m² | 30 |  | 0
3.00 | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
0 | VANJSKA STOLARIJA
PVC STOLARIJA -ravan profil
1 | PROZOR 230/160+20 - STAVKA 1
Izrada, dobava i montaža u RAL izvedbi višedjelnog prozora dimenzije 230/160+20 sa svim navedenim pripadajućim elementima.
PROFIL: višekomorni PVC profil s prekinutim toplinskim mostom s potrebnim ojačanjima, u sivoj boji. U gornjoj zoni ugrađen je slijepi profil s prekinutim topl.mostom visine 20 cm.
USTAKLJENJE: izolirajućim dvoslojnim staklom, punjeno argonom; jedno staklo s jednim LOW-E premazom: 4+16+4 mm, Uw= 1,40 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K.
USTAKLJENJE: Ugraditi laminirano sigurnosno staklo s vanjske i unutarnje strane.
Potrebna zvučna izolacija min. 23dB.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila
UNUTARNJA KLUPČICA: uz unutarnji rub prozora ugraditi drvenu klupčicu, debljine 3 cm, širine do 20 cm - dekor drvo (svijetli tonovi).
VANJSKA KLUPČICA: uz vanjski rub prozora ugraditi aluminijsku klupčicu, širine do 20 cm, u sivoj boji .
VANJSKA ŽALUZINA: Ugraditi vanjsku žaluzinu s aluminijskim lamelama na ručno pokretanje. Žaluzina je s vidljivom maskom u boji, debljine stijenke 1,5 mm, ugrađena u ravnini linije fasade. Širina lamele je 75 mm, debljina 0,4 mm, u boji. Uključene aluminijske vodilice s PVC umetkom za vođenje lamela. Na poziciji gdje je ventilirana fasada, kutija za rolete je sakrivena u fasadi.
UNUTARNJE ROLO SJENILO: Ugraditi unutarnje rolo sjenilo u sivoj boji, na ručno potezanje pomoću lančića ili opruge, s pokrovnom maskom.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
- stolarska mjera: 230/160+20
4.01.01. | - lijevi prozor | kom | 22 |  | 0
4.01.02. | - desni prozor | kom | 21 |  | 0
2 | PROZOR 180/160+20 - STAVKA 2
Izrada, dobava i montaža u RAL izvedbi višedjelnog prozora dimenzije 180/160+20 sa svim navedenim pripadajućim elementima.
PROFIL: višekomorni PVC profil s prekinutim toplinskim mostom s potrebnim ojačanjima, u sivoj boji. U gornjoj zoni ugrađen je slijepi profil s prekinutim topl.mostom visine 20 cm.
USTAKLJENJE: izolirajućim dvoslojnim staklom, punjeno argonom; jedno staklo s jednim LOW-E premazom: 4+16+4 mm, Uw= 1,40 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K.
USTAKLJENJE: Ugraditi laminirano sigurnosno staklo s vanjske i unutarnje strane.
Potrebna zvučna izolacija min. 23dB.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila
UNUTARNJA KLUPČICA: uz unutarnji rub prozora ugraditi drvenu klupčicu, debljine 3 cm, širine do 20 cm - dekor drvo (svijetli tonovi).
VANJSKA KLUPČICA: uz vanjski rub prozora ugraditi aluminijsku klupčicu, širine do 20 cm, u sivoj boji .
VANJSKA ŽALUZINA: Ugraditi vanjsku žaluzinu s aluminijskim lamelama na ručno pokretanje. Žaluzina je s vidljivom maskom u boji, debljine stijenke 1,5 mm, ugrađena u ravnini linije fasade. Širina lamele je 75 mm, debljina 0,4 mm, u boji. Uključene aluminijske vodilice s PVC umetkom za vođenje lamela. Na poziciji gdje je ventilirana fasada, kutija za rolete je sakrivena u fasadi.
UNUTARNJE ROLO SJENILO: Ugraditi unutarnje rolo sjenilo u sivoj boji, na ručno potezanje pomoću lančića ili opruge, s pokrovnom maskom.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
- stolarska mjera: 180/160+20
| - desni prozor | kom | 1 |  | 0
3 | PROZOR 160/160+20 - STAVKA 3
Izrada, dobava i montaža u RAL izvedbi višedjelnog prozora dimenzije 160/160+20 sa svim navedenim pripadajućim elementima.
PROFIL: višekomorni PVC profil s prekinutim toplinskim mostom s potrebnim ojačanjima, u sivoj boji. U gornjoj zoni ugrađen je slijepi profil s prekinutim topl.mostom visine 20 cm.
USTAKLJENJE: izolirajućim dvoslojnim staklom, punjeno argonom; jedno staklo s jednim LOW-E premazom: 4+16+4 mm, Uw= 1,40 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K.
USTAKLJENJE: Ugraditi laminirano sigurnosno staklo s vanjske i unutarnje strane.
Potrebna zvučna izolacija min. 23dB.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila
UNUTARNJA KLUPČICA: uz unutarnji rub prozora ugraditi drvenu klupčicu, debljine 3 cm, širine do 20 cm - dekor drvo (svijetli tonovi).
VANJSKA KLUPČICA: uz vanjski rub prozora ugraditi aluminijsku klupčicu, širine do 20 cm, u sivoj boji .
VANJSKA ŽALUZINA: Ugraditi vanjsku žaluzinu s aluminijskim lamelama na ručno pokretanje. Žaluzina je s vidljivom maskom u boji, debljine stijenke 1,5 mm, ugrađena u ravnini linije fasade. Širina lamele je 75 mm, debljina 0,4 mm, u boji. Uključene aluminijske vodilice s PVC umetkom za vođenje lamela. Na poziciji gdje je ventilirana fasada, kutija za rolete je sakrivena u fasadi.
UNUTARNJE ROLO SJENILO: Ugraditi unutarnje rolo sjenilo u sivoj boji, na ručno potezanje pomoću lančića ili opruge, s pokrovnom maskom.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
- stolarska mjera: 180/160+20
4.03.01. | - desni prozor | kom | 1 |  | 0
4.03.02. | - lijevi prozor | kom | 1 |  | 0
4 | PROZOR 140/160+20 - STAVKA 4
Izrada, dobava i montaža u RAL izvedbi višedjelnog prozora dimenzije 140/160+20 sa svim navedenim pripadajućim elementima.
PROFIL: višekomorni PVC profil s prekinutim toplinskim mostom s potrebnim ojačanjima, u sivoj boji. U gornjoj zoni ugrađen je slijepi profil s prekinutim topl.mostom visine 20 cm.
USTAKLJENJE: izolirajućim dvoslojnim staklom, punjeno argonom; jedno staklo s jednim LOW-E premazom: 4+16+4 mm, Uw= 1,40 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K.
USTAKLJENJE: Ugraditi laminirano sigurnosno staklo s vanjske i unutarnje strane.
Potrebna zvučna izolacija min. 23dB.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila
UNUTARNJA KLUPČICA: uz unutarnji rub prozora ugraditi drvenu klupčicu, debljine 3 cm, širine do 20 cm - dekor drvo (svijetli tonovi).
VANJSKA KLUPČICA: uz vanjski rub prozora ugraditi aluminijsku klupčicu, širine do 20 cm, u sivoj boji .
VANJSKA ŽALUZINA: Ugraditi vanjsku žaluzinu s aluminijskim lamelama na ručno pokretanje. Žaluzina je s vidljivom maskom u boji, debljine stijenke 1,5 mm, ugrađena u ravnini linije fasade. Širina lamele je 75 mm, debljina 0,4 mm, u boji. Uključene aluminijske vodilice s PVC umetkom za vođenje lamela. Na poziciji gdje je ventilirana fasada, kutija za rolete je sakrivena u fasadi.
UNUTARNJE ROLO SJENILO: Ugraditi unutarnje rolo sjenilo u sivoj boji, na ručno potezanje pomoću lančića ili opruge, s pokrovnom maskom.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - stolarska mjera: 140/160+20 | kom | 9 |  | 0
5 | PROZOR 130/160+20 - POZICIJA 5
Izrada, dobava i montaža u RAL izvedbi višedjelnog prozora dimenzije 130/160+20 sa svim navedenim pripadajućim elementima.
PROFIL: višekomorni PVC profil s prekinutim toplinskim mostom s potrebnim ojačanjima, u sivoj boji. U gornjoj zoni ugrađen je slijepi profil s prekinutim topl.mostom visine 20 cm.
USTAKLJENJE: izolirajućim dvoslojnim staklom, punjeno argonom; jedno staklo s jednim LOW-E premazom: 4+16+4 mm, Uw= 1,40 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K.
USTAKLJENJE: Ugraditi laminirano sigurnosno staklo s vanjske i unutarnje strane.
Potrebna zvučna izolacija min. 23dB.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila
UNUTARNJA KLUPČICA: uz unutarnji rub prozora ugraditi drvenu klupčicu, debljine 3 cm, širine do 20 cm - dekor drvo (svijetli tonovi).
VANJSKA KLUPČICA: uz vanjski rub prozora ugraditi aluminijsku klupčicu, širine do 20 cm, u sivoj boji .
VANJSKA ŽALUZINA: Ugraditi vanjsku žaluzinu s aluminijskim lamelama na ručno pokretanje. Žaluzina je s vidljivom maskom u boji, debljine stijenke 1,5 mm, ugrađena u ravnini linije fasade. Širina lamele je 75 mm, debljina 0,4 mm, u boji. Uključene aluminijske vodilice s PVC umetkom za vođenje lamela. Na poziciji gdje je ventilirana fasada, kutija za rolete je sakrivena u fasadi.
UNUTARNJE ROLO SJENILO: Ugraditi unutarnje rolo sjenilo u sivoj boji, na ručno potezanje pomoću lančića ili opruge, s pokrovnom maskom.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - stolarska mjera: 130/160+20 | kom | 1 |  | 0
6 | PROZOR 250/80 - POZICIJA 6
Izrada, dobava i montaža u RAL izvedbi dvodjelnog prozora dimenzije 250/80 sa svim navedenim pripadajućim elementima.
PROFIL: višekomorni PVC profil s prekinutim toplinskim mostom s potrebnim ojačanjima, u sivoj boji. U gornjoj zoni ugrađen je slijepi profil s prekinutim topl.mostom visine 20 cm.
USTAKLJENJE: izolirajućim dvoslojnim staklom, punjeno argonom; jedno staklo s jednim LOW-E premazom: 4+16+4 mm, Uw= 1,40 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K.
USTAKLJENJE: Ugraditi laminirano sigurnosno staklo s vanjske i unutarnje strane.
Potrebna zvučna izolacija min. 23dB.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila
UNUTARNJA KLUPČICA: uz unutarnji rub prozora ugraditi drvenu klupčicu, debljine 3 cm, širine do 20 cm - dekor drvo (svijetli tonovi).
VANJSKA KLUPČICA: uz vanjski rub prozora ugraditi aluminijsku klupčicu, širine do 20 cm, u sivoj boji .
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - stolarska mjera: 250/80 | kom | 2 |  | 0
7 | PROZOR 70/160 - POZICIJA 7
Izrada, dobava i montaža u RAL izvedbi dvodjelnog prozora dimenzije 70/160 sa svim navedenim pripadajućim elementima.
PROFIL: višekomorni PVC profil s prekinutim toplinskim mostom s potrebnim ojačanjima, u sivoj boji. U gornjoj zoni ugrađen je slijepi profil s prekinutim topl.mostom visine 20 cm.
USTAKLJENJE: izolirajućim dvoslojnim staklom, punjeno argonom; jedno staklo s jednim LOW-E premazom: 4+16+4 mm, Uw= 1,40 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K.
USTAKLJENJE: Ugraditi laminirano sigurnosno staklo s vanjske i unutarnje strane. Donji dio prozora je fiksni s mutnim staklom.
Potrebna zvučna izolacija min. 23dB.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila
UNUTARNJA KLUPČICA: uz unutarnji rub prozora ugraditi drvenu klupčicu, debljine 3 cm, širine do 20 cm - dekor drvo (svijetli tonovi).
VANJSKA KLUPČICA: uz vanjski rub prozora ugraditi aluminijsku klupčicu, širine do 20 cm, u sivoj boji .
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - stolarska mjera: 70/160 | kom | 14 |  | 0
8 | PROZOR ZA ODIMLJAVANJE 160/190 - POZICIJA 8
Izrada, dobava i montaža u RAL izvedbi dvodjelnog prozora dimenzije 160/190 sa svim navedenim pripadajućim elementima. Gornji dio prozora je na elektromotor za odimljavanje.
USTAKLJENJE: izolirajućim dvoslojnim staklom, punjeno argonom; jedno staklo s jednim LOW-E premazom: 4+16+4 mm, Uw= 1,40 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K.
USTAKLJENJE: Ugraditi laminirano sigurnosno staklo s vanjske i unutarnje strane.
Potrebna zvučna izolacija min. 23dB.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila
UNUTARNJA KLUPČICA: uz unutarnji rub prozora ugraditi drvenu klupčicu, debljine 3 cm, širine do 20 cm - dekor drvo (svijetli tonovi).
VANJSKA KLUPČICA: uz vanjski rub prozora ugraditi aluminijsku klupčicu, širine do 20 cm, u sivoj boji .
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - stolarska mjera: 160/190 | kom | 1 |  | 0
ALUMINIJSKA STOLARIJA
9 | STAKLENA STIJENA S PROZOROM 180/240 - POZICIJA 9
Izrada, dobava i montaža u RAL izvedbi staklene stijene s prozorom dimenzije 180/240 sa svim navedenim pripadajućim elementima.
PROFIL: višekomorni aluminijski profil s prekinutim toplinskim mostom, s potrebnim ojačanjima,u sivoj boji.
USTAKLJENJE: izolirajućim lamiliranim sigurnosnim staklom, punjeno argonom; jedno staklo s jednim LOW-E premazom: 4+16+4 mm, Uw= 1,40 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K. -
Potrebna zvučna izolacija min. 23dB.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila
UNUTARNJA KLUPČICA: uz unutarnji rub prozora ugraditi drvenu klupčicu, debljine 3 cm, širine do 20 cm - dekor drvo (svijetli tonovi).
VANJSKA KLUPČICA: uz vanjski rub prozora ugraditi aluminijsku klupčicu, širine do 20 cm, u sivoj boji .
VANJSKA ŽALUZINA: Ugraditi vanjsku žaluzinu s aluminijskim lamelama na ručno pokretanje. Žaluzina je s vidljivom maskom u boji, debljine stijenke 1,5 mm, ugrađena u ravnini linije fasade. Širina lamele je 75 mm, debljina 0,4 mm, u boji. Uključene aluminijske vodilice s PVC umetkom za vođenje lamela. Na poziciji gdje je ventilirana fasada, kutija za rolete je sakrivena u fasadi.
UNUTARNJE ROLO SJENILO: Ugraditi unutarnje rolo sjenilo u sivoj boji, na ručno potezanje pomoću lančića ili opruge, s pokrovnom maskom.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - stolarska mjera: 180/240 | kom | 1 |  | 0
10 | DVOKRILNA VRATA 210/250 - POZICIJA 1
Izrada, dobava i montaža u RAL izvedbi aluminijskih dvokrilnih vrata sa svim navedenim pripadajućim elementima. Svjetla dimenzija vrata je 210/250 cm.
PROFIL: višekomorni aluminijski profil s prekinutim toplinskim mostom, s potrebnim ojačanjima,u sivoj boji.
USTAKLJENJE: izolirajućim dvoslojnim staklom, punjeno argonom; jedno staklo s jednim LOW-E premazom: 4+16+4 mm, Uw= 1,40 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K.
USTAKLJENJE: Ugraditi laminirano sigurnosno staklo s vanjske i unutarnje strane.
ELEKTROMAGNET: u vratno krilo/ dovratnik ugraditi elektromagnet za zaključavanje vrata s mogućnošću prihvata signala s vatrodojavne centrale (24V). S unutarnje strane vrata se otvaraju / deblokiraju na vatrodojavu ili od strane nadležne / ovlaštene osobe putem čitača kartica. Komplet za potpunu funkcionalnost sustava.
ČITAČ KARTICA: ugraditi čitač kartica na propisanoj visini za beskontaktno otvaranje - beskontaktni privjesak. Otključavanje s unutarnje i vanjske strane. Beskontaktni otvarač - privjesak kompatibilan sa svim vratima na kojima se ugrađuje čitač kartica. Komplet za potpunu funkcionalnost sustava.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila; ugraditi tri nadgradna panta po krilu i hidraulični zatvarač s gornje strane krila.
BRAVICA ZA ZAKLJUČAVANJE: ugraditi PANIK BRAVU, s unutarnje strane ugraditi PANIK LETVU na oba krila, a s vanjske strane ugraditi ručku.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - svjetli otvor vrata: 210x250 cm | kom | 1 |  | 0
11 | JEDNOKRILNA VRATA 110/250 - POZICIJA 2
Izrada, dobava i montaža u RAL izvedbi aluminijskih dvokrilnih vrata sa svim navedenim pripadajućim elementima. Svjetla dimenzija vrata je 210/240 cm.
PROFIL: višekomorni aluminijski profil s prekinutim toplinskim mostom, s potrebnim ojačanjima,u sivoj boji.
USTAKLJENJE: izolirajućim dvoslojnim staklom, punjeno argonom; jedno staklo s jednim LOW-E premazom: 4+16+4 mm, Uw= 1,40 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K.
USTAKLJENJE: Ugraditi laminirano sigurnosno staklo s vanjske i unutarnje strane.
ELEKTROMAGNET: u vratno krilo/ dovratnik ugraditi elektromagnet za zaključavanje vrata s mogućnošću prihvata signala s vatrodojavne centrale (24V). S unutarnje strane vrata se otvaraju / deblokiraju na vatrodojavu ili od strane nadležne / ovlaštene osobe putem čitača kartica. Komplet za potpunu funkcionalnost sustava.
ČITAČ KARTICA: ugraditi čitač kartica na propisanoj visini za beskontaktno otvaranje - beskontaktni privjesak. Otključavanje s unutarnje i vanjske strane. Beskontaktni otvarač - privjesak kompatibilan sa svim vratima na kojima se ugrađuje čitač kartica. Komplet za potpunu funkcionalnost sustava.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila; ugraditi tri nadgradna panta po krilu i hidraulični zatvarač s gornje strane krila.
BRAVICA ZA ZAKLJUČAVANJE: ugraditi PANIK BRAVU, s unutarnje strane ugraditi PANIK LETVU na oba krila, a s vanjske strane ugraditi ručku.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa . Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - svjetli otvor vrata: 210x250 cm | kom | 1 |  | 0
12 | DVOKRILNA VRATA 180/250 - POZICIJA 3
Izrada, dobava i montaža u RAL izvedbi aluminijskih dvokrilnih vrata sa svim navedenim pripadajućim elementima. Svjetla dimenzija vrata je 180/250 cm.
PROFIL: višekomorni aluminijski profil s prekinutim toplinskim mostom, s potrebnim ojačanjima,u sivoj boji.
USTAKLJENJE: izolirajućim dvoslojnim staklom, punjeno argonom; jedno staklo s jednim LOW-E premazom: 4+16+4 mm, Uw= 1,40 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K.
USTAKLJENJE: Ugraditi laminirano sigurnosno staklo s vanjske i unutarnje strane.
ELEKTROMAGNET: u vratno krilo/ dovratnik ugraditi elektromagnet za zaključavanje vrata s mogućnošću prihvata signala s vatrodojavne centrale (24V). S unutarnje strane vrata se otvaraju / deblokiraju na vatrodojavu ili od strane nadležne / ovlaštene osobe putem čitača kartica. Komplet za potpunu funkcionalnost sustava.
ČITAČ KARTICA: ugraditi čitač kartica na propisanoj visini za beskontaktno otvaranje - beskontaktni privjesak. Otključavanje s unutarnje i vanjske strane. Beskontaktni otvarač - privjesak kompatibilan sa svim vratima na kojima se ugrađuje čitač kartica. Komplet za potpunu funkcionalnost sustava.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila; ugraditi tri nadgradna panta po krilu i hidraulični zatvarač s gornje strane krila.
BRAVICA ZA ZAKLJUČAVANJE: ugraditi PANIK BRAVU, s unutarnje strane ugraditi PANIK LETVU na oba krila, a s vanjske strane ugraditi ručku.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa . Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - svjetli otvor vrata: 180x250 cm | kom | 1 |  | 0
ČELIČNA BRAVARIJA
13 | VRATA KOTLOVNICE 180/250- POZICIJA 1
Izrada, dobava i montaža dvokrilnih vrata sa svim navedenim pripadajućim elementima u RAL izvedbi: - vrata svjetle dimenzije 180 x 250 cm, koja se otvaraju prema naznakama u shemi.
DOVRATNIK: čelični cjevasti profil, min 3 petlje na vratnom krilu, vijčani spojevi i ukrasne matice nehr. čelik
KRILO: okvir krila od čeličnih cjevastih profila, obostrana obloga čeličnim limom d=1 mm, s ispunom mineralnom vunom
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi s unutarnje strane.
VENTILACIJSKA REŠETKA: u vratima izvesti ventilacijsku rešetku prema projektu strojarskih instalacija.
BRAVA ZA ZAKLJUČAVANJE: okov, kvaka i brava za vanjsku upotrebu u cijeni.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - svjetli otvor: 180/250 cm | kom | 1 |  | 0
PROTUPOŽARNA STOLARIJA
14 | PROZOR 230/160+20 - EI2 90 - POZICIJA 3
Izrada, dobava i montaža višedjelnog prozora, klase EI2 90 sa svim navedenim pripadajućim elementima u RAL izvedbi na granici požarne zone.
PROFIL: vatrootporni višekomorni aluminijski profil s prekinutim toplinskim mostom, s potrebnim ojačanjima, plastificiran u sivoj boji.
USTAKLJENJE: vatrootporno staklo EI 90, Uw= 1,60 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
UNUTARNJA KLUPČICA: uz unutarnji rub prozora ugraditi drvenu klupčicu, debljine 3 cm, širine do 20 cm - dekor drvo (svijetli tonovi).
VANJSKA KLUPČICA: uz vanjski rub prozora ugraditi aluminijsku klupčicu, širine do 20 cm, u sivoj boji .
ZAVRŠNA OBRADA: plastifikacijom u sivoj boji.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
VANJSKA ŽALUZINA: Ugraditi vanjsku žaluzinu s aluminijskim lamelama na ručno pokretanje. Žaluzina je s vidljivom maskom u boji, debljine stijenke 1,5 mm, ugrađena u ravnini linije fasade. Širina lamele je 75 mm, debljina 0,4 mm, u boji. Uključene aluminijske vodilice s PVC umetkom za vođenje lamela. Na poziciji gdje je ventilirana fasada, kutija za rolete je sakrivena u fasadi.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
|  | kom | 1 |  | 0
15 | PROZOR 125/160+20 - EI2 90 - POZICIJA 4
Izrada, dobava i montaža višedjelnog prozora, klase EI2 90 sa svim navedenim pripadajućim elementima u RAL izvedbi na granici požarne zone.
PROFIL: vatrootporni višekomorni aluminijski profil s prekinutim toplinskim mostom, s potrebnim ojačanjima, plastificiran u sivoj boji.
USTAKLJENJE: vatrootporno staklo EI 90, Uw= 1,60 W/m2K, Ug=1,1 W/m2K.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
UNUTARNJA KLUPČICA: uz unutarnji rub prozora ugraditi drvenu klupčicu, debljine 3 cm, širine do 20 cm - dekor drvo (svijetli tonovi).
VANJSKA KLUPČICA: uz vanjski rub prozora ugraditi aluminijsku klupčicu, širine do 20 cm, u sivoj boji .
ZAVRŠNA OBRADA: plastifikacijom u sivoj boji, na osnovu predočenih uzoraka.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
VANJSKA ŽALUZINA: Ugraditi vanjsku žaluzinu s aluminijskim lamelama na ručno pokretanje. Žaluzina je s vidljivom maskom u boji, debljine stijenke 1,5 mm, ugrađena u ravnini linije fasade. Širina lamele je 75 mm, debljina 0,4 mm, u boji. Uključene aluminijske vodilice s PVC umetkom za vođenje lamela. Na poziciji gdje je ventilirana fasada, kutija za rolete je sakrivena u fasadi.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
|  | kom | 1 |  | 0
4.00 | VANJSKA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
5.00 | UNUTARNJA STOLARIJA
DRVENA STOLARIJA
1 | JEDNOKRILNA VRATA S NADSVJETLOM 91/220+48 - POZICIJA 1
Izrada, dobava i montaža drvenih jednokrilnih zaokretnih punih vrata s nadsvjetlom i svim navedenim pripadajućim elementima.
UGRADNJA: u zid od blok opeke deb 12-25 cm, obostrano žbuka deb 1,5 do 2 cm ili u zid od gipskartonskih ploča debljine 15 cm.
USTAKLJENJE: vrata se sastoje od punog vratnog krila i ostakljenog fiksnog nadsvjetla, ostakljenje prozirnim staklom min. deb. 6 mm.
DOVRATNIK: FUTER ŠTOK, drveni, sve u obradi HDF lakiran u RAL-u dekor drvo, svijetli tonovi, lajsne štoka vlagootporne, opremljen gumenim brtvama.
KRILO: vratno krilo je od masivnog okvira s ispunom od cjevaste iverice, obloga HDF lakiran u boji, dekor drvo, svijetli tonovi zvučna izolacija 34 dB. Krilo je ovješeno na 4 komada petlji za ovjes krila u inox satiniranoj izvedbi.
NADSVJETLO: Ostakljenje prozirnim staklom minimalne debljine 6 mm, fiksno
BRAVA: cilindrična s ključevima i rozetama, obostrano kvake s rozetama, odbojnik u satiniranoj kromiranoj izvedbi.
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih vrata s nadsvjetlom i svim navedenim pripadajućim elementima. U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, mehanizam za otvaranje (kvake), mehanizam za zaključavanje (brave, ključ), pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
Svjetli otvor: 91 x 220+48
5.01.01. | - vrata LIJEVA | kom | 17 |  | 0
5.01.02. | - vrata DESNA | kom | 18 |  | 0
2 | JEDNOKRILNA VRATA S NADSVJETLOM 91/220+48 - POZICIJA 1a
Izrada, dobava i montaža drvenih jednokrilnih zaokretnih punih vrata s nadsvjetlom i svim navedenim pripadajućim elementima.
UGRADNJA: u zid od blok opeke deb 12-25 cm, obostrano žbuka deb 1,5 do 2 cm ili u zid os gipskartonskih ploča debljine 15 cm.
USTAKLJENJE: vrata se sastoje od punog vratnog krila i ostakljenog fiksnog nadsvjetla, ostakljenje prozirnim staklom min. deb. 6 mm.
DOVRATNIK: FUTER ŠTOK, drveni, sve u obradi HDF lakiran u RAL-u dekor drvo, svijetli tonovi, lajsne štoka vlagootporne, opremljen gumenim brtvama.
KRILO: vratno krilo je od masivnog okvira s ispunom od cjevaste iverice, obloga HDF lakiran u boji, dekor drvo, svijetli tonovi zvučna izolacija 34 dB. Krilo je ovješeno na 4 komada petlji za ovjes krila u inox satiniranoj izvedbi.
BRAVA: cilindrična s ključevima i rozetama, obostrano kvake s rozetama, odbojnik u satiniranoj kromiranoj izvedbi.
REŠETKA: U vratima izvesti ventilacijsku rešetku prema strojarskom projektu (425/125 mm).
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih vrata s nadsvjetlom i svim navedenim pripadajućim elementima. U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, mehanizam za otvaranje (kvake), mehanizam za zaključavanje (brave, ključ), pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
Svjetli otvor: 91 x 220+N;
5.02.01. | - vrata LIJEVA | kom | 2 |  | 0
5.02.01. | - vrata DESNA | kom | 1 |  | 0
3 | JEDNOKRILNA VRATA 91/220 - POZICIJA 2
Izrada, dobava i montaža drvenih jednokrilnih zaokretnih punih vrata i svim navedenim pripadajućim elementima.
UGRADNJA: u zid od blok opeke deb 25 cm, obostrano žbuka deb 1,5 do 2 cm.
DOVRATNIK: FUTER ŠTOK, drveni, sve u obradi HDF lakiran u RAL-u dekor drvo, svijetli tonovi, lajsne štoka vlagootporne, opremljen gumenim brtvama.
KRILO: vratno krilo je od masivnog okvira s ispunom od cjevaste iverice, obloga HDF lakiran u boji, dekor drvo, svijetli tonovi zvučna izolacija 34 dB. Krilo je ovješeno na 4 komada petlji za ovjes krila u inox satiniranoj izvedbi.
BRAVA: cilindrična s ključevima i rozetama, obostrano kvake s rozetama, odbojnik u satiniranoj kromiranoj izvedbi.
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih vrata i svim navedenim pripadajućim elementima. U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, mehanizam za otvaranje (kvake), mehanizam za zaključavanje (brave, ključ), pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
Svjetli otvor: 91 x 220
5.03.01. | - vrata LIJEVA | kom | 1 |  | 0
5.03.02. | - vrata DESNA | kom | 1 |  | 0
4 | JEDNOKRILNA VRATA 91/220 - POZICIJA 2a
Izrada, dobava i montaža drvenih jednokrilnih zaokretnih punih vrata i svim navedenim pripadajućim elementima.
UGRADNJA: u zid od blok opeke deb 25 cm, obostrano žbuka deb 1,5 do 2 cm
DOVRATNIK: FUTER ŠTOK, drveni, sve u obradi HDF lakiran u RAL-u dekor drvo, svijetli tonovi, lajsne štoka vlagootporne, opremljen gumenim brtvama.
KRILO: vratno krilo je od masivnog okvira s ispunom od cjevaste iverice, obloga HDF lakiran u boji, dekor drvo, svijetli tonovi zvučna izolacija 34 dB. Krilo je ovješeno na 4 komada petlji za ovjes krila u inox satiniranoj izvedbi.
BRAVA: cilindrična s ključevima i rozetama, obostrano kvake s rozetama, odbojnik u satiniranoj kromiranoj izvedbi.
REŠETKA: U vratima izvesti ventilacijsku rešetku prema strojarskom projektu (325/125 mm).
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih vrata i svim navedenim pripadajućim elementima. U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, mehanizam za otvaranje (kvake), mehanizam za zaključavanje (brave, ključ), pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
Svjetli otvor: 91 x 220
5.04.01. | - vrata LIJEVA | kom | 1 |  | 0
5.04.02. | - vrata DESNA | kom | 1 |  | 0
5 | JEDNOKRILNA VRATA S NADSVJETLOM 81/220+48 - POZICIJA 3
Izrada, dobava i montaža drvenih jednokrilnih zaokretnih punih vrata s nadsvjetlom i svim navedenim pripadajućim elementima.
UGRADNJA: u zid od blok opeke deb 25 cm, obostrano žbuka deb 1,5 do 2 cm
USTAKLJENJE: vrata se sastoje od punog vratnog krila i ostakljenog fiksnog nadsvjetla, ostakljenje prozirnim staklom min. deb. 6 mm.
DOVRATNIK: FUTER ŠTOK, drveni, sve u obradi HDF lakiran u RAL-u dekor drvo, svijetli tonovi, lajsne štoka vlagootporne, opremljen gumenim brtvama.
KRILO: vratno krilo je od masivnog okvira s ispunom od cjevaste iverice, obloga HDF lakiran u boji, dekor drvo, svijetli tonovi zvučna izolacija 34 dB. Krilo je ovješeno na 4 komada petlji za ovjes krila u inox satiniranoj izvedbi.
BRAVA: cilindrična s ključevima i rozetama, obostrano kvake s rozetama, odbojnik u satiniranoj kromiranoj izvedbi.
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih vrata s nadsvjetlom i svim navedenim pripadajućim elementima. U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, mehanizam za otvaranje (kvake), mehanizam za zaključavanje (brave, ključ), pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
Svjetli otvor: 81/220+48
| - vrata LIJEVA | kom | 1 |  | 0
6 | JEDNOKRILNA VRATA S NADSVJETLOM 81/220+48 - POZICIJA 3a
Izrada, dobava i montaža drvenih jednokrilnih zaokretnih punih vrata s nadsvjetlom i svim navedenim pripadajućim elementima.
UGRADNJA: u zid od blok opeke deb 25 cm, obostrano žbuka deb 1,5 do 2 cm
USTAKLJENJE: vrata se sastoje od punog vratnog krila i ostakljenog fiksnog nadsvjetla, ostakljenje prozirnim staklom min. deb. 6 mm.
DOVRATNIK: FUTER ŠTOK, drveni, sve u obradi HDF lakiran u RAL-u dekor drvo, svijetli tonovi, lajsne štoka vlagootporne, opremljen gumenim brtvama.
KRILO: vratno krilo je od masivnog okvira s ispunom od cjevaste iverice, obloga HDF lakiran u boji, dekor drvo, svijetli tonovi zvučna izolacija 34 dB. Krilo je ovješeno na 4 komada petlji za ovjes krila u inox satiniranoj izvedbi.
REŠETKA: U vratima izvesti ventilacijsku rešetku prema strojarskom projektu (325/125 mm)
BRAVA: cilindrična s ključevima i rozetama, obostrano kvake s rozetama, odbojnik u satiniranoj kromiranoj izvedbi.
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih vrata s nadsvjetlom i svim navedenim pripadajućim elementima. U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, mehanizam za otvaranje (kvake), mehanizam za zaključavanje (brave, ključ), pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
Svjetli otvor: 81/220+48
5.06.01. | - vrata LIJEVA | kom | 9 |  | 0
5.06.02. | - vrata DESNA | kom | 3 |  | 0
7 | JEDNOKRILNA VRATA 81/220 - POZICIJA 4
Izrada, dobava i montaža drvenih jednokrilnih zaokretnih punih vrata i svim navedenim pripadajućim elementima.
UGRADNJA: u zid od blok opeke deb 12-25 cm, obostrano žbuka deb 1,5 do 2 cm ili u zid os gipskartonskih ploča debljine 15 cm.
DOVRATNIK: FUTER ŠTOK, drveni, sve u obradi HDF lakiran u RAL-u dekor drvo, svijetli tonovi, lajsne štoka vlagootporne, opremljen gumenim brtvama.
KRILO: vratno krilo je od masivnog okvira s ispunom od cjevaste iverice, obloga HDF lakiran u boji, dekor drvo, svijetli tonovi zvučna izolacija 34 dB. Krilo je ovješeno na 4 komada petlji za ovjes krila u inox satiniranoj izvedbi.
BRAVA: cilindrična s ključevima i rozetama, obostrano kvake s rozetama, odbojnik u satiniranoj kromiranoj izvedbi.
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih vrata i svim navedenim pripadajućim elementima. U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, mehanizam za otvaranje (kvake), mehanizam za zaključavanje (brave, ključ), pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
Svjetli otvor: 81 x 220
| - vrata LIJEVA | kom | 1 |  | 0
8 | DVOKRILNA VRATA S NADSVJETLOM 180/220+48 - POZICIJA 5
Izrada, dobava i montaža drvenih jednokrilnih zaokretnih punih vrata s nadsvjetlom i svim navedenim pripadajućim elementima.
UGRADNJA: u zid od blok opeke deb 25 cm, obostrano žbuka deb 1,5 do 2 cm
USTAKLJENJE: vrata se sastoje od punog vratnog krila i ostakljenog fiksnog nadsvjetla, ostakljenje prozirnim staklom min. deb. 6 mm.
DOVRATNIK: FUTER ŠTOK, drveni, sve u obradi HDF lakiran u RAL-u dekor drvo, svijetli tonovi, lajsne štoka vlagootporne, opremljen gumenim brtvama.
KRILO: vratno krilo je od masivnog okvira s ispunom od cjevaste iverice, obloga HDF lakiran u boji, dekor drvo, svijetli tonovi zvučna izolacija 34 dB. Krilo je ovješeno na 4 komada petlji za ovjes krila u inox satiniranoj izvedbi.
BRAVA: cilindrična s ključevima i rozetama, obostrano kvake s rozetama, odbojnik u satiniranoj kromiranoj izvedbi.
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih vrata s nadsvjetlom i svim navedenim pripadajućim elementima. U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, mehanizam za otvaranje (kvake), mehanizam za zaključavanje (brave, ključ), pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| Svjetli otvor: 180 x 220+48; | kom | 1 |  | 0
9 | JEDNOKRILNA VRATA S NADSVJETLOM 101/220+48 - POZICIJA 7
Izrada, dobava i montaža drvenih jednokrilnih zaokretnih punih vrata s nadsvjetlom i svim navedenim pripadajućim elementima.
UGRADNJA: u zid od blok opeke deb 12-25 cm, obostrano žbuka deb 1,5 do 2 cm ili u zid os gipskartonskih ploča debljine 15 cm.
USTAKLJENJE: vrata se sastoje od punog vratnog krila i ostakljenog fiksnog nadsvjetla, ostakljenje prozirnim staklom min. deb. 6 mm.
DOVRATNIK: FUTER ŠTOK, drveni, sve u obradi HDF lakiran u RAL-u dekor drvo, svijetli tonovi, lajsne štoka vlagootporne, opremljen gumenim brtvama.
KRILO: vratno krilo je od masivnog okvira s ispunom od cjevaste iverice, obloga HDF lakiran u boji, dekor drvo, svijetli tonovi zvučna izolacija 34 dB. Krilo je ovješeno na 4 komada petlji za ovjes krila u inox satiniranoj izvedbi.
BRAVA: cilindrična s ključevima i rozetama, obostrano kvake s rozetama, odbojnik u satiniranoj kromiranoj izvedbi.
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih vrata s nadsvjetlom i svim navedenim pripadajućim elementima. U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje. U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, mehanizam za otvaranje (kvake), mehanizam za zaključavanje (brave, ključ), pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
Svjetli otvor: 101 x 220+48;
| - vrata DESNA | kom | 1 |  | 0
ALUMINIJSKA STOLARIJA
10 | STAKLENA STIJENA S JEDNOKRILNIM VRATIMA 178/270 - POZICIJA 4
Izrada, dobava i montaža unutrašnje aluminijske višedjelne stijene s jednokrilnim zaokretnim vratima, sa svim navedenim pripadajućim elementima.
U stijenu ugraditi jednokrilna vrata svjetle dimenzije 110 x 220 cm.
USTAKLJENJE: sigurnosnim lamistal staklom debljine 8 mm.
PROFIL: aluminijski profil bez prekinutog toplinskog mosta, s potrebnim ojačanjima, plastificiran u sivoj boji.
ELEKTROMAGNET: u vratno krilo/ dovratnik ugraditi elektromagnet za zaključavanje vrata s mogućnošću prihvata signala s vatrodojavne centrale (24V). S unutarnje strane vrata se otvaraju / deblokiraju na vatrodojavu ili od strane nadležne / ovlaštene osobe putem čitača kartica. Komplet za potpunu funkcionalnost sustava.
ČITAČ KARTICA: ugraditi čitač kartica na propisanoj visini za beskontaktno otvaranje - bezkontaktni privjesak. Otključavanje s unutarnje i vanjske strane. Beskontaktni otvarač - privjesak kompatibilan sa svim vratima na kojima se ugrađuje čitač kartica. Komplet za potpunu funkcionalnost sustava.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila; ugraditi tri nadgradna panta po krilu i hidraulični zatvarač s gornje strane krila.
BRAVICA ZA ZAKLJUČAVANJE: ugraditi PANIK BRAVU, s unutarnje strane ugraditi PANIK LETVU na oba krila, a s vanjske strane ugraditi ručku.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora s investitorom. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - stolarska mjera: 178/270 | kom | 1 |  | 0
11 | STAKLENA STIJENA 548/268 - POZICIJA 5
Izrada, dobava i montaža aluminijske fiksne stijene, sa svim navedenim pripadajućim elementima.
PROFIL: aluminijski profil bez prekinutog toplinskog mosta, s potrebnim ojačanjima, plastificiran u sivoj boji.
USTAKLJENJE: sigurnosnim lamistal staklom debljine 8 mm.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - stolarska mjera: 548/268 cm | kom | 1 |  | 0
12 | STAKLENA STIJENA S DVOKRILNIM VRATIMA 180/270 - POZICIJA 6
Izrada, dobava i montaža unutrašnje aluminijske višedjelne stijene s dvokrilnim zaokretnim vratima, sa svim navedenim pripadajućim elementima.
U stijenu ugraditi dvokrilna vrata svjetle dimenzije 160 x 220 cm. Veće krilo je dimenzije 110 x 220 cm.
USTAKLJENJE: sigurnosnim lamistal staklom debljine 8 mm.
PROFIL: aluminijski profil bez prekinutog toplinskog mosta, s potrebnim ojačanjima, plastificiran u sivoj boji.
ELEKTROMAGNET: u vratno krilo/ dovratnik ugraditi elektromagnet za zaključavanje vrata s mogućnošću prihvata signala s vatrodojavne centrale (24V). S unutarnje strane vrata se otvaraju / deblokiraju na vatrodojavu ili od strane nadležne / ovlaštene osobe putem čitača kartica. Komplet za potpunu funkcionalnost sustava.
ČITAČ KARTICA: ugraditi čitač kartica na propisanoj visini za beskontaktno otvaranje - bezkontaktni privjesak. Otključavanje s unutarnje i vanjske strane. Beskontaktni otvarač - privjesak kompatibilan sa svim vratima na kojima se ugrađuje čitač kartica. Komplet za potpunu funkcionalnost sustava.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila; ugraditi tri nadgradna panta po krilu i hidraulični zatvarač s gornje strane krila.
BRAVICA ZA ZAKLJUČAVANJE: ugraditi PANIK BRAVU, s unutarnje strane ugraditi PANIK LETVU na oba krila, a s vanjske strane ugraditi ručku.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora s investitorom. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - stolarska mjera: 180/270 | kom | 1 |  | 0
13 | STAKLENA STIJENA 270/268 - POZICIJA 7
Izrada, dobava i montaža aluminijske fiksne stijene, sa svim navedenim pripadajućim elementima.
PROFIL: aluminijski profil bez prekinutog toplinskog mosta, s potrebnim ojačanjima, plastificiran u sivoj boji.
USTAKLJENJE: sigurnosnim lamistal staklom debljine 8 mm.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - stolarska mjera: 270/268 cm | kom | 1 |  | 0
14 | VRATA 90/220 - POZICIJA 8
Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih aluminijskih vrata sa svim navedenim pripadajućim elementima.
Vrata su svjetle dimenzije 90/220. Ugrađuju se u nosivi zid od blok opeke debljine 25 cm.
Dovratnik i okvir krila aluminijski.
Okov je s tri nadgradna panta po krilu s cilindar brava i hidrauličnim zatvaračem s kočnicom s gornje strane krila.
USTAKLJENJE: sigurnosnim lamistal staklom debljine 8 mm.
Ugradnja: vijcima i tiplanjem.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora s investitorom. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenje, sve do završetka ugradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente: vrata, sav materijal,navedeno ostakljenje, rad, okov, pribor za učvršćenje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
- svjetle dimenzije: 90/220
| - vrata DESNA | kom | 1 |  | 0
15 | DVOKRILNA VRATA VJETROBRANA 210/250- POZICIJA 9
Izrada, dobava i montaža unutrašnjih aluminijskih dvokrilnih zaokretnih vrata, sa svim navedenim pripadajućim elementima. Svjetla dimenzija vrata iznosi 210 x 250 cm.
USTAKLJENJE: sigurnosnim lamistal staklom debljine 8 mm.
PROFIL: aluminijski profil bez prekinutog toplinskog mosta, s potrebnim ojačanjima, plastificiran u sivoj boji.
ELEKTROMAGNET: u vratno krilo/ dovratnik ugraditi elektromagnet za zaključavanje vrata s mogućnošću prihvata signala s vatrodojavne centrale (24V). S unutarnje strane vrata se otvaraju / deblokiraju na vatrodojavu ili od strane nadležne / ovlaštene osobe putem čitača kartica. Komplet za potpunu funkcionalnost sustava.
ČITAČ KARTICA: ugraditi čitač kartica na propisanoj visini za beskontaktno otvaranje - bezkontaktni privjesak. Otključavanje s unutarnje i vanjske strane. Beskontaktni otvarač - privjesak kompatibilan sa svim vratima na kojima se ugrađuje čitač kartica. Komplet za potpunu funkcionalnost sustava.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila; ugraditi tri nadgradna panta po krilu i hidraulični zatvarač s gornje strane krila.
BRAVICA ZA ZAKLJUČAVANJE: ugraditi PANIK BRAVU, s unutarnje strane ugraditi PANIK LETVU na oba krila, a s vanjske strane ugraditi ručku.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora s investitorom. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - svjetla mjera: 210/250 | kom | 1 |  | 0
16 | FIKSNA STIJENA 360/270 - POZICIJA 10
Izrada, dobava i montaža unutrašnje fiksne stijene sa svim navedenim pripadajućim elementima. Proizvodna dimenzija iznosi 360/270 cm.
S jedne strane (prema prostoru dijagnostike) potrebno je ugraditi jednosmjerno sigurnosno promatračko staklo koje ima funkciju ogledala,a na drugoj strani pruža nesmetano promatranje kroz staklo.
Ugraditi trostruko staklo, zvučna izolacija 34dB.
BRTVLJENJE: tri brtve po obodu.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja, opisa i dogovora s investitorom. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, navedeno ustakljenje, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
|  | kom | 2 |  | 0
PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
17 | DVOKRILNA VRATA 180/220-EI2 60 - C -Sm POZICIJA 1
Izrada, dobava i montaža protupožarnih, djelomično ostakljenih dvokrilnih vrata sa svima navedenim pripadajućim elementima.
Dovratnik: čelični profili debljine stijenke 2 mm, kvalitete materijala St 37-2, vruće cinčano.
Završna obrada: plastifikacijom u sivoj boji, na osnovu predočenih uzoraka.
USTAKLJENJE: vatrootporno staklo EI 60 - sigurnosno
ELEKTROMAGNET: na vratno krilo/profil ugraditi elektromagnet za mogućnost držanja vrata u otvorenom položaju.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila; ugraditi tri nadgradna panta po krilu i hidraulični zatvarač s gornje strane krila, ručka s vanjske strane.
U smjeru evakuacije ugraditi PANIK LETVU - na oba krila.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
|  | kom | 1 |  | 0
18 | JEDNOKRILNA VRATA 90/220 - EI2 60- C-Sm - POZICIJA 2
Izrada, dobava i montaža protupožarnih vrata sa svima navedenim pripadajućim elementima.
Dovratnik: čelični profili debljine stijenke 2 mm, kvalitete materijala St 37-2, vruće cinčano.
Završna obrada: plastifikacijom u boji prema RAL karti, u sivoj boji.
USTAKLJENJE: vatrootporno staklo EI 60 - sigurnosno
ELEKTROMAGNET: na vratno krilo/profil ugraditi elektromagnet za mogućnost držanja vrata u otvorenom položaju.
OKOV: okov srednje kvalitete ugraditi prema strani otvaranja krila; ugraditi tri nadgradna panta po krilu i hidraulični zatvarač s gornje strane krila, ručka s vanjske strane.
U smjeru evakuacije ugraditi PANIK LETVU - na oba krila.
U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i opisa. Nakon ugradnje obavezna je izvedba zaštite okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.
U cijenu uključiti sve gore navedene elemente, sav materijal, rad, okov, pribor za učvršćivanje i kompletnu montažu svih navedenih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije izvedbe obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
| - vrata LIJEVA | kom | 2 |  | 0
5.00 | UNUTARNJA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
6.00. | BRAVARSKI RADOVI
Izrada čelične radioničke dokumentacije konstrukcije prema projektu uz obaveznu provjeru statičara.
Čelična konstrukcija izvodi se radionički, temeljem arhitektonskog projekta, statičkog proračuna i radioničkih nacrta od čeličnih valjanih profila, šavnih i bešavnih (vučenih) cijevi, hladno oblikovanih profila i pločastih limova.
Zaštita od korozije svih elemenata:
1 | Čelična konstrukcija
Dobava materijala, izrada čelične, pocinčane konstrukcije.
Čelična konstrukcija izvodi se prema statičkom proračunu. U cijenu uključiti dobavu i ugradnju anker ploča prema projektu.
U cijenu uključiti sav rad, materijal, vijke, sav spojni materijal, anker ploče, cinčanje, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Ispod svake anker ploče koji se direktno oslanjaju na ab elemente moraju se položiti gumeni podmetači (zbog smanjenja prenosa vibracija i buke u konstrukciju).
U cijenu uključiti sav rad, materijal, vijke, sav spojni materijal, anker ploče, zaštitu od korozije,s temeljnim premazom kao i završnom obradom (3x), radnu i zaštitnu skelu, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Radovi se odnose na čelični stup na ulazu u građevinu, nosivu konstrukciju za izvedbu ogradu oko strojarske jedinice i dr.
| U cijenu uključiti izradu izvedbenih – radioničkih nacrta. | kg | 720 |  | 0
2 | Evakuacijsko stubište - POZ 2 - čelična bravarija vanjska.
Izrada, dobava i ugradba vanjskog evakuacijskog stubišta od pravokutnih čeličnih profila.
Tlocrtne dimenzije 4,74 x 2,89 + 2,05 x 2,75 m, ukupne visine 5,37 m (zajedno s ogradom)
Sve izvesti prema shemi koja je sastavni dio troškovnika.
U cijeni kompletno stubište, ankeri, ograda, temeljni premaz kao i završna obrada uljenim naličem (3x).
U cijenu uključiti izradu izvedbenih – radioničkih nacrta.
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Čelična ograda unutarnjeg stubišta-poz 3- čelična bravarija unutarnja
Dobava materijala, izrada i montaža ograde unutranjeg stubišta, zajedno s drvenim rukohvatom. Visina ograde od gotovog poda 150 cm.
Ogradu izvesti od čeličnih pravokutnih cijevi.
Rukohvat u cijeni.
Sve izvesti prema shemi koja je sastavni dio troškovnika.
| U cijeni kompletna ograda s temeljnim premazom kao i završnom obradom uljenim naličem (3x) boje. | m¹ | 10 |  | 0
4 | Penjalice na ravan krov-Poz 4- čelična bravarija vanjska
Izrada, dobava i ugradnja čeličnih penjalica s leđobranom za na krov.
Sve izvesti prema shemi koja je sastavni dio troškovnika.
| U cijeni čelične penjalice s temeljnim premazom kao i završnom obradom uljenim naličem (3x). | kpl | 2 |  | 0
5 | Penjalice na ravan krov-Poz 5- čelična bravarija vanjska
Izrada, dobava i ugradnja čeličnih penjalica s leđobranom za na krov.
Sve izvesti prema shemi koja je sastavni dio troškovnika.
| U cijeni čelične penjalice s temeljnim premazom kao i završnom obradom uljenim naličem (3x). | kpl | 1 |  | 0
6 | Čelična ograda - vanjski ulazi - poz 6 - čelična bravarija vanjska
Dobava materijala, izrada i montaža ograde vanjskog stubišta, zajedno s rukohvatom. Visina ograde od gotovog poda 120 cm.
Ogradu izvesti od čeličnih pravokutnih cijevi.
Rukohvat u cijeni.
Sve izvesti prema shemi koja je sastavni dio troškovnika.
| U cijeni kompletna ograda s temeljnim premazom kao i završnom obradom uljenim naličem (3x) boje. | kpl | 1 |  | 0
7 | Čelična ograda - vanjski ulazi - poz 7 - čelična bravarija vanjska
Dobava materijala, izrada i montaža ograde vanjskog stubišta, zajedno s rukohvatom. Visina ograde od gotovog poda 120 cm.
Ogradu izvesti od čeličnih pravokutnih cijevi.
Rukohvat u cijeni.
Sve izvesti prema shemi koja je sastavni dio troškovnika.
| U cijeni kompletna ograda s temeljnim premazom kao i završnom obradom uljenim naličem (3x) boje. | m¹ | 1 |  | 0
8 | Čelični kutnik
| Dobava i ugradba L-profila 70/70/7 mm. Uključena pocinčana zaštita. Ugradba kod betoniranja na spoju različitih vrsta podova. Uključena i potrebna sidra na svakih 0,5 m. | m¹ | 12 |  | 0
9 | Prostor za odlaganje otpada
Dobava materijala i izrada montažnog prostora za odlaganje otpada.
Tlocrtne dimenzije prostora 3,0 x 2,00 m, visine 2,5 m.
Krovna konstrukcija izvodi se od čeličnih profila od 40x60mm. Pokrov je pocinčani plastificirani lim d=0,55 mm preko sekundarnih nosača. Krov je jednostrešan.
Zidna obloga sastoji se od čel.stupova dim.60x60mm, visine 2,5 m , dvokrilnih vrata s bravom za zaključavanje i kvakom.
Ispuna ograde je pocinčani ogradni panel presvučen plastikom.
U cijenu uključiti nosivu i sekundarnu konstrukciju, pokrov, zidnu oblogu (ispunu), sve opšave, žlijebove za odvodnju, sav rad, materijal, silikoniziranje, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| U cijenu uključiti izradu radioničkih nacrta. | kpl | 1 |  | 0
6.00 | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
7.00 | LIMARSKI RADOVI
limeni opšavi izvode se od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,60 mm, u sivoj boji
1 | Lijevano željezne cijevi
| Dobava i montaža novih lijevano željeznih zaštitnih cijevi kod oborinskih vertikala kompletno s lijevano željeznom revizijom. U stavci uključena zaštita minijem, obrada uljnim sistemima i završno lakiranje. Visina iznad uređenog terena 1,5 m. Stavka uključuje sav rad, osnovni i pomoćni materijal sve do potpune funkcionalnosti. | kom | 7 |  | 0
2 | Vertikalne cijevi
Izrada i montaža krovne vertikalne cijevi okruglog profila Ø125 mm za odvod krovne vode, izvedene pocinčanog, plastificiranog lima d=0,7 mm, u boji fasade. Pri vrhu vertikalu spojiti s vodolovnim grlom. U jediničnoj cijeni uračunati su kotlići, koljena, te sav materijal i pričvrsni pribor, obujmice, izradu i izradu završetka cijevi.
Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
7.02.01. | cijevi | m¹ | 10 |  | 0
7.02.02. | kotlić dimenzija 25 x 35 cm | kom | 2 |  | 0
3 | Zidni lim - uz lift
| Izrada i montaža zidnog lima, razvijene širine 50 cm. Zidni lim se izvodi od plastificiranog lima, u sivoj boji. Stavka uključuje sav brtveni, spojni i pričvrni materijal te platformu za rad na visini. | m¹ | 12 |  | 0
4 | Opšav atike – aluminijski lim
Izrada i montaža opšava atike, razvijene širine 80 cm. Opšav se izvodi od plastificiranog lima debljine 0,60 mm, u sivoj boji.
| Stavka uključuje sav brtveni, spojni i pričvrsni materijal te platformu za rad na visini. | m¹ | 319 |  | 0
5 | Opšav atike – aluminijski lim - dilatacija
Izrada i montaža opšava atike, razvijene širine 80 cm. Opšav se izvodi od plastificiranog lima debljine 0,60 mm, u sivoj boji.
| Stavka uključuje sav brtveni, izolacijski materijal za zapunjavanje dilatacijske šupljine, spojni i pričvrsni materijal te platformu za rad na visini. | m¹ | 15 |  | 0
7.00 | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
8.00 | KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Oblaganje podova
Dobava i popločavanje podova unutarnjih prostorija keramičkim pločicama 1. klase.
Keramičke pločice moraju biti protuklizne, brušene (protukliznost R9), minimalne dimenzije 30x30 cm, maksimalne dimenzije 60x60 cm.
Polaganje se vrši u jednokomponentno građevinsko ljepilo (građevinsko ljepilo po preporuci proizvođača keramičkih pločica) na prosušenu i izravnatu podlogu.
Postava s reškama minimalne širine. Reške fugirati s originalnom ljepivom, vodoodbojnom masom za pod. Po završetku polaganja pod oprati, a nakon 24 sata reške zapuniti masom za fugiranje.
Posebnu pažnju obratiti obradi spoja zida i opločenja poda.
U cijenu je uključena izrada sokla visine 10 cm, uzimanje mjera na licu mjesta, sav potreban materijal s radom, rezanjem i pripasavanjem pločica, fugiranje, te zaštita nakon postave.
Obračun po m² izvedenog opločenja.
8.01.01. | pod | m² | 684 |  | 0
8.01.02. | sokl unutarnje prostorije h= 10 cm | m' | 502 |  | 0
2 | Obloga zidova
Dobava i popločavanje zidova keramičkim pločicama 1. klase u sanitarnim prostorima i u čajnoj kuhinji.
Keramičke pločice moraju biti glazirane, glatke, polirane, većih formata, u sivoj boji. Minimalne dimenzije 30x30 cm, maksimalne dimenzije 60x60 cm.
Postava s reškama minimalne širine.
Polaganje se vrši u jednokomponentno građevinsko ljepilo (građevinsko ljepilo po preporuci proizvođača keramičkih pločica) na prosušenu i izravnatu podlogu.
Reške fugirati s originalnom masom za fugiranje.
Posebnu pažnju obratiti obradi spoja zida i opločenja poda.
U cijenu je uključeno uzimanje mjera na licu mjesta, sav potreban materijal s radom, rezanjem i pripasavanjem pločica, fugiranje, te zaštita nakon postave. Na konveksnim bridovima zidnog opločenja postaviti tipski plastični profil za ojačanje po cijeloj visini.
Obračun po m² izvedenog opločenja.
|  | m² | 680 |  | 0
3 | Obloga stubišta
Dobava i popločavanje unutarnjeg stubišta, koji se sastoji od podesta, gazišta i čela, keramičkim pločicama srednje klase – četverokrako stubište
Keramičke pločice moraju biti protuklizne, brušene (protukliznost R9).
Polaganje se vrši u jednokomponentno građevinsko ljepilo (građevinsko ljepilo po preporuci proizvođača keramičkih pločica) na prosušenu i izravnatu podlogu.
Postava sistemom reška na rešku s reškama minimalne širine.
Reške fugirati s originalnom ljepivom, vodoodbojnom masom za pod. Po završetku polaganja pod oprati, a nakon 24 sata reške zapuniti masom za fugiranje.
Posebnu pažnju obratiti obradi spoja zida i opločenja poda.
U cijenu je uključena izrada sokla visine 10cm, uzimanje mjera na licu mjesta, sav potreban materijal s radom, rezanjem i pripasavanjem pločica, fugiranje, te zaštita nakon postave.
Stubište se sastoji od:
Čela 38 x 100 x 17,2 cm
Gazišta 34 x 100 x 28 cm
podest
Obračun po m² izvedenog opločenja.
Cjenovni razred ker.pločica 200-250 kn
8.03.01. | opločenje stubišta | m² | 16 |  | 0
8.03.02. | sokl h= 10 cm | m' | 16 |  | 0
8.03.03. | opločenje podesta (rad+materijal) | m² | 5 |  | 0
4 | Dobava i popločavanje vanjskih ulaza zajedno sa stepenicom. Keramičke pločice moraju biti protuklizne, brušene (protukliznost R10).
Polaganje se vrši u jednokomponentno građevinsko ljepilo (građevinsko ljepilo po preporuci proizvođača keramičkih pločica) na prosušenu i izravnatu podlogu.
Postava sistemom reška na rešku s reškama minimalne širine. Reške fugirati s originalnom ljepivom, vodoodbojnom masom za pod.
Po završetku polaganja pod oprati, a nakon 24 sata reške zapuniti masom za fugiranje.
Minimalne dimenzije pločica 30x30 cm, maksimalne dimenzije 60x60 cm u sivoj boji. Posebnu pažnju obratiti obradi spoja zida i opločenja poda.
U cijenu je uključena izrada sokla visine 10 cm, uzimanje mjera na licu mjesta, sav potreban materijal s radom, rezanjem i pripasavanjem pločica, fugiranje, te zaštita nakon postave.
Obračun po m² izvedenog opločenja.
8.04.01. | pod | m² | 24 |  | 0
8.04.02. | stepenica visine 15 cm | m² | 3 |  | 0
8.04.03. | sokl h= 10 cm | m' | 17 |  | 0
8.00 | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
9.00 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1 | ELASTIČNA PODNA OBLOGA - linoleum
Dobava i postava homogene ELASTIČNE PODNE OBLOGE od linoleuma u trakama širine 200 cm, trajno antistatične, za javne prostore.
Podna obloga mora imati ekstremnu otpornost na habanje. Podna obloga se cijelom površinom lijepi za podlogu specijalnim disperzijskim ljepilom (utrošak ca 350-400 g/m²). Rubovi traka moraju biti krojeni i pripremljeni za zavarivanje spojeva.
Sve spojeve rola zavariti specijalnom taljivom trakom prema preporuci proizvođača podne obloge.
Podna obloga mora imati slijedeća minimalna svojstva:
- klasa otpornosti na požar: Cfl-s1 prema EN13501-1 ili jednakovrijedno, odnosno B1 prema HR DIN 4102 ili jednakovrijedno.
- vrsta podne obloge homogena,linoleum
- debljina trošivog sloja>2,4 mm
- protukliznost prema R9
- ukupna masa, : >2.500 g/m²
- otpornost na svjetlo: ≥6
- udio prirodnih sastojaka: 98%
- zaostalo utusnuće,<0,20mm
- toplinski otpor, 0,015 m²K/W
- otpornost na habanje 23/34/43
- ne sadrži PVC ni plastifikatore, ne smije sadržavati tvari sa SVHC liste
Dostaviti 3 uzorka linoleuma prema navedenim karakteristikama u sljedećim tonovima: svjetlosiva, bež, svjetloplava i svjetlozelena.
9.01.01. | vrijednost linoleuma | m² | 915 |  | 0
9.01.02. | rad i vezni materijal | m² | 915 |  | 0
9.01.03. | kutne letvice | m' | 660 |  | 0
9.00 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
10.00 | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
1 | Bojanje ožbukanih zidova
Priprema žbukanih zidova za bojanje prostora gletanje i brušenje, kritične detalje rabicirati mrežicom, impregnacija i dvokratno bojanje polu-disperznom bojom, u dva sloja. Bijela boja, tonovi žute i tonovi bež boje.
Rad na visini do 3,2 m, uključivo sve potrebne pokretne skele i podeste.
Uključivo dobavu materijala, sav osnovni i pomoćni materijal, rad i pribor.
| Obračun po m² obrađene površine. | m² | 3400 |  | 0
2 | Bojanje AB zidova i stropova
Priprema AB stropova za bojanje prostora, popravak manjih oštećenja, gletanje i brušenje, impregnacija, sve pripremljeno za bojanje dvokratno polu-disperznom bojom, u bijeloj boji.
~ čišćenje površine
~ gletanje i brušenje 2 x
~ bojanje 2 x
Rad na visini do 3,2 m, uključivo sve potrebne pokretne skele i podeste.
Uključivo dobavu materijala, sav osnovni i pomoćni materijal, rad i pribor.
Obračun po m² obrađene površine.
10.02.01. | bojanje zidova | m² | 185 |  | 0
10.02.02. | bojanje stropova | m² | 561 |  | 0
3 | Gletanje i bojanje GK zidova i stropova
Bojanje paropropusnom bojom u 3 sloja svih površina od gipskartona.
Bijela boja, tonovi žute i tonovi bež boje.
Prije ličenja potrebno je prekontrolirati postavljenu suhu gradnju kako bi površine bile adekvatne za bojanje.
Stavka obuhvaća obradu spojeva i zaglađivanje površine, impregnaciju, gletanje, a na spojeve se postavlja mrežica i zatvaraju fuge.
Gletanje se izvodi prema standardu Q2 ili jednakovrijedno. Gletanje spojeva i nanošenje još jednog sloja.
Stavka uključuje zaštitu rubnih elemenata ljepljivom trakom ili drugom primjerenom metodom.
Visina zidova do 3,00 m stoga je u cijenu koštanja potrebno uračunati i potrebnu radnu skelu.
Obrada po m² obrađene površine.
10.03.01. | bojanje zidova | m² | 80 |  | 0
10.03.02. | bojanje stropova | m² | 1095 |  | 0
4 | Zapunjavanje elastičnim kitom
| Zapunjavanje elastičnim kitom raznih fuga na spojevima s različitim materijalima. | m¹ | 295 |  | 0
5 | Gletanje i bojanje zidova perivom bojom, tonovi sive i bež boje.
Priprema zidova za za bojanje prostora, popravak manjih oštećenja, gletanje i brušenje, impregnacija, sve pripremljeno za bojanje perivom bojom.
Bijela boja, tonovi žute i tonovi bež boje.
~ čišćenje površine
~ gletanje i brušenje 2 x
~ bojanje 2 x
Rad na visini do 1,5 m, uključivo sve potrebne pokretne skele i podeste.
Uključivo dobavu materijala, sav osnovni i pomoćni materijal, rad i pribor.
Obračun po m² obrađene površine.
| 20 % ukupne površine | m² | 800 |  | 0
10.00 | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
11.00 | RAZNI RADOVI
1 | Taktilne ploče
Dobava i montaža taktilnih ploča debljine 0,5 cm za usmjeravanje slabovidnih osoba. Trake se postavljaju u hodniku preko izvedene keramičke podne obloge. U cijenu uključiti sav rad, materijal, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
11.01.01. | linija vođenja | m¹ | 26 |  | 0
11.01.02. | ploče upozorenja | m¹ | 9 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja kokos otirača na ulazu u građevinu.
| Dobava i ugradnja visokokvalitetnog vanjskog otirača za javne prostore sastavljenog od tipskih letvica. Grublji otirač za skidanje krupnih nečistoća. Otirač se ugrađuje da nagazna ploha bude u razini gotovog poda. Kompletna izrada otirača s pripadajućim ugradbenim inoks okvirom u podu. Otirač površine cca 90x120cm. Uključuje sav rad i materijal do gotove ugradnje. | kom | 3 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja visokokvalitetnog unutarnjeg otirača u vjetrobranu za javne prostore sastavljenog od tipskih letvica. Finiji otirač za sitnije nečistoće. Otirač se ugrađuje da nagazna ploha bude u razini gotovog poda. Kompletna izrada otirača s pripadajućim ugradbenim inoks okvirom u podu. Otirač površine cca 90x120 cm. Uključuje sav rad i materijal do gotove ugradnje. | kom | 3 |  | 0
4 | Sanitarna pregrada
Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade od HPL ploča (visokotlačno prešani laminat) debljine 13 mm u sivoj boji. Nosiva konstrukcija za vrata i pregrade je iz eloksiranih al. cp profila 40x40 mm, a ispuna su HPL ploče za sanitarne kabine. Ploča mora biti sa dva lica.
U cijeni kompletna pregrada i vrata sa svim al. profilima za pričvršćenje ploča za nosivu konstrukciju, vješalicom na vratima i fiksnim ključem. Vratno krilo i pregrada moraju biti podrezani za 15 cm, a visina im je od poda do vrha 220 cm.
Nosiva konstrukcija mora se sidriti u zid a na pod osloniti na al. nogu. Izrada prema shemi i preporuci proizvođača.
Dimenzije vrata 70x200 cm.
11.04.01. | stijenke s vratima (2x1,97+1,94) ukupne dužine do 5,88 m - uključena dvoja vrata | kom | 1 |  | 0
11.04.02. | stijenke sa vratima ukupne dužine 1,85 m | kom | 2 |  | 0
11.04.03. | stijenke ukupne dužine 0,5 m visine 0,95 m | kom | 3 |  | 0
11.04.04. | stijenke s vratima (2x1,50+2,24) ukupne dužine do 5,24 m - uključena dvoja vrata | kom | 3 |  | 0
11.04.05. | stijenke s vratima ukupne dužine do 1,71 m | kom | 1 |  | 0
11.04.06. | stijenke s vratima ukupne dužine do 1,14 m | kom | 1 |  | 0
11.04.07. | stijenke s vratima ukupne dužine do 2,15 m | kom | 1 |  | 0
11.04.08. | stijenke s vratima (1,94+1,95) ukupne dužine do 3,89 m - uključena dvoja vrata | kom | 1 |  | 0
11.04.09. | stijenke s vratima ukupne dužine do 2,20 m | kom | 2 |  | 0
11.04.10. | stijenke s vratima (1,94+2x2) ukupne dužine do 5,94 m - uključena dvoja vrata | kom | 1 |  | 0
5 | Ispitivanje zrakopropusnosti nakon ugradnje cjelokupne stolarije po RAL smjernicama, a prije izvedbe fasade.
Ispitivanje zrakopropusnosti objekta nakon ugradnje komplet stolarije po RAL smjernicama, a prije izvedbe fasade, krovova i podova. Svi prodori kroz zidove, krovove i podove trebaju biti završeni i dobro zabrtvljeni. Ukoliko se pojavljuju greške i rezultati odstupaju od propisanih zahtjeva u Tehničkom propisu, potrebno je otkloniti nedostatke te ispitivanje izvršiti ponovno o trošku izvođača . Izvođač sastavlja izvještaj o ispitivanju, a koji je sastavni dio ove stavke.
| bruto površina građevine 1.763,28 m2 | kpl | 1 |  | 0
6 | Ispitivanje zrakopropusnosti nakon ugradnje cjelokupne stolarije po RAL smjernicama te izvedbe cjelokupne fasade, krova i poda.
Ispitivanje zrakopropusnosti objekta nakon ugradnje cjelokupne stolarije po RAL smjernicama te cjelokupne izvedbe fasade, krova i poda. Svi prodori kroz zidove, krovove i podove trebaju biti završeni i dobro zabrtvljeni. Ukoliko se pojavljuju greške i rezultati odstupaju od propisanih zahtjeva u Tehničkom propisu, potrebno je otkloniti nedostatke te ispitivanje izvršiti ponovno o trošku izvođača. Izvođač sastavlja izvještaj o ispitivanju, a koji je sastavni dio ove stavke.
| bruto površina građevine 1.763,28 m2 | kpl | 1 |  | 0
7 | Zaštita stupova/zidova
Dobava materijala i izvedba zaštite stupova/uglova zidova. Izvodi se s aluminijskom jezgrom koja se pričvršćuje vijcima, za prostore većeg prometnog intenziteta. Zaštita je vatrootporna, otporna na udarce i sredstva za čišćenje i dezinfekciju.
Zaštita se postavlja na visinu od 1.5 m od poda.
| U cijenu uključiti sav rad, materijal, sve do potpune gotovosti. | m¹ | 30 |  | 0
8 | Zaštita od buke
ALUMINIJSKI PANELI
Dobava i ugradnja jednostrano apsorbirajućih i zvučno izolacijskog aluminijskog panela protiv buke. Umanjenje buke za 20 dB. Paneli se postavljaju oko rashladne jedinice.
Paneli su izrađeni od bojanog aluminijskog lima debljine 1 mm.
Apsorpcijski materijal unutar panela: mineralna vuna debljine 50 mm i gustoće 90-100 kg/m3
Prednja strana mineralne vune zaštićena sa zaštitnim – vodo odbojnim slojem u crnoj boji
U cijenu uključiti sav rad, materijal, jednokrilna vrata, brave za zaključavanje, sve do potpune gotovosti.
| Panel mora imati CE znak ili jednakovrijedno te odgovarajuću izjavu o svojstvima. | m² | 55 |  | 0
11.00 | RAZNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## B) Vodovod i odvodnja
B) REKAPITULACIJA VODOVOD I ODVODNJA
1. | VODOVODNI PRIKLJUČAK
1.1. | RAZGRAĐIVANJE |  |  |  | 0
1.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | VANJSKI VODOVOD
2.1. | RAZGRAĐIVANJE |  |  |  | 0
2.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 0
3. | VANJSKA KANALIZACIJA
3.1. | RAZGRAĐIVANJE |  |  |  | 0
3.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3.3. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.4. | KANALIZACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE
4.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.2. | VODOVOD |  |  |  | 0
4.3. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4.4. | SANITARIJE |  |  |  | 0
5. | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO - s PDV-om |  |  |  | 0
B) TROŠKOVNIK VODOVODA I ODVODNJE
Re.br. | Tehnički opis | Jed. mjere | Količina | jedinična cijena | Ukupno
1. | VODOVODNI PRIKLJUČAK
1.1. | RAZGRAĐIVANJE
1.1.1. | Rezanje postojećeg asfalta, prosječne debljine cca 10 cm, za širinu rova 0,90 m – obostrano za polaganje vodovodne cijevi. U cijeni m1 rezanja. U cijeni stavke odvoz sa zbrinjavanjem materijala na deponiji udaljenoj 15 km.
|  | m1 | 64 |  | 0
1.1.2. | Ručno prošlicavanje postojećeg asfalta za pronalaženje postojeće instalacije vodovoda i ostalih instalacija.
1.1.2.1. | dim. 0,60x0,60x1,00 m | kom | 1 |  | 0
1.1.2.2. | dim. 0,60x1,00x1,00 m | kom | 1 |  | 0
1.1. | RAZGRAĐIVANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.2.1. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. za polaganje cijevi vanjskog vodovoda građevine, na dubini do 1,50 m od budućeg uređenog terena. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala deponirati na gradilišnoj deponiji sa razvrstavanjem materijala za ponovnu ugradnju prema posebnoj stavci troškovnika. Višak materijala deponira se na gradilišnoj deponiji, deponirani materijal ugrađuje se /planira nakon izgradnje građevine. U cijenu iskopa uračunati planiranje dna rova.
1.2.1.1. | strojni iskop | m3 | 33.7 |  | 0
1.2.1.2. | ručni iskop | m3 | 3.75 |  | 0
1.2.2. | Dobava pijeska – hamuka granulacije 0-4 mm, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod vodovodnih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
|  | m3 | 2.9 |  | 0
1.2.3. | Dobava pijeska – hamuka granulacije 0-4 mm, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 11.55 |  | 0
1.2.4. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=40 MN/m2.
|  | m3 | 5 |  | 0
1.2.5. | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom granulacije 0-63 mm, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=80 MN/m2. | m3 | 23 |  | 0
1.2.6. | Utovar u vozilo i istovar iz vozila, viška materijala, te deponiranje na gradilišnoj deponiji u krugu od 100-200 m od objekta jugozapadni dio k. č. br. 3385/10).
|  | m3 | 32.45 |  | 0
1.2.7. | Krpanje asfalta izradom nosivog sloja AC 22 base za teško prometno opterećenje debljine 7.0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
|  | m2 | 32 |  | 0
1.2.8. | Krpanje asfalta izradom habajućeg sloja AC 11 base za teško prometno opterećenje debljine 4.0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
|  | m2 | 32 |  | 0
1.2.9. | Sidrenje cjevovoda na mjestima lomova cjevovoda, EV zasuna i na mjestu križanja različitih cjevovoda betonom C 16/20.
1.2.9.1. | beton C16/20 | m³ | 0.4 |  | 0
1.2.9.2. | oplata | m2 | 3.2 |  | 0
1.2.10. | Izvedba vodomjernog okna svjetle dimenzije 3,80x1,60x1,80 m iz armiranog vodonepropusnog betona klase C 30/37, XA2, VDP3 u dvostranoj oplati debljine bočnih stijenki i dna 20 cm. Iznad okna na dubini cca 50 cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču debljine 15 cm otvorom za silazak u okno, vel. 60x60 cm. Iznad otvora na ploči montirati četvrtasti lijevano željezni poklopac s okvirom vel. 600x600 mm za prometno opterećenje od 250 kN.
U stjenke se ugrađuju penjalice od rebrastog čelika Ø20 mm duljine 0,90 m na međusobnom razmaku po vertikali 30 cm. U cijeni okna uključiti iskop, zatrpavanje, odvoz, brtve za vodonepropusnost, beton, oplata, armatura, poklopce i antikorozivnu zaštita čeličnih penjalica i betonski oslonci za vodomjere.
Sve prema detalju. Plan armature i radonički nacrt čeličnih ljestvi obaveza je izvođača radova.
1.2.10.1. | iskop | m³ | 76.95 |  | 0
1.2.10.2. | zatrpavanje materijalom iz iskopa | m³ | 54.65 |  | 0
1.2.10.3. | odvoz viška materijala na gradilišnu deponiju | m³ | 22.3 |  | 0
1.2.10.4. | šljunak – planiranje 0-63 mm | m³ | 2.1 |  | 0
1.2.10.5. | podložni beton 10 cm, C16/20 | m³ | 1.05 |  | 0
1.2.10.6. | donja arm.betonska ploča, C30/37 | m³ | 1.7 |  | 0
1.2.10.7. | armirano betonski zidovi, C30/37 | m³ | 4.7 |  | 0
1.2.10.8. | oplata | m2 | 50.15 |  | 0
1.2.10.9. | gornja arm.betonska ploča, C30/37 | m³ | 1.2 |  | 0
1.2.10.10. | oplata s podupiranjem | m2 | 8.4 |  | 0
1.2.10.11. | gumene brtve za vodonepropusnost | m1 | 18 |  | 0
1.2.10.12. | ljevanoželjezni poklopci 60x60 cm nosivosti 250 kN | kom | 1 |  | 0
1.2.10.13. | penjalice | kom | 6 |  | 0
1.2.10.14. | armatura | kg | 608 |  | 0
1.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
1.3. | VODOVODNI RADOVI
1.3.1. | Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima.
| DN 160 mm | m1 | 36 |  | 0
1.3.2. | Dobava i montaža fazonskih komada za vodovod od polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje izvoditi zavarivanjem PE elektrospojnicama.
1.3.2.1. | elektrospojnica DN 160 | kom | 6 |  | 0
1.3.2.2. | tuljak sa letećom prirubnicom DN 160 | kom | 2 |  | 0
1.3.2.3. | PE luk 90º DN160 | kom | 2 |  | 0
1.3.3. | Dobava i montaža ljevano željeznih spojnih komada, armatura, zasuna i fazonskih komada za izvedbu instalacije.
1.3.3.1. | E-PHD DN160/150 | kom | 3 |  | 0
1.3.3.2. | FF spojnica s prirubnicama DN 150, l=1000 mm | kom | 2 |  | 0
1.3.3.3. | MDK – montažno demontažni komad DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
1.3.3.4. | "T" kom – ogranak s prirubnicama DN 150/150 | kom | 1 |  | 0
1.3.3.5. | EV zasun DN 150 | kom | 2 |  | 0
1.3.3.6. | nepovratni ventil s prirubnicama DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
1.3.3.7. | hvatač nečistoća DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
1.3.4. | Dobava i montaža kombiniranog vodomjera.
| kombinirani vodomjer DN150/Ø20 mm | kom | 1 |  | 0
1.3.5. | Dobava i montaža EV zasuna s ugradbenom garniturom za vodu do 40ºC i okruglom uličnom kapom. Dubina ugradnje 1,25 m.
| DN 150 | kom | 3 |  | 0
1.3.6. | Nabava i postavljanje trake upozorenja u rov 30 cm iznad cjevovoda sa natpisom "POZOR VODOVOD"
|  | m1 | 36 |  | 0
1.3.7. | Nabava i postavljanje marker trake za detekciju vodovoda.
|  | m1 | 36 |  | 0
1.3.8. | Tlačna proba vodovodne instalacije, za tlak 10 i 15 bara.
|  | m1 | 36 |  | 0
1.3.9. | Ispiranje cjevovoda vanjskog vodovoda.
|  | m1 | 36 |  | 0
1.3.10. | Ispitivanje zdrastvene ispravnosti vode prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe.
|  | kom | 1 |  | 0
1.3. | VODOVODNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | VANJSKI VODOVOD
2.1. | RAZGRAĐIVANJE
2.1.1. | Ručno prošlicavanje postojećeg asfalta za pronalaženje postojeće instalacije vodovoda i ostalih instalacija.
2.1.1.1. | dim. 0,60x0,60x1,00 m | kom | 1 |  | 0
2.1.1.2. | dim. 0,60x1,00x1,00 m | kom | 1 |  | 0
2.1. | RAZGRAĐIVANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI
2.2.1. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. za polaganje cijevi vanjskog vodovoda građevine, na dubini do 1,50 m od budućeg uređenog terena. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala deponirati na gradilišnoj deponiji sa razvrstavanjem materijala za ugradnju nakon postavljanja vodovodnih cijevi. U cijeni stavke crpljenje podzemne vode za potrebe izvedbe radova i razupiranje rova. U cijenu iskopa uračunati planiranje dna rova.
2.2.1.1. | strojni iskop | m3 | 383.95 |  | 0
2.2.1.2. | ručni iskop | m3 | 78.65 |  | 0
2.2.2. | Dobava pijeska – hamuka granulacije 0-4 mm, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod vodovodnih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
|  | m3 | 38.55 |  | 0
2.2.3. | Dobava pijeska – hamuka granulacije 0-4 mm, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 154.2 |  | 0
2.2.4. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=40 MN/m2.
|  | m3 | 85.05 |  | 0
2.2.5. | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom granulacije 0-63 mm, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, Ms=80 MN/m2.
|  | m3 | 92.7 |  | 0
2.2.6. | Utovar u vozilo i istovar iz vozila, viška materijala, te deponiranje na gradilišnoj deponiji u krugu od 100-200 m od objekta jugozapadni dio k. č. br. 3385/10).
|  | m3 | 285.45 |  | 0
2.2.7. | Sidrenje cjevovoda na mjestima lomova cjevovoda, EV zasuna i na mjestu križanja različitih cjevovoda betonom C 16/20.
2.2.7.1. | beton C16/20 | m³ | 2.3 |  | 0
2.2.7.2. | oplata | m2 | 18.4 |  | 0
2.2.8. | Izrada betonskih temelja za postavu limenih ormara sa vatrogasnom opremom, betonom C25/30. Dimenzija temelja 80x60x60 cm.
|  | kom | 4 |  | 0
2.2.9. | Izvedba zasunskog okna svjetle veličine 1,501,50x1,80 m iz armiranog vodonepropusnog betona klase C 30/37, XA2, VDP3 u dvostranoj oplati debljine bočnih stijenki 25 cm i dna 30 cm, a gornje ploče 20 cm. Iznad okna izvesti otvor za silazak u okno, vel. 60x60 cm. Iznad otvora na ploči montirati četvrtasti lijevano željezni poklopac s okvirom vel. 600x600 mm za prometno opterećenje od 250 kN.
U stjenke se ugrađuju predgotovljene penjalice Ø22 mm, l=125 cm na međusobnom razmaku po vertikali 30 cm. U cijeni okna uključiti brtve za vodonepropusnost, beton, oplata, armatura, poklopce, penjalice i betonske oslonce. Sve prema detalju. Plan armature i radonički nacrt čeličnih ljestvi obaveza je izvođača radova.
2.2.9.1. | iskop | m³ | 38.9 |  | 0
2.2.9.2. | zatrpavanje materijalom od iskopa | m³ | 28.5 |  | 0
2.2.9.3. | odvoz viška materijala na gradilišnu deponiju | m³ | 10.4 |  | 0
2.2.9.4. | šljunak | m³ | 1.05 |  | 0
2.2.9.5. | podložni beton 10 cm, C16/20 | m³ | 0.55 |  | 0
2.2.9.6. | donja arm.betonska ploča, C30/37 | m³ | 1.2 |  | 0
2.2.9.7. | armirano betonski zidovi, C30/37 | m³ | 3.6 |  | 0
2.2.9.8. | oplata | m2 | 31.75 |  | 0
2.2.9.9. | gornja arm.betonska ploča, C30/37 | m³ | 0.7 |  | 0
2.2.9.10. | oplata s podupiranjem | m2 | 4 |  | 0
2.2.9.11. | gumene brtve za vodonepropusnost | m1 | 12 |  | 0
2.2.9.12. | ljevanoželjezni poklopci 60x60 cm nosivosti 250 kN | kom | 1 |  | 0
2.2.9.13. | predgotovljene penjalice | kom | 5 |  | 0
2.2.9.14. | armatura | kg | 448 |  | 0
2.2.10. | Izvedba spremnika vode (kišnice) za ispiranje sanitarnih uređaja (wc školjke i pisoara) iz armiranog vodonepropusnog betona klase C 30/37, XA2, VDP3 svj. dim. 3,20 x 2,60 m u dvostranoj oplati debljine bočnih stijenki i dna 30 cm. Iznad okna na dubini cca 50 cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču debljine 15 cm s otvorom za silazak u okno, vel. 60x60 cm. Iznad otvora na ploči montirati četvrtasti plinotijesni / vodotijesni poklopac s okvirom vel. 600x600 mm za prometno opterećenje od 250 kN.
U stjenke se ugrađuju predgotovljene penjalice Ø22 mm, L=125 cm na međusobnom razmaku po vertikali 30 cm. U cijeni okna uključiti brtve za vodonepropusnost, beton, oplata, armatura, poklopce, penjalice i betonske oslonce.
2.2.10.1. | iskop | m³ | 144.15 |  | 0
2.2.10.2. | zatrpavanje materijalom iz iskopa | m³ | 117.4 |  | 0
2.2.10.3. | odvoz viška materijala na gradilišnu deponiju | m³ | 26.75 |  | 0
2.2.10.4. | šljunak – planiranje 0-63mm | m³ | 2.9 |  | 0
2.2.10.5. | podložni beton 10 cm, C16/20 | m³ | 1.45 |  | 0
2.2.10.6. | donja arm.betonska ploča, C30/37 | m³ | 3.65 |  | 0
2.2.10.7. | armirano betonski zidovi, C30/37 | m³ | 7.35 |  | 0
2.2.10.8. | oplata | m2 | 55.75 |  | 0
2.2.10.9. | gornja arm.betonska ploča, C30/37 | m³ | 1.8 |  | 0
2.2.10.10. | oplata s podupiranjem | m2 | 12.2 |  | 0
2.2.10.11. | gumene brtve za vodonepropusnost | m1 | 18 |  | 0
2.2.10.12. | plinotijesni/vodotijesni poklopac nosivosti 250 kN – 60x60 cm | kom | 1 |  | 0
2.2.10.13. | predgotovljene penjalice | kom | 5 |  | 0
2.2.10.14. | armatura | kg | 1024 |  | 0
2.2.10.15. | odzraka DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
2.2.10.16. | cementna žbuka na zidovima spremnika vode 1:2 debljine 1-2 cm, zaglađene do crnog sjaja. | m2 | 21 |  | 0
2.2.10.17. | cementna glazura na dnu spremnika vode 1:2 zaglađene do crnog sjaja. | m2 | 8.35 |  | 0
2.2.11. | Dobava i ugradnja dvostruko armirane betonske cijevi svjetlog promjera 0,80 metra, visine 1,0 m, sa pokrovnom pločom za izradu upojnog bunara do vodopropusnog terena za sigurnosni preljev iz spremnika vode (kišnice). Na pokrovnu ploču ugrađuje se ljevanoželjezni poklopac nosivosti 250 kN. Donji dio cijevi u visini cca 0,50 m mora biti perforirana. Na spoj terena i batude ugraditi geotekstil nasipati batudu visine 1,50 m te obložiti geotekstilom. U cijenu upojnog bunara sve komplet. U stjenke se ugrađuju predgotovljene penjalice Ø22 mm, L=125 cm na međusobnom razmaku po vertikali 30 cm.
upojni bunar vel. Ø80 cm h=3,00 m
2.2.11.1. | cijevi Ø80 cm h=1,00 m | m1 | 3 |  | 0
2.2.11.2. | iskop | m³ | 48 |  | 0
2.2.11.3. | zatrpavanje materijalom od iskopa | m³ | 43.15 |  | 0
2.2.11.4. | odvoz viška materijala na gradilišnu deponiju | m³ | 4.85 |  | 0
2.2.11.5. | batuda | m³ | 3.85 |  | 0
2.2.11.6. | geotekstil 300 g/m2 | m2 | 16.5 |  | 0
2.2.11.7. | LŽ poklopac nosivosti 250 kN | kom | 1 |  | 0
2.2.11.8. | montažni ab. poklopac za cijev promjera Ø80 cm | kom | 1 |  | 0
2.2.11.9. | izrada betonskih nastavaka za poklopac (beton C30/37 i oplata) | kom | 1 |  | 0
2.2.11.10. | predgotovljene penjalice | kom | 8 |  | 0
2.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2. | VODOVODNI RADOVI
2.2.1. | Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje cijevi izvoditi sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE elektrospojnica na mjestu spajanja sa fazonskim komadima. U cijenu rada prema općim uvjetima uključiti tlačnu probu vodovodne instalacije, ispiranje cjevovoda vanjskog vodovoda, dezinfekciju cjevovoda i isipitivanje zdrastvene ispravnosti vode.
2.2.1.1. | DN 32 mm | m1 | 12 |  | 0
2.2.1.2. | DN 50 mm | m1 | 72 |  | 0
2.2.1.3. | DN 63 mm | m1 | 6 |  | 0
2.2.1.4. | DN 75 mm | m1 | 12 |  | 0
2.2.1.5. | DN 110 mm | m1 | 300 |  | 0
2.2.1.6. | DN 160 mm | m1 | 130 |  | 0
2.2.2. | Dobava i montaža fazonskih komada za vodovod od polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 16 bara. Spajanje izvoditi zavarivanjem PE elektrospojnicama.
2.2.2.1. | elektrospojnica DN 110 | kom | 56 |  | 0
2.2.2.2. | elektrospojnica DN 160 | kom | 23 |  | 0
2.2.2.3. | PE luk 90º DN110 | kom | 3 |  | 0
2.2.2.4. | PE luk 90º DN160 | kom | 1 |  | 0
2.2.3. | Dobava i montaža ljevano željeznih spojnih komada, armatura, zasuna i fazonskih komada za izvedbu instalacije.
A/ VANJSKI VODOVOD
2.2.3.1. | E-PHD DN75/65 | kom | 1 |  | 0
2.2.3.2. | E-PHD DN110/100 | kom | 14 |  | 0
2.2.3.3. | "T" kom – ogranak s prirubnicama DN 100/65 | kom | 1 |  | 0
2.2.3.4. | "T" kom – ogranak s prirubnicama DN 100/80 | kom | 1 |  | 0
2.2.3.5. | "T" kom – ogranak s prirubnicama DN 100/100 | kom | 3 |  | 0
2.2.3.6. | FFR – redukcija DN 100/80 | kom | 3 |  | 0
2.2.3.7. | FF spojnica s prirubnicama DN 80, l=300 mm | kom | 4 |  | 0
2.2.3.8. | luk sa stopalom DN 80 | kom | 4 |  | 0
B/ ZASUNSKO OKNO
2.2.3.9. | E-PHD DN110/100 | kom | 2 |  | 0
2.2.3.10. | E-PHD DN160/150 | kom | 1 |  | 0
2.2.3.11. | navojna prirubnica DN50/Ø 40 mm | kom | 1 |  | 0
2.2.3.12. | FF spojnica s prirubnicama DN 100, l=1000 mm | kom | 2 |  | 0
2.2.3.13. | FF spojnica s prirubnicama DN 150, l=1000 mm | kom | 1 |  | 0
2.2.3.14. | EV zasun DN 100 | kom | 2 |  | 0
2.2.3.15. | EV zasun DN 150 | kom | 1 |  | 0
2.2.3.16. | "T" kom – ogranak s prirubnicama DN 100/50 | kom | 1 |  | 0
2.2.3.17. | "T" kom – ogranak s prirubnicama DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
2.2.3.18. | FFR – redukcija DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
C/ SPREMNIK KIŠNICE
2.2.3.19. | nepovratni ventil Ø 50 mm | kom | 2 |  | 0
2.2.3.20. | nepovratni ventil Ø 65 mm | kom | 2 |  | 0
2.2.3.21. | hvatač nečistoća Ø 65 mm | kom | 1 |  | 0
2.2.4. | Dobava i montaža EV zasuna s ugradbenom garniturom za vodu do 40ºC i okruglom uličnom kapom. Dubina ugradnje 1,25 m.
2.2.4.1. | DN 65 | kom | 1 |  | 0
2.2.4.2. | DN 80 | kom | 4 |  | 0
2.2.4.3. | DN 100 | kom | 2 |  | 0
2.2.5. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila.
| ravni propusni ventil Ø65 – spremnik kišnice | kom | 1 |  | 0
2.2.6. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila s ispustom.
| ravni propusni ventil s ispustom Ø40 – zasunsko okno | kom | 1 |  | 0
2.2.7. | Dobava i montaža sigurnosnog ventila.
| sigurnosni ventil Ø65 –spremnik kišnice | kom | 1 |  | 0
2.2.8. | Dobava i montaža pocinčane cijevi.
2.2.8.1. | cijevi ø40 mm – zasunsko okno | m1 | 1 |  | 0
2.2.8.2. | cijevi ø50 mm – spremnik kišnice | m1 | 2.5 |  | 0
2.2.8.3. | cijevi ø65 mm – zasunsko okno | m1 | 6 |  | 0
2.2.9. | Dobava i montaža ''T'' komada Ø65/Ø65 za ugradnju u spremnik kišnice.
|  | kom | 1 |  | 0
2.2.10. | Dobava i montaža čeličnih prelaznih komada.
2.2.10.1. | prelazni komad DN32/ Ø25 mm | kom | 2 |  | 0
2.2.10.2. | prelazni komad DN50/ Ø40 mm | kom | 2 |  | 0
2.2.10.3. | prelazni komad DN63/ Ø50 mm | kom | 1 |  | 0
2.2.10.4. | prelazni komad DN75/ Ø65 mm | kom | 2 |  | 0
2.2.11. | Dobava i montaža nadzemnog hidranta za dubinu ugradnje 1,25 m.
| nadzemni hidrant NO80 | kom | 4 |  | 0
2.2.12. | Dobava i montaža limenog ormarića za nadzemni hidrant dimenzija: 540x1080/1060x185 mm za smještaj vatrogasnog pribora.
|  | kom | 4 |  | 0
2.2.13. | Dobava i montaža vatrogasnog pribora u hidrantski ormarić.
2.2.13.1. | vatrogasno crijevo Ø52 dužine 15 m | kom | 8 |  | 0
2.2.13.2. | mlaznica sa zasunom Ø52 | kom | 8 |  | 0
2.2.13.3. | ključ za nadzemni hidrant | kom | 4 |  | 0
2.2.13.4. | ključ ABC spojke | kom | 8 |  | 0
2.2.14. | Dobava i montaža radne i rezervne pumpe sa usisnom košarom i nepovratnim ventilom za ugradnju u spremnik kišnice – povezati na cnus. Radna točka Q=1,5 l/s, H=30 m, višestupanjska potopna crpka od 3'' dizajnirana za vodoopskrbu, prijenos tekućine u spremnicima, odvodnjavanje i primjene u očuvanju okoliša. Crpka ima ''plutajuće'' impelere, svaki sa svojim vlastitim tungsten grafit/keramika ležajem. Crpka ima lagano pokretanje i zaštitu rada na suho, izbacivanja, previsokog napona, preniskog napona, preopterećenja i pregrijavanja.
Motor je jednofazni motor s tipom rotora s permanentnim magnetom koji osigurava optimalnu učinkovitost u širokom rasponu opterećenja. Motor je opremljen za zamjenjivim stražnjim poklopcem sa utičnicom.
U cijeni pumpe komplet za održavanje konstantnog tlaka, kabel, spojnica za kabel, plašt s opremom.
NAPOMENA: Za stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5%
Karakteristike pumpe:
- dizana tekućina: voda
- maksimalna temperatura tekućine: 35 ºC
- odabrana temperatura tekućine: 20 ºC
- gustoća tekućine: 998.2 kg/m³
- kinematska viskoznost: 1 mm2/s
- brzina crpke na kojoj su bazirani podaci o crpki: 10700 rpm
- materijal crpke: polamid/ nehrđajući čelik, AISI 304
- impeler: polamid
- motor: nehrđajući čelik, AISI 304
- izlaz crpke: Rp1 1/2
- minimalni promjer bušotine: 76 mm
- vrsta motora: MSE3
- ulazna snaga - P1: 1,65 kW
- nazivna snaga - P2: 1,15 kW
- frekvencija glavne mreže: 50 Hz
- nazivni napon: 1 x 200-240 V
- nazivna struja: 8,4 A
- faktor snage: 1,00
- nazivna brzina: 10700 rpm
- metoda startanja: direkt-on-line)
- klasa zaštite (IEC 34-5): IP68
- klasa izolacije (IEC 85): F
- duljina kabela: 1,50 m
|  | kpl | 1 |  | 0
2.2.15. | Dobava i montaža elektroormara za spremnik kišnice.
|  | kom | 1 |  | 0
2.2.16. | Dobava i montaža manometra – ugradnja u spremnik kišnice.
|  | kom | 1 |  | 0
2.2.17. | Dobava i montaža membranske posude V=500 l – ugradnja u spremnik kišnice.
|  | kom | 1 |  | 0
2.2. | VODOVODNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | VANJSKA KANALIZACIJA
3.1. | RAZGRAĐIVANJE
3.1.1. | Rezanje postojećeg asfalta, prosječne debljine cca 10 cm, za širinu rova 0,90 m – obostrano za polaganje kanalizacijske cijevi. U cijeni ml rezanja. U cijeni stavke odvoz sa zbrinjavanjem materijala na deponiji udaljenoj 15 km.
|  | m1 | 12 |  | 0
3.1. | RAZGRAĐIVANJE UKUPNO: |  |  |  | 0
3.2. | ZEMLJANI RADOVI
3.2.1. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. do 2,00 m za polaganje cijevi vanjske kanalizacije i izvedbu revizijskih okana. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala deponirati na gradilišnoj deponiji sa razvrstavanjem materijala za ponovu ugradnju prema posebnoj stavci troškovnika. Višak materijala deponira se na gradilišnoj deponiji, deponirani materijal ugrađuje se /planira nakon izgradnje građevine. U cijenu iskopa uračunati planiranje dna rova.
3.2.1.1. | glavni kanali - strojni iskop | m3 | 688.4 |  | 0
3.2.1.2. | glavni kanali - ručni iskop | m3 | 76.45 |  | 0
3.2.1.3. | priključci slivnika - strojni iskop | m3 | 27.55 |  | 0
3.2.1.4. | priključci slivnika - ručni iskop | m3 | 3.05 |  | 0
3.2.1.5. | odvodnja krova od SPREMNIKA KIŠNICE do RO4-5) - strojni iskop | m3 | 47.75 |  | 0
3.2.1.6. | odvodnja krova od SPREMNIKA KIŠNICE do RO4-5) – ručni iskop | m3 | 5.3 |  | 0
3.2.2. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. preko 2,00 m za polaganje cijevi vanjske kanalizacije i izvedbu revizijskih okana. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala deponirati na deponiji sa razvrstavanjem materijala za ugradnju nakon postavljanja kanalizacijskih cijevi. U cijeni stavke crpljenje podzemne vode za vrijeme izvedbe radova. U cijenu iskopa uračunati planiranje dna rova.
3.2.2.1. | glavni kanali - strojni iskop | m3 | 53.5 |  | 0
3.2.2.2. | glavni kanali - ručni iskop | m3 | 5.95 |  | 0
3.2.3. | Dobava pijeska-hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod kanalizacijskih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
3.2.3.1. | glavni kanali | m3 | 51.1 |  | 0
3.2.3.2. | priključci slivnika | m3 | 3.6 |  | 0
3.2.3.3. | odvodnja krova | m3 | 5.6 |  | 0
3.2.4. | Dobava pijeska-hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.
3.2.4.1. | glavni kanali | m3 | 242.1 |  | 0
3.2.4.2. | priključci slivnika | m3 | 14.4 |  | 0
3.2.4.3. | odvodnja krova | m3 | 22.35 |  | 0
3.2.5. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, zbijenost Ms=40 MN/m2.
| glavni kanali | m3 | 336.8 |  | 0
3.2.6. | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom granulacije 0-63 mm , u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, zbijenost Ms=80 MN/m2.
3.2.6.1. | glavni kanali | m3 | 132.15 |  | 0
3.2.6.2. | priključci slivnika | m3 | 12.6 |  | 0
3.2.6.3. | odvodnja krova | m3 | 27.85 |  | 0
3.2.7. | Utovar u vozilo i istovar iz vozila, viška materijala, te deponiranje na gradilišnoj deponiji u krugu od 100-200 m od objekta jugozapadni dio k. č. br. 3385/10).
3.2.7.1. | glavni kanali | m3 | 428.05 |  | 0
3.2.7.2. | priključci slivnika | m3 | 18 |  | 0
3.2.7.3. | odvodnja krova | m3 | 27.95 |  | 0
3.2. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.3. | BETONSKI RADOVI
3.3.1. | Dobava i montaža tipskih PE revizijskih okana s konusnim završetkom (elementi okna - baza, tijelo i konus). Baza okna izrađena sa priključnim elementima za cijevi prema specifikaciji. Veličina okna Ø80 cm različitih dubina. Revizijsko okno postavlja se na podložni beton klase C16/20, debljine 20 cm, a okrugli LŽ poklopci Ø60 cm na betonski prsten C20/25 debljine 20 cm. U cijeni okna penjalice.
3.3.1.1. | revizijsko okno Ø 60 cm dubine do 2,00-2,50 m | kom | 2 |  | 0
3.3.1.2. | revizijsko okno Ø 80 cm dubine do 1,00 m | kom | 8 |  | 0
3.3.1.3. | revizijsko okno Ø 80 cm dubine od 1,00 m – 1,20 m | kom | 2 |  | 0
3.3.1.4. | revizijsko okno Ø 80 cm dubine od 1,20 m – 1,50 m | kom | 8 |  | 0
3.3.1.5. | revizijsko okno Ø 80 cm dubine od 1,50 m - 2,00 m | kom | 1 |  | 0
3.3.1.6. | revizijsko okno Ø 80 cm dubine od 2,50 m – 3,00 m | kom | 2 |  | 0
3.3.1.7. | podložni beton C16/20 | m3 | 23 |  | 0
3.3.1.8. | betonski prsten C20/25 | m3 | 23 |  | 0
3.3.1.9. | LŽ poklopac 250 kN | kom | 17 |  | 0
3.3.1.10. | LŽ poklopac 400 kN | kom | 6 |  | 0
3.3.1.11. | penjalice | kom | 66 |  | 0
3.3.2. | Dobava i montaža predgotovljenog betonskog separatora masti i ulja. Poklopce odnosno ulazna okna separatora prilagoditi kotama uređenog terena odnosno kotama niveleta projektirane kanalizacije prema projektu iste. Separator položiti na betonsku ploču. U cijeni poklopac Ø800 mm nosivosti 250 kN.
3.3.2.1. | separator Q=20 l/s | kom | 1 |  | 0
3.3.2.2. | iskop | m3 | 397.25 |  | 0
3.3.2.3. | zatrpavanje materijalom od iskopa | m3 | 381.5 |  | 0
3.3.2.4. | odvoz viška materijala na gradilišnu deponiju | m3 | 15.75 |  | 0
3.3.2.5. | šljunak | m3 | 1.25 |  | 0
3.3.2.6. | podložni beton 20 cm, C20/25 | m3 | 0.65 |  | 0
3.3.2.7. | poklopac Ø800 mm nosivosti 250 kN | kom | 1 |  | 0
3.3.3. | Izrada upojnog bunara iz gotovih betonskih cijevi Ø1500mm. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. Dno bunara zasipati drenažnim šljunkom (batudom) omotanim u geotekstil. Geotekstil postavljati s preklopima. Stavka obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame, dobavu, dopremu i ugradnju geotekstila, drenažnog šljunka, gotovih betonskih cijevi, sa montažnom pokrovnom pločom probijanje zidova betonskih okana za priključne cijevi, zatrpavanje materijalom iz iskopa i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje upojnog bunara. U stjenke se ugrađuju predgotovljene penjalice Ø22 mm, L=125 cm na međusobnom razmaku po vertikali 30 cm. U cijenu uključiti dobavu i dopremu poklopca i ugradnju istog na betonsku ploču. Količine su dane za dva upojna bunara.
upojni bunar vel. Ø150 cm h=3,00 m
3.3.3.1. | cijevi Ø150 cm h=1,00 m | m1 | 6 |  | 0
3.3.3.2. | iskop | m³ | 156.1 |  | 0
3.3.3.3. | zatrpavanje materijalom od iskopa | m³ | 112.3 |  | 0
3.3.3.4. | odvoz viška materijala na gradilišnu deponiju | m³ | 32.4 |  | 0
3.3.3.5. | batuda | m³ | 33.5 |  | 0
3.3.3.6. | šljunak | m³ | 5.7 |  | 0
3.3.3.7. | geotekstil 300 g/m2 | m2 | 96.7 |  | 0
3.3.3.8. | LŽ poklopac nosivosti 250 kN | kom | 2 |  | 0
3.3.3.9. | montažni ab. poklopac za cijev promjera Ø150 cm | kom | 2 |  | 0
3.3.3.10. | izrada betonskih nastavaka za poklopac (beton C30/37 i oplata) | kom | 2 |  | 0
3.3.3.11. | predgotovljene penjalice | kom | 16 |  | 0
3.3.4. | Krpanje asfalta u grubom i finom slojem (nosivi sloj asfalt betona AC 22 base 7 cm, habajući sloj asfaltbetona AC 8 surf debljine 3 cm.) U cijenu asfalta uključiti izradu bitumenske emulzije.
|  | m2 | 13.2 |  | 0
3.3. | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.4. | KANALIZACIJSKI RADOVI
3.4.1. | Nabava, doprema i polaganje PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada klase SN4 s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu za međusobno spajanje cijevi i međusobno spajanje cijevi i stjenke revizijskog okna. Spajanje cijevi izvoditi gumenim prstenovima. U cijeni stavke crpljene podzemne vode za vrijeme izvedbe radova i sve do potpune funkcionalnosti. U cijenu uključiti ispitivanje kanalizacije komplet s objektima na vodonepropusnost u skladu s općim uvjetima.
3.4.1.1. | DN 160 | m1 | 190 |  | 0
3.4.1.2. | DN 200 | m1 | 300 |  | 0
3.4.2. | Nabava, doprema i polaganje PP korigiranih kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada, klase SN8, dužine 6,00 m s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključiti svu potrebnu pripremu (rezanje cijevi, obradu krajeva). Predviđeno je spajanje cijevi spojnicama s integriranim kolčakom s gumenom brtvom. U cijenu uključiti ispitivanje kanalizacije komplet s objektima na vodonepropusnost u skladu s općim uvjetima.
| DN 250 | m1 | 120 |  | 0
3.4.3. | Izvedba spoja kanalizacijskog priključka profila DN200 na postojeću kanalizacijsku cijev profila DN250.
|  | kom | 1 |  | 0
3.4. | KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE
4.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
4.1.1. | Ručni i djelomično strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na dubinu do 1,0 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost do 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Iskop se vrši u suterenu zgrade. U cijeni iskopa i potrebno crpljenje podzemne vode. Iskop od objekta do prvog revizijskog okna. U cijenu iskopa uračunati planiranje dna rova.
4.1.1.1. | sanitarna odvodnja – strojni iskop | m3 | 85.35 |  | 0
4.1.1.2. | sanitarna odvodnja – ručni iskop | m3 | 9.45 |  | 0
4.1.1.3. | odvodnja krova – strojni iskop | m3 | 50.05 |  | 0
4.1.1.4. | odvodnja krova – ručni iskop | m3 | 5.55 |  | 0
4.1.2. | Dobava pijeska granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov, te izrada pješčane posteljice na dnu rova, u sloju od 10 cm.
4.1.2.1. | sanitarna odvodnja | m3 | 10.55 |  | 0
4.1.2.2. | odvodnja krova | m3 | 6.2 |  | 0
4.1.3. | Dobava pijeska-hamuka granulacije 0-8 mm, ubacivanje u rov te zatrpavanje istim do visine 15 cm iznad tjemena cijevi.
4.1.3.1. | sanitarna odvodnja | m3 | 42.15 |  | 0
4.1.3.2. | odvodnja krova | m3 | 24.75 |  | 0
4.1.4. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, zbijenost Ms=40 MN/m2.
4.1.4.1. | sanitarna odvodnja | m3 | 42.1 |  | 0
4.1.4.2. | odvodnja krova | m3 | 24.65 |  | 0
4.1.5. | Zatrpavanje rova šljunčanim materijalom granulacije 0-63 mm , u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima, zbijenost Ms=80 MN/m2.
4.1.5.1. | sanitarna odvodnja | m3 | 5 |  | 0
4.1.5.2. | odvodnja krova | m3 | 5 |  | 0
4.1.6. | Utovar u vozilo i istovar iz vozila, viška materijala, te deponiranje na gradilišnoj deponiji u krugu od 100-200 m od objekta jugozapadni dio k. č. br. 3385/10).
4.1.6.1. | sanitarna odvodnja | m3 | 52.7 |  | 0
4.1.6.2. | odvodnja krova | m3 | 30.95 |  | 0
4.1.7. | Izvedba i zatvaranje šliceva u zidu od opeke i u dijelovima AB zida, za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi.
4.1.7.1. | šlic vel. 10x8 cm | m1 | 15 |  | 0
4.1.7.2. | šlic vel. 10x10 cm | m1 | 20 |  | 0
4.1.7.3. | šlic vel. 15x10 cm | m1 | 45 |  | 0
4.1.7.4. | šlic vel. 15x15 cm | m1 | 10 |  | 0
4.1.7.5. | šlic vel. 20x20 cm | m1 | 10 |  | 0
4.1.8. | Izvedba prodora kroz temeljne zidove građevine, zidove i stropove građevine za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. U oplatu armiranobetonskih elemenata postavljaju se drvene kutije. Zidarsko zatvaranje prodora nakon ugradnje cijevi.
4.1.8.1. | prodor 15x15 cm | kom | 37 |  | 0
4.1.8.2. | prodor 20x20 cm | kom | 31 |  | 0
4.1.8.3. | prodor 30x30 cm | kom | 4 |  | 0
4.1.8.4. | prodor 55x20 cm | kom | 1 |  | 0
4.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
4.2. | VODOVOD | .
a/ HIDRANTSKA MREŽA
4.2.1. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za vodovod komplet s pocinčanim fitinzima te spojnim i brtvenim materijalom. Cijevi montirati u šlicu zida građevine, zidnim usjecima i probojima te vidljivo ispod stropa građevine. Cijevi se pričvršćuju limenim obujmicama sa plutenim podmetačima na svakih 1 metar, a o strop vješaju odgovarajučim ovjesima i obujmicama sa gumenom brtvom. U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti, cijevi, fitinzi (obujmice sa gumenim podloškom, matice, vijci i navojna šipka). U cijenu rada prema općim uvjetima uključiti tlačnu probu vodovodne instalacije, ispiranje cjevovoda i funkcionalno ispitivanje unutrašnje hidrantske mreže.
1/ razvod pod stropom
4.2.1.1. | cijevi ø50 mm | m1 | 24 |  | 0
4.2.1.2. | cijevi ø65 mm | m1 | 72 |  | 0
2/ razvod u podu i u zidu
4.2.1.3. | cijevi ø50 mm | m1 | 18 |  | 0
4.2.2. | Izvedba zaštitne izolacije pocinčanog cjevovoda u podu, zidu građevine i ispod stropa građevine, bitumenskim premazom, bitumenskom ljepljivom trakom i negorivom toplinskom izolacijom debljine 25 mm za sprečavanja kondenzacije, reakcije na požar A1, granična temperatura primjena 250 ºC, toplinska provodljivost ʎm=0,035 W/mK, ovisnost o temperaturi tm=10 ºC, paropropusnost μ= 1,3, nazivna gustoća ρa=85 kh/m3, specifični toplinski kapacitet Cp= 840 J/kgK, točke tališta Tt>1000 ºC.
4.2.2.1. | za pocinčanu cijevi ø50 mm | m1 | 42 |  | 0
4.2.2.2. | za pocinčanu cijevi ø65 mm | m1 | 72 |  | 0
4.2.3. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila s ispustom – glavni razvod protupožarne vode.
| Ø65 mm | kom | 1 |  | 0
4.2.4. | Dobava i montaža hidrantskog ormarića s punim vratima, veličina ormarića 700x780x250 mm sa oznakom za hidrant, komplet sa opremom, bubanj ø590x145 sa kočnicom i priključnim crijevom za mrežu ø25 mm, crijevom ø25 dužine 20 metara i mlaznicom ø25 s direktnim priključkom na cijev, potisnom spojnicom ø52 mm, prelazni komad Ø50/Ø25.
|  | kom | 6 |  | 0
4.2.5. | Dobava i montaža vatrogasnih aparata za gašenje požara prahom, kapaciteta punjenja.
4.2.5.1. | S6 | kom | 17 |  | 0
4.2.5.2. | CO2-5 | kom | 1 |  | 0
4.2.6. | Dobava i montaža inox vratašca sa okvirom, bravica za zaključavanje vel. 20x30 cm.
|  | kom | 1 |  | 0
4.2.7. | Izvedba protupožarnog brtvljenja na prolazu čelične pocinčane cijevi za protupožarnu vodu kroz betonski strop/zid na granici požarnog sektora. Protupožarno brtvljenje izvesti za trajnost vatrootpornosti od 90 minuta sa vatrozaštitnom masom. Uz svaki brtvljeni prolaz postaviti odgovarajuću natpisnu pločicu za označavanje. Dimenzija otvora na prolazu cijevi mora biti takve veličine da protupožarni materijal ispuni min. 40% površine otvora. U cijeni stavke sve komplet do potpune funkcionalnosti.
| čelična pocinčana cijev ø50 mm | kom | 2 |  | 0
4.2.8. | Dobava i montaža inox konzola, šina sa raznim ovjesnim materijalom (matice, vijci, navojne šipke, gumene obujmice i slično) za montažu cijevi.
4.2.8.1. | matice | kg | 10 |  | 0
4.2.8.2. | vijci | kg | 10 |  | 0
4.2.8.3. | navojne šipke | kg | 21 |  | 0
4.2.8.4. | gumene obujmice | kg | 3 |  | 0
b/ GLAVNI SANITARNI RAZVOD
4.2.9. | Dobava i montaža višeslojnih plastičnih cijevi za vodoovdnu instalaciju sa spojnim komadima sukladno normi HRN EN ISO 21003-2:2008 ili jednakovrijedno i normi HRN EN ISO 21003-3:2008 ili jednakovrijedno.
Cijevi se polažu u instalacijski kanal, šliceve izvedene u zidovima objekta, zidne usjeke, proboje i ispod stropa građevine. Na 2 metar dužna cijevi uključiti 3 spojna komada (koljeno, T komad, redukcijski komad, pelazni komad i dr.).
U cijenu uključiti materijal za pričvršćivanje cijevi pomoću kliznih i čvrstih točaka, cijevi se pričvršćuju na svakih 1,0 metara ovisno o profilu cijevi i uputama proizvođača.
Cijevi se izoliraju negorivom toplinskom izolacijom. Kod dopreme cijevi i spojnih komada na gradilište izvođač je obavezan nadzornom inženjeru dostaviti na uvid dokument - ispitivanje od strane JAVNOG ZDRAVSTVA temeljem kojeg se jamči da je materijal upotrijebljiv za pitku vodu (za ljudsku upotrebu). U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.
U cijenu rada prema općim uvjetima uključiti tlačnu probu vodovodne instalacije, ispiranje cjevovoda vodovoda, dezinfekciju cjevovoda i isipitivanje zdrastvene ispravnosti vode.
1/ razvod pod stropom
4.2.9.1. | cijev DN20 mm | m1 | 150 |  | 0
4.2.9.2. | cijev DN25 mm | m1 | 200 |  | 0
4.2.9.3. | cijev DN32 mm | m1 | 315 |  | 0
4.2.9.4. | cijev DN40 mm | m1 | 120 |  | 0
4.2.9.5. | cijev DN50 mm | m1 | 60 |  | 0
2/ razvod u podu i zidu
4.2.9.6. | cijev DN20 mm | m1 | 300 |  | 0
4.2.9.7. | cijev DN25 mm | m1 | 150 |  | 0
4.2.9.8. | cijev DN32 mm | m1 | 6 |  | 0
4.2.9.9. | cijev DN40 mm | m1 | 6 |  | 0
4.2.9.10. | cijev DN50 mm | m1 | 12 |  | 0
4.2.10. | Izvedba zaštitne izolacije cjevovoda sanitarnog razvoda vode ispod stropa građevine, negorivom toplinskom izolacijom debljine 25 mm za sprečavanja kondenzacije, reakcije na požar A1, granična temperatura primjena 250 ºC, toplinska provodljivost ʎm=0,035 W/mK, ovisnost o temperaturi tm=10 ºC, paropropusnost μ= 1,3, nazivna gustoća ρa=85 kh/m3, specifični toplinski kapacitet Cp= 840 J/kgK, točke tališta Tt>1000 ºC.
1/ razvod pod stropom
4.2.10.1. | cijev DN20 mm | m1 | 150 |  | 0
4.2.10.2. | cijev DN25 mm | m1 | 200 |  | 0
4.2.10.3. | cijev DN32 mm | m1 | 315 |  | 0
4.2.10.4. | cijev DN40 mm | m1 | 120 |  | 0
4.2.10.5. | cijev DN50 mm | m1 | 60 |  | 0
4.2.11. | Izvedba zaštitne izolacije cjevovoda sanitarnog razvoda vode u podu i u zidu, negorivom toplinskom izolacijom debljine 9 do 19 mm za sprečavanja kondenzacije, reakcije na požar B1, samogasiv, nekapajući, ne prenosi vatru, temperaturno područje primjene -40 ºC do +105 ºC, toplinska provodljivost ʎm=0,036 W/mK, koeficijent otpora difuziji vodene pare 10 000.
1/ razvod u podu i zidu
4.2.11.1. | DN20 mm - toplinska izolacija 9 mm | m1 | 300 |  | 0
4.2.11.2. | DN25 mm - toplinska izolacija 9 mm | m1 | 150 |  | 0
4.2.11.3. | DN32 mm - toplinska izolacija 9 mm | m1 | 6 |  | 0
4.2.11.4. | DN40 mm - toplinska izolacija 13 mm | m1 | 6 |  | 0
4.2.11.5. | DN50 mm - toplinska izolacija 13 mm | m1 | 12 |  | 0
4.2.12. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila sa slavinom za pražnjenje.
4.2.12.1. | ventil ø15 mm | kom | 54 |  | 0
4.2.12.2. | ventil ø20 mm | kom | 10 |  | 0
4.2.12.3. | ventil ø25 mm | kom | 5 |  | 0
4.2.13. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila.
4.2.13.1. | ventil ø25 mm | kom | 3 |  | 0
4.2.13.2. | ventil ø40 mm | kom | 1 |  | 0
4.2.14. | Dobava i montaža podžbuknih ventila s ukrasnom rozetom i kapom ventila. Način spajanja ventila na cijevovod prema odabiru vrste vodovodnog materijala.
4.2.14.1. | ventil ø15 mm | kom | 19 |  | 0
4.2.14.2. | ventil ø20 mm | kom | 17 |  | 0
4.2.15. | Dobava i montaža inox vratašca sa okvirom, bravica za zaključavanje vel. 20x30 cm.
|  | kom | 25 |  | 0
4.2.16. | Dobava i montaža inox konzola, šina sa raznim ovjesnim materijalom (matice, vijci, navojne šipke, gumene obujmice i slično) za montažu cijevi.
4.2.16.1. | matice | kg | 15 |  | 0
4.2.16.2. | vijci | kg | 15 |  | 0
4.2.16.3. | navojne šipke | kg | 25 |  | 0
4.2.16.4. | gumene obujmice | kg | 5 |  | 0
4.2.17. | Izvedba protupožarnog brtvljenja na prolazu plastična cijevi (d20-d40) za sanitarnu vodu kroz betonski strop na granici požarnog sektora. Protupožarno brtvljenje izvesti za trajnost vatrootpornosti od 90 minuta sa vatrozaštitnom masom. Uz svaki brtvljeni prolaz postaviti odgovarajuću natpisnu pločicu za označavanje. Dimenzija otvora na prolazu cijevi mora biti takve veličine da protupožarni materijal ispuni min. 40% površine otvora.U cijeni stavke sve komplet do potpune funkcionalnosti.
4.2.17.1. | d20 | kom | 26 |  | 0
4.2.17.2. | d25 | kom | 16 |  | 0
4.2.17.3. | d32 | kom | 4 |  | 0
4.2.18. | Dobava i montaža nepovratnih ventila.
4.2.18.1. | ventil ø25 mm | kom | 3 |  | 0
4.2.18.2. | ventil ø40 mm | kom | 1 |  | 0
4.2.19. | Dobava i montaža plastičnog filtera – za omekšavanje vode.
|  | kom | 1 |  | 0
4.2.20. | Dobava i montaža filtera s aktivnim ugljenom.
|  | kom | 1 |  | 0
4.2.21. | Dobava i montaža filtera – samočišćenje.
|  | kom | 1 |  | 0
4.2.22. | Dobava i montaža filtera sa mogučnošću pranja.
|  | kom | 1 |  | 0
4.2.23. | Dobava i montaža UV lampe.
|  | kom | 1 |  | 0
4.2. | VODOVOD UKUPNO: |  |  |  | 0
4.3. | KANALIZACIJA
A/ TEMELJNA KANALIZACIJA
4.3.1. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada za kanalizaciju /temeljni dio odvodnje/, cijevi i fazonski komadi spajaju se pomoću gumenih brtvi. Paralelno sa izvedbom podne ploče prizemlja izvoditi temeljnu kanalizaciju prema kotama nivelete cijevi danim u projektu. Kanalizacijske cijevi postavljaju se u padu, a svi izvodi za priključke i krakna izlazna cijev izvlače min. cca 50 -100 cm. Temeljna grana kanaliracije puni se s vodom, označi se nivo vode, svi priključci zatvaraju se plastičnim čepom, cijevi se drže pod vodom za vrijeme izvedbe slojeva podne konstrukcije (nasip i AB ploča). Nadzorni inženjer i izvođač radova učestalo pregledavaju stanje nivoa vode u temeljnoj kanalizaciji, isto zapisnički konstatiraju upisom u građevinski dnevnik izvođača podne ploče prizemlja i izvođača kanalizacije.
Krajnje izvode preporuča se odmah spojiti u revizijska okna koja se izvode predhodno i izvesti blokadu u revizijkom oknu balonom za ispitivanje vodonepropusnosti. Predmetni uvjet izvedbe instalacije izvođač radova može prilagoditi svojoj tehnologiji uz uvjet da se radovi na izvedni betonskih radova nesmiju izvoditi a da kanalizacijske cijevi nisu pod vodom.
U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.
4.3.1.1. | cijev DN 50 | m1 | 5 |  | 0
4.3.1.2. | cijev DN 75 | m1 | 15 |  | 0
4.3.1.3. | cijev DN 110 | m1 | 55 |  | 0
4.3.1.4. | cijev DN 160 | m1 | 165 |  | 0
4.3.1.5. | luk 88º DN 50 | kom | 2 |  | 0
4.3.1.6. | luk 88º DN 75 | kom | 5 |  | 0
4.3.1.7. | luk 88º DN 110 | kom | 15 |  | 0
4.3.1.8. | luk 88º DN 160 | kom | 8 |  | 0
4.3.1.9. | luk 45º DN 50 | kom | 5 |  | 0
4.3.1.10. | luk45º DN 75 | kom | 5 |  | 0
4.3.1.11. | luk 45º DN 110 | kom | 35 |  | 0
4.3.1.12. | luk 45º DN 160 | kom | 30 |  | 0
4.3.1.13. | kosa račva DN 110/50 | kom | 6 |  | 0
4.3.1.14. | kosa račva DN 110/75 | kom | 2 |  | 0
4.3.1.15. | kosa račva DN 110/110 | kom | 5 |  | 0
4.3.1.16. | kosa račva DN 160/110 | kom | 17 |  | 0
4.3.1.17. | kosa račva DN 160/160 | kom | 8 |  | 0
4.3.1.18. | redukcija DN 75/50 | kom | 5 |  | 0
4.3.1.19. | redukcija DN 110/50 | kom | 12 |  | 0
4.3.1.20. | redukcija DN 110/75 | kom | 2 |  | 0
4.3.1.21. | redukcija DN 160/110 | kom | 21 |  | 0
4.3.1.22. | redukcija DN 160/125 | kom | 5 |  | 0
B/ VERTIKALNI DIO ODVODNJE
4.3.2. | Dobava i montaža PVC / PP kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada za kućnu kanalizaciju, spajanje pomoću gumene brtve. U cijeni stavke sav materijal za pričvršćivanje cijevi o stjenku instalacijskog kanala, zida ili pod stropnu ploču preko navojne šipke, šelne sa gumenom brtvom iz nehrđajućeg materijala. Cijevi se pričvršćuju na svakih 0,5-1 metar i na lomovima kod ugradnje fazonskih komada. Sve djelove cijevovoda dobro izolirati negorivom zvučnom izolacijom i izolacijom za sprečavanje kondenzacije. Predmetna izolacija je obuhvaćena posebnom stavkom troškovnika. U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.
4.3.2.1. | cijev DN 50 | m1 | 20 |  | 0
4.3.2.2. | cijev DN 110 | m1 | 100 |  | 0
4.3.2.3. | cijev DN 125 | m1 | 35 |  | 0
4.3.2.4. | luk 88º DN 110 | kom | 12 |  | 0
4.3.2.5. | luk 88º DN 125 | kom | 8 |  | 0
4.3.2.6. | luk 45º DN 50 | kom | 2 |  | 0
4.3.2.7. | luk 45º DN 110 | kom | 23 |  | 0
4.3.2.8. | kosa račva DN 110/50 | kom | 2 |  | 0
4.3.2.9. | kosa račva DN 110/110 | kom | 9 |  | 0
4.3.2.10. | kosa račva DN 125/110 | kom | 2 |  | 0
4.3.2.11. | kosa račva DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
4.3.2.12. | dvostruka kosa račva DN 110/110/110 | kom | 4 |  | 0
4.3.2.13. | redukcija DN 125/110 | kom | 3 |  | 0
4.3.2.14. | revizija DN110 | kom | 17 |  | 0
4.3.2.15. | revizija DN125 | kom | 4 |  | 0
4.3.3. | Izvedba zaštitne izolacije cjevovoda odvodnje – vertikalni dio odvodnje, negorivom toplinskom izolacijom debljine 25 mm za sprečavanja kondenzacije, reakcije na požar A1, granična temperatura primjena 250 ºC, toplinska provodljivost ʎm=0,035 W/mK, ovisnost o temperaturi tm=10 ºC, paropropusnost μ= 1,3, nazivna gustoća ρa=85 kh/m3, specifični toplinski kapacitet Cp= 840 J/kgK, točke tališta Tt>1000 ºC.
4.3.3.1. | cijev DN 50 | m1 | 20 |  | 0
4.3.3.2. | cijev DN 110 | m1 | 100 |  | 0
4.3.3.3. | cijev DN 125 | m1 | 35 |  | 0
C/ RAZVOD POD STROPOM
4.3.4. | Dobava i montaža PVC / PP kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada za kućnu kanalizaciju, spajanje pomoću gumene brtve. U cijeni stavke sav materijal za pričvršćivanje cijevi o stjenku instalacijskog kanala, zida ili pod stropnu ploču preko navojne šipke, šelne sa gumenom brtvom iz nehrđajućeg materijala. Cijevi se pričvršćuju na svakih 0,5-1 metar i na lomovima kod ugradnje fazonskih komada. Sve djelove cijevovoda dobro izolirati negorivom zvučnom izolacijom i izolacijom protiv kondenzacije. Predmetna izolacija je obuhvaćena posebnom stavkom troškovnika. U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.
4.3.4.1. | cijev DN 50 | m1 | 20 |  | 0
4.3.4.2. | cijev DN 75 | m1 | 5 |  | 0
4.3.4.3. | cijev DN 110 | m1 | 5 |  | 0
4.3.4.4. | luk 88º DN 50 | kom | 7 |  | 0
4.3.4.5. | luk 88º DN 75 | kom | 2 |  | 0
4.3.4.6. | luk 88º DN 110 | kom | 2 |  | 0
4.3.4.7. | luk 45º DN 50 | kom | 4 |  | 0
4.3.4.8. | luk 45º DN 75 | kom | 2 |  | 0
4.3.4.9. | luk 45º DN 110 | kom | 1 |  | 0
4.3.4.10. | kosa račva DN 50/50 | kom | 3 |  | 0
4.3.4.11. | kosa račva DN 75/75 | kom | 1 |  | 0
4.3.4.12. | kosa račva DN 110/110 | kom | 1 |  | 0
4.3.4.13. | redukcija DN 110/75 | kom | 1 |  | 0
4.3.5. | Izvedba zaštitne izolacije cjevovoda odvodnje – razvod odvodnje pod stropom, negorivom toplinskom izolacijom debljine 25 mm za sprečavanja kondenzacije, reakcije na požar A1, granična temperatura primjena 250 ºC, toplinska provodljivost ʎm=0,035 W/mK, ovisnost o temperaturi tm=10 ºC, paropropusnost μ= 1,3, nazivna gustoća ρa=85 kh/m3, specifični toplinski kapacitet Cp= 840 J/kgK, točke tališta Tt>1000 ºC.
4.3.5.1. | cijev DN 50 | m1 | 20 |  | 0
4.3.5.2. | cijev DN 75 | m1 | 5 |  | 0
4.3.5.3. | cijev DN 110 | m1 | 5 |  | 0
D/ RAZVOD POD STROPOM – ODVODNJA KONDENZATA
4.3.6. | Dobava i montaža PP cijevi i fazonskih komada za kućnu kanalizaciju. Spajanje cijevi i fazonskih komada vrši se pomoću gumenih brtvi. U cijeni negoriva zvučna izolacija i izolacija protiv kondenzacije. Predmetna izolacija je obuhvaćena posebnom stavkom troškovnika. U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.
4.3.6.1. | cijev DN 32 | m1 | 35 |  | 0
4.3.6.2. | cijev DN 50 | m1 | 50 |  | 0
4.3.6.3. | luk 88º DN 32 | kom | 56 |  | 0
4.3.6.4. | luk 88º DN 50 | kom | 3 |  | 0
4.3.6.5. | luk 45º DN 32 | kom | 29 |  | 0
4.3.6.6. | luk 45º DN 50 | kom | 7 |  | 0
4.3.6.7. | kosa račva DN 50/32 | kom | 17 |  | 0
4.3.6.8. | kosa račva DN 50/50 | kom | 5 |  | 0
4.3.6.9. | redukcija DN 40/32 | kom | 5 |  | 0
4.3.6.10. | redukcija DN 50/40 | kom | 5 |  | 0
D/ RAZVOD U PODU I U ZIDU
4.3.7. | Dobava i montaža PP cijevi i fazonskih komada za kućnu kanalizaciju. Spajanje cijevi i fazonskih komada vrši se pomoću gumenih brtvi. U cijeni negoriva zvučna izolacija i izolacija protiv kondenzacije. Predmetna izolacija je obuhvaćena posebnom stavkom troškovnika. U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.
4.3.7.1. | cijev DN 32 | m1 | 60 |  | 0
4.3.7.2. | cijev DN 50 | m1 | 75 |  | 0
4.3.7.3. | cijev DN 110 | m1 | 10 |  | 0
4.3.7.4. | luk 88º DN 32 | kom | 44 |  | 0
4.3.7.5. | luk 88º DN 50 | kom | 113 |  | 0
4.3.7.6. | luk 88º DN 110 | kom | 25 |  | 0
4.3.7.7. | luk 45º DN 32 | kom | 15 |  | 0
4.3.7.8. | luk 45º DN 50 | kom | 40 |  | 0
4.3.7.9. | luk 45º DN 110 | kom | 5 |  | 0
4.3.7.10. | kosa račva DN 32/32 | kom | 3 |  | 0
4.3.7.11. | kosa račva DN 50/32 | kom | 6 |  | 0
4.3.7.12. | kosa račva DN 50/50 | kom | 16 |  | 0
4.3.7.13. | kosa račva DN 110/50 | kom | 2 |  | 0
4.3.7.14. | kosa račva DN 110/110 | kom | 1 |  | 0
4.3.7.15. | redukcija DN 40/32 | kom | 2 |  | 0
4.3.7.16. | redukcija DN 50/40 | kom | 2 |  | 0
4.3.7.17. | sifonski luk DN 50 | kom | 25 |  | 0
4.3.8. | Izvedba zaštitne izolacije kanalizacije podu i u zidu, negorivom toplinskom izolacijom debljine 9 mm za sprečavanja kondenzacije, reakcije na požar B1, samogasiv, nekapajući, ne prenosi vatru, temperaturno područje primjene -40 ºC do +105 ºC, toplinska provodljivost ʎm=0,036 W/mK, koeficijent otpora difuziji vodene pare 10 000.
4.3.8.1. | cijev DN 32 | m1 | 60 |  | 0
4.3.8.2. | cijev DN 50 | m1 | 75 |  | 0
4.3.8.3. | cijev DN 110 | m1 | 10 |  | 0
4.3.9. | Dobava i montaža dvodjelne inox AISI 304 podne rešetke sa vijcima za podešavanje visine, za prostor kuhinje, horizontalnim i vertikalnom odvodom DN 110, sa mogućnošću prihvata na hidroizolaciju, sifonom i protukliznom rešetkom.
| vel. 30x30 cm | kom | 1 |  | 0
4.3.10. | Dobava i montaža inox AISI 304 kanalica sa protukliznom rešetkom i dvodjelnim slivnikom za prostore kuhinje.
|  | kom | 1 |  | 0
4.3.11. | Dobava i montaža podžbuknog zidnog sifona za pisoar DN 50.
|  | kom | 4 |  | 0
4.3.12. | Dobava i ugradnja prolaznog podnog sifona sa mogućnošću pričvršćivanja na hidroizolaciju.
|  | kom | 20 |  | 0
4.3.13. | Dobava i montaža suhog podnog sifona s odvodom Ø 100 mm sa zatvaračem neugodnog mirisa – kotlovnica.
|  | kom | 1 |  | 0
4.3.14. | Dobava i montaža odzračnih kapa za vertikale.
| DN 110 | kom | 9 |  | 0
4.3.15. | Dobava i montaža dvostrukog vodolovnog grla sa mogućnošću prihvata na završni sloj krova, hidroizolaciju te horizontalni izljev inox prirubnica, grijač, hvatač lišća, nadogradni element 185/d100 mm inox prirubnica, uključivo podešavanje. U cijeni dobava i montaža zajedničkog termostata 10 C/+10C. U cijeni regulacija i automatika i sve komplet do potpune funkcionalnosti.
4.3.15.1. | horizontalni odvod DN 110 – neprohodni ravni krov | kom | 8 |  | 0
4.3.15.2. | horizontalni odvod DN 125 – neprohodni ravni krov | kom | 4 |  | 0
4.3.16. | Dobava i montaža inox vratašca sa bravicom na zaključavanje, okvir i vratašca se ugrađuju na mjestu revizija veličine 20x30 cm.
|  | kom | 21 |  | 0
4.3.17. | Dobava i montaža inox konzola, šina i ovjesnog materijala za montažu cijevi.
4.3.17.1. | matice | kg | 5 |  | 0
4.3.17.2. | vijci | kg | 5 |  | 0
4.3.17.3. | navojne šipke | kg | 12 |  | 0
4.3.17.4. | gumene obujmice | kg | 3 |  | 0
4.3.18. | Dobava i ugradnja negorive zvučne izolacije tvrdom mineralnom vunom deb. 5-10 cm za izolaciju cijevi u instalacijskim kanalima. Požarna otpornost EI30. Stavka ne obuhvača gips kartonske ploče iste sastavni dio troškovnika građevinsko-obrtničkih radova.
4.3.18.1. | debljine 5 cm | m2 | 10 |  | 0
4.3.18.2. | debljine 10 cm | m2 | 10 |  | 0
4.3.19. | Izvedba protupožarnog brtvljenja na prolazu plastična cijevi (d50-d110) za kanalizaciju kroz betonski strop na granici požarnog sektora i protupožarne obujmice. Protupožarno brtvljenje izvesti za trajnost vatrootpornosti od 90 minuta sa vatrozaštitnom masom. Uz svaki brtvljeni prolaz postaviti odgovarajuću natpisnu pločicu za označavanje. Dimenzija otvora na prolazu cijevi mora biti takve veličine da protupožarni materijal ispuni min. 40% površine otvora.U cijeni stavke sve komplet do potpune funkcionalnosti.
4.3.19.1. | DN 50 | kom | 22 |  | 0
4.3.19.2. | DN 110 | kom | 38 |  | 0
4.3.19.3. | DN 125 | kom | 14 |  | 0
4.3.20. | Dobava i montaža tipskog sabirnog slivnika, sa košarom za lišće, zatvaračem zadaha i zglobnim koljenom DN 160.
|  | kom | 7 |  | 0
4.3. | KANALIZACIJA UKUPNO: | .. |  |  | 0
4.4. | SANITARIJE | .
A/ ČISTAČICA, SPREMAČICA (8, 32, 65)
4.4.1. | Dobava i ugradnja konzolnog trokadera u kompletu sa pripadajućom rešetkom za trokadero. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
instalacijski element visine 112 cm za konzolni trokadero. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju
Dobava i ugradnja zidne armature sa telefon tušem (armatura za tuš kadu) sa nosačem, keramička kartuša 46mm, visokosjajni krom, s prilagodljivim limitatorom protoka vode, prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min. U kompletu sa tuš šipkom. Stavka uključuje pričvrsni,brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
|  | kom | 3 |  | 0
4.4.2. | Dobava i ugradnja zidnog umivaonika - dim. 60x45 cm. U stavci uključen i sav ostali pričvrsni i brtveni materijal potreban za montažu.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
nosiva potkonstrukcija za ugradnju umivaonika na zid
sifon za umivaonik S bez pilete 5/4''
čepom i lanćićem
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2", metalna ručica, keramička kartuša 35 mm, visokosjajni krom, štedni perlator 5,7l/m, odljevni set, skočni 1 1/4", fleksibilne spojne cijevi, sustav brze instalacije
kutni ventili s filterom i rozetom 1/2''x3/8'' bez matice V (2 kom)
vijak s tiplom M8x100
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
4.4.2.1. | umivaonik dim. 60x45 cm – ugradnja na zid od gipskartonskih ploča | kom | 2 |  | 0
4.4.2.2. | umivaonik dim. 60x45 cm – ugradnja na zid od opeke | kom | 1 |  | 0
4.4.3. | Dobava i montaža sanitarnog pribora.
4.4.3.1. | kutija za papirnate ručnike sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 3 |  | 0
4.4.3.2. | zidni držač i senzorska posuda za tekući sapun sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 3 |  | 0
4.4.3.3. | zidni senzorski dozator za dezinfekcijska sredstva sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 3 |  | 0
4.4.3.4. | posuda upotrijebljene ubruse kod umivaonika | kom | 3 |  | 0
4.4.4. | Dobava i montaža ogledala u sanitarnim čvorovima. Ogledala u sanitarnim čvorovima montiraju se po cijeloj dužini zida, visine su 75 cm. Rubovi ogledala su brušeni. U cijeni kompletna ogledala sa svom potrebnom podkonstrukcijom. Prije narudžbe potrebno je provjeriti dimenzije.
| veličina ogledala 60 cm | kom | 3 |  | 0
B/ SANITARIJE – KORISNICI S POTEŠKOĆAMA U KRETANJU (9)
4.4.5. | Dobava i ugradnja invalidske konzolne keramičke wc školjke bez ruba u bijeloj boji u prostorijama invalida s odvodom u zid u kompletu sa pripadajućim wc sjedalom s poklopcem.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
Ugradni niskošumni vodokotlić sa senzorskim ispiranjem na struju
instalacijski element visine 112 cm za konzolnu wc školjku. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju
sjedalo za invalidski wc s poklopcem u bijeloj boji
cijevima za ispiranje, iz plastične mase
priborom za brtvljenje i pričvršćivanje
preklopivi oslonac za invalide dužine 850 mm od visokokvalitetnog poliamida s antimikrobno učinkovitim česticama mikro srebra, sa pripadajućim pričvrsnim materijalom i nosivom podkonstrukcijom, sa držačem wc papira od visokokvalitetnog poliamida s antimikrobno učinkovitim česticama mikro srebra, sa pripadajućim pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom u bijeloj boji.
fiksni oslonac za invalida dužine 600 mm od visokokvalitetnog poliamida s antimikrobno učinkovitim česticama mikro srebra, sa pripadajućim pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom i nosivom podkonstrukcijom u bijeloj boji.
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
gumena brtva za spajanje vodokotlića i wc školjke
koljeno za spajanje WC školjke na instalaciju odvoda
zidni kutnik sa izolacijskom kutijom za spajanje vodovodne instalacije Ø15 mm.
U cijeni sve komplet prema opisu, do potpune funkcionalnosti.
| invalidska WC ŠKOLJKA | kom | 1 |  | 0
4.4.6. | Dobava i montaža invalidskog umivaonika u bijeloj boji dimenzija 64x55 cm s nagibnom konzolom s preljevom i sa ugradnim sifonom za ugradnju u nosivu podkonstrukciju.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
set za finu montažu ugradbenog sifona, plastični pokrov
pileta sa čepom (gornji dio sifona)
stojeća senzorska mješača baterija TH vode Ø15 mm za invalidski umivaonik – na struju
kutni ventili s filterom i rozetom 1/2''x3/8'' bez mative V (2 kom)
nosiva podkonstrukcija za ugradnju umivaonika na zid
zidni kutnik s izolacijskom kutijom za spajanje vodovodne instalacije Ø15 mm (2 kom) i ugradna tračnica ili držač instalacije
izljevnim ventilom
priborom za brtvljenje i pričvršćenje
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
U cijeni sve komplet prema opisu, do potpune funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
4.4.7. | Dobava i montaža invalidske tuš kade dim. 90x90 cm za montažu u nivou poda. Stavka uključuje i sav pričvrsni, spojni i brtveni materijal potreban za ugradnju i tehničko funkcioniranje. Komplet sa pripadajućom podžbuknom garniturom THV fi 15 mm.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
nosiva podkonstrukcija za ugradnju podžbukne garniture na zid
dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke
istovar i skladištenje te transport na mjesto montaže, te montaža
tuš kada dim. 90x90 cm za montažu u nivou poda
zidna jednoručna kromirana baterija Ø 15 mm s keramičkom brtvom za donje pranje sa pripadajućom tuš ružom i zidnim cijevnim nosačem ručice tuša
kromiran klizač tuša, 900 mm sa ručnim tušem
tuš crijevo 1600 mm
dva uzidna kuglasta ventila fi 15 mm s kromiranom kapom i rozetom
odljevni ventil za tuš kade fi 25 mm (kromirano)
sav potebni pribor za spoj na odvod i dovod i za montažu
tuš sjedalica dim.408x345 mm do 150 kg nosivosti od visokokvalitetnog poliamida s antimikrobno učinkovitim česticama mikro srebra, u bijeloj boji, sa pripadajućim pričvrsnim materijalom i nosivom podkonstrukcijom iz višeslojne voodootporne ploče sa materijalom za učvršćivanje u zid od gipskartonskih ploča.
fiksni oslonac za invalida dužine 900 mm od visokokvalitetnog poliamida s antimikrobno učinkovitim česticama mikro srebra, sa pripadajućim pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom i nosivom podkonstrukcijom u bijeloj boji.
pričvrsni, spojni i brtveni materijal potreban za ugradnju
U cijeni sve komplet do potpune funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
4.4.8. | Dobava i montaža sanitarnog pribora.
4.4.8.1. | kutija za papirnate ručnike sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 1 |  | 0
4.4.8.2. | zidni držač i senzorska posuda za tekući sapun sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 1 |  | 0
4.4.8.3. | zidni senzorski dozator za dezinfekcijska sredstva sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 1 |  | 0
4.4.8.4. | zidni držač i WC četka sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 1 |  | 0
4.4.8.5. | posuda upotrijebljene ubruse kod umivaonika | kom | 1 |  | 0
4.4.8.6. | Dobava i montaža kristalnog nagibnog ogledala za invalide dimenzija 600x540 mm, sa ručkom za regulaciju nagiba od visokokvalitetnog poliamida s antimikrobno učinkovitim česticama mikro srebra u bijeloj boji.
|  | kom | 1 |  | 0
C/ SANITARIJE ZA KORISNIKE, ZAPOSLENE, GARDEROBE, KUĆNI MAJSTOR, DJELATNICI (10, 11, 36, 37, 39, 41, 66, 67)
4.4.9. | Dobava i montaža konzolne WC školjke bez ruba od keramike I klase u bijeloj boji s potrošnjom vode 2/4 litre s dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda, ovalno sa pripadajućim wc sjedalom.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
Ugradni niskošumni vodokotlić sa ispiranjem na dvokoličinsku tipku
instalacijski element visine 112 cm za konzolnu wc školjku. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju
koljeno i prelazni komad za odvodnju WC školjke
sjedalo za wc antibakterijsko, demontažno, ovalno u bijeloj boji
cijevima za ispiranje iz plastične mase
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
gumena brtva za spajanje vodokotlića i wc školjke
zidni kutnik sa izolacijskom kutijom za spajanje vodovodne instalacije Ø15 mm.
U cijeni sve komplet prema opisu, do potpune funkcionalnosti.
a/ WC školjka
|  | kom | 11 |  | 0
4.4.10. | Dobava i ugradnja zidnog umivaonika - dim. 60x45 cm. U stavci uključen i sav ostali pričvrsni i brtveni materijal potreban za montažu.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
nosiva podkonstrukcija za ugradnju umivaonika na zid
sifon za umivaonik S bez pilete 5/4''
čepom i lanćićem
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2", metalna ručica, keramička kartuša 35 mm, visokosjajni krom, štedni perlator 5,7l/m, odljevni set, skočni 1 1/4", fleksibilne spojne cijevi, sustav brze instalacije
kutni ventili s filterom i rozetom 1/2''x3/8'' bez matice V (2 kom)
vijak s tiplom M8x100
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
4.4.10.1. | umivaonik dim. 60x45 cm – ugradnja na zid od gipskartonskih ploča | kom | 5 |  | 0
4.4.10.2. | umivaonik dim. 60x45 cm – ugradnja na zid od opeke | kom | 6 |  | 0
4.4.11. | Dobava i ugradnja keramičkog pisoara u sanitarnim prostorima - pisoar za stražnji dovod vode. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
komplet sa montažnim instalacijskim elementom za pisoar visine ugradnje 112-130 cm s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ½", vijcima za učvršćenje keramike, aktiviranje na tipku, svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
- kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
- sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu
|  | kom | 4 |  | 0
4.4.12. | Dobava i montaža sanitarnog pribora.
4.4.12.1. | kutija za WC papir u roli sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 11 |  | 0
4.4.12.2. | kutija za papirnate ručnike sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 8 |  | 0
4.4.12.3. | zidni držač i senzorska posuda za tekući sapun sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 8 |  | 0
4.4.12.4. | zidni senzorski dozator za dezinfekcijska sredstva sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 8 |  | 0
4.4.12.5. | zidni držač i WC četka sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 11 |  | 0
4.4.12.6. | posuda upotrijebljene ubruse kod umivaonika | kom | 8 |  | 0
4.4.12.7. | kanta za smeće u WC kabini | kom | 6 |  | 0
4.4.12.8. | kutija za vrećice - za otpadne uloške | kom | 6 |  | 0
4.4.13. | Dobava i montaža ogledala u sanitarnim čvorovima. Ogledala u sanitarnim čvorovima montiraju se po cijeloj dužini zida, visine su 75 cm. Rubovi ogledala su brušeni. U cijeni kompletna ogledala sa svom potrebnom podkonstrukcijom. Prije narudžbe potrebno je provjeriti dimenzije.
| veličina ogledala 60 cm | kom | 11 |  | 0
D/ ČAJNA KUHINJA (30, 68)
4.4.14. | Dobava i ugradnja stojeće jednoručne armature za sudoper. Stavka uključuje kutne ventile sa filterom te pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
|  | kom | 2 |  | 0
4.4.15. | Dobava i montaža holender slavine Ø15mm.
|  | kom | 2 |  | 0
E/ SANITARIJE ZA DJECU (33, 34, 35, 38)
4.4.16. | Dobava i ugradnja konzolne keramičke dječje wc školjke u sanitarnim prostorima u zid u kompletu sa pripadajućim wc sjedalom. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
instalacijski element visine 112 cm za konzolnu wc školjku. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju
sjedalo dječju školjku – bijelo
odvodne i dovodne cijevi za ispiranje iz plastične mase
priborom za brtvljenje i pričvršćenje
gumena brtva za spajanje vodokotlića i WC školjke
koljeno za spajanje WC školjke na instalaciju odvoda
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
- zidni kutnik sa izolacijskom kutijom za spajanje vodovodne instalacije Ø15 mm
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
U cijeni sve komplet prema opisu.
| a/ konzolna dječja WC ŠKOLJKA | kom | 8 |  | 0
4.4.17. | Dobava i ugradnja zidnog umivaonika - dim. 45x35 cm. U stavci uključen i sav ostali pričvrsni i brtveni materijal potreban za montažu.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
nosiva podkonstrukcija za ugradnju umivaonika na zid
sifon za umivaonik S bez pilete 5/4''
čepom i lanćićem
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2", metalna ručica, keramička kartuša 35 mm, visokosjajni krom, štedni perlator 5,7l/m, odljevni set, skočni 1 1/4", fleksibilne spojne cijevi, sustav brze instalacije
kutni ventili s filterom i rozetom 1/2''x3/8'' bez matice V (2 kom)
vijak s tiplom M8x100
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
4.4.17.1. | umivaonik dim. 45x35 cm – ugradnja na zid od AB | kom | 2 |  | 0
4.4.17.2. | umivaonik dim. 45x35 cm – ugradnja na zid od opeke | kom | 6 |  | 0
4.4.18. | Dobava i ugradnja protuklizne tuš kade dimenzija 80x80 cm u kompletu sa kromiranim sifonom. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju i tuš zavjesu.
komplet sa armaturom za tuš kadu, keramička kartuša 46 mm, visokosjajni krom, s prilagodljivim limitatorom protoka vode, prilagodiva min. brzina protoka cca. 2.5 l/min, izlaz za tuš 1/2" s integriranim nepovratnim ventilom za ugradnju u prostoriju tuša. U kompletu sa tuš konzolom i nosivom podkonstrukcijom za tuš konzolu, sastoji se od ručnog tuša sa sustavom protiv kamenca, tuš šipke 900 mm s podesivom udaljenošću između držača tuša, tuš crijevom, sve u crome boji, tuž zajvjesa. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
|  | kom | 6 |  | 0
4.4.19. | Dobava i montaža sanitarnog pribora.
4.4.19.1. | kutija za WC papir u roli sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 8 |  | 0
4.4.19.2. | kutija za papirnate ručnike sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 4 |  | 0
4.4.19.3. | zidni držač i senzorska posuda za tekući sapun sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 4 |  | 0
4.4.19.4. | zidni senzorski dozator za dezinfekcijska sredstva sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 4 |  | 0
4.4.19.5. | zidni držač i WC četka sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 8 |  | 0
4.4.19.6. | posuda upotrijebljene ubruse kod umivaonika | kom | 4 |  | 0
4.4.20. | Dobava i montaža ogledala u sanitarnim čvorovima. Ogledala u sanitarnim čvorovima montiraju se po cijeloj dužini zida, visine su 75 cm. Rubovi ogledala su brušeni. U cijeni kompletna ogledala sa svom potrebnom podkonstrukcijom. Prije narudžbe potrebno je provjeriti dimenzije.
| veličina ogledala 60 cm | kom | 8 |  | 0
F/ KOTLOVNICA (43)
4.4.21. | Dobava i ugradnja zidnog umivaonika - dim. 60x45 cm. U stavci uključen i sav ostali pričvrsni i brtveni materijal potreban za montažu.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
nosiva podkonstrukcija za ugradnju umivaonika na zid
sifon za umivaonik S bez pilete 5/4''
čepom i lanćićem
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2", metalna ručica, keramička kartuša 35 mm, visokosjajni krom, štedni perlator 5,7l/m, odljevni set, skočni 1 1/4", fleksibilne spojne cijevi, sustav brze instalacije
kutni ventili s filterom i rozetom 1/2''x3/8'' bez matice V (2 kom)
vijak s tiplom M8x100
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
4.4.21.1. | umivaonik dim. 60x45 cm – ugradnja na zid od gipskartonskih ploča | kom | 1 |  | 0
4.4.22. | Dobava i montaža holender slavine Ø15mm.
|  | kom | 1 |  | 0
4.4.23. | Dobava i montaža sanitarnog pribora.
4.4.23.1. | kutija za papirnate ručnike sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 1 |  | 0
4.4.23.2. | zidni držač i senzorska posuda za tekući sapun sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 1 |  | 0
4.4.23.3. | zidni senzorski dozator za dezinfekcijska sredstva sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 1 |  | 0
4.4.23.4. | posuda upotrijebljene ubruse kod umivaonika | kom | 1 |  | 0
4.4.24. | Dobava i montaža ogledala. Ogledala u sanitarnim čvorovima montiraju se po cijeloj dužini zida, visine su 75 cm. Rubovi ogledala su brušeni. U cijeni kompletna ogledala sa svom potrebnom podkonstrukcijom. Prije narudžbe potrebno je provjeriti dimenzije.
| veličina ogledala 60 cm | kom | 1 |  | 0
G/ ZBORNICA, DIJAGNOSTIKA (50, 56, 57, 58, 59, 60)
4.4.25. | Dobava i ugradnja zidnog umivaonika - dim. 60x45 cm. U stavci uključen i sav ostali pričvrsni i brtveni materijal potreban za montažu.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
nosiva podkonstrukcija za ugradnju umivaonika na zid
sifon za umivaonik S bez pilete 5/4''
čepom i lanćićem
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2", metalna ručica, keramička kartuša 35 mm, visokosjajni krom, štedni perlator 5,7l/m, odljevni set, skočni 1 1/4", fleksibilne spojne cijevi, sustav brze instalacije
kutni ventili s filterom i rozetom 1/2''x3/8'' bez matice V (2 kom)
vijak s tiplom M8x100
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
4.4.25.1. | umivaonik dim. 60x45 cm – ugradnja na zid od gipskartonskih ploča | kom | 1 |  | 0
4.4.25.2. | umivaonik dim. 60x45 cm – ugradnja na zid od opeke | kom | 5 |  | 0
4.4.26. | Dobava i montaža sanitarnog pribora.
4.4.26.1. | kutija za papirnate ručnike sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 6 |  | 0
4.4.26.2. | zidni držač i senzorska posuda za tekući sapun sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 6 |  | 0
4.4.26.3. | zidni senzorski dozator za dezinfekcijska sredstva sa pričvrsnim, brtvenim i spojnim materijalom potrebnim za ugradnju | kom | 6 |  | 0
4.4.26.4. | posuda upotrijebljene ubruse kod umivaonika | kom | 6 |  | 0
4.4.27. | Dobava i montaža ogledala. Ogledala u sanitarnim čvorovima montiraju se po cijeloj dužini zida, visine su 75 cm. Rubovi ogledala su brušeni. U cijeni kompletna ogledala sa svom potrebnom podkonstrukcijom. Prije narudžbe potrebno je provjeriti dimenzije.
| veličina ogledala 60 cm | kom | 6 |  | 0
4.4. | SANITARIJE UKUPNO: | .. |  |  | 0
5.00 | GEODETSKI RADOVI
5.1. | Geodetsko iskolčenje trase projektiranog vodovoda i projektirane kanalizacije, te izrada elaborata iskolčenja. Geodetsko snimanje izvedenog cjevovoda, te izrada elaborata za unos cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.
|  | kpl | 1 |  | 0
5.00 | GEODETSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## C) vanjsko uređenje
TROŠKOVNIK VANJSKOG UREĐENJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| III KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| IV BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| VI OPREMA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0
Re.br. | Tehnički opis | Jed. mjere | Količina | jedinična cijena | Ukupno
C) VANJSKO UREĐENJE
1.00 | PRIPREMNI RADOVI | .
1.01. | Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi.
Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja .
| Obračun je po kompletu trase u skladu s projektom. Površina uređenog okoliša 7210 m2 (prometne, pješačke i zelene površine) | kpl | 1 |  | 0
1.02. | Rezanje asfaltnog kolnika na mjestu spoja novog s postojećim asfaltom. Stavka uključuje rezanje asfaltnog kolnika debljine cca 10-12 cm, te zapunjavanje reške bitumenskom masom. Obračun po m' izvedene i zapunjene reške.
|  | m' | 20 |  | 0
1.03. | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka sa temeljem te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 15 km. Obračun je po ml porušenih i ukonjenih rubnjaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na cestama, 1-03.2. ili jednakovrijedno.
1.03.01. | rušenje velikog betonskog rubnjaka | m' | 35 |  | 0
1.03.02. | rušenje malog betonskog rubnjaka | m' | 35 |  | 0
1.04. | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih opločnika. Ovaj rad obuhvaća pažljivo rušenje i uklanjanje postojećih betonskih opločnika, te utovar i prijevoz na odlagalište udaljenosti do 15 km. Obračun je po m2 porušenih i ukonjenih opločnika. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na cestama, 1-03.2. ili jednakovrijedno.
|  | m² | 35 |  | 0
1.05. | Rušenje i uklanjanje postojeće panelne ograde na parceli. Ovaj rad obuhvaća pažljivu demontažu postojećih panela i montažnog betonskog parapeta i skladištenje istih kao pripremu za ponovnu ugradnju na novu poziciju, rušenje stupova ograde s temeljem i odvoz na deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun je po ml porušene i ukonjene ograde.
|  | m' | 260 |  | 0
1.00 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI
2.01. | Čišćenje terena od rastlinja i grmlja. Stavka obuhvaća čišćenje terena od rastlinja s iskopom korijenja i humusnog materijala u sloju od 20 cm, utovar iskopanog materijala na prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju udaljenosti do 15 km. Troškovi deponiranja su u cijeni stavke. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, prijevoz do mjesta istovara s rasprostiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama.
|  | m³ | 1450 |  | 0
2.02. | Strojni široki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C", prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo i odvoz na gradilišnu deponiju udaljenosti do 200 m. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, prijevoz i istovar na gradilišnu deponiju s potrebnim osiguranjem na gradilištu, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina.
Izrada posteljice od zemljanih materijala, Sz≥20 % ispod prometnih i pješačkih površina. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće.
|  | m³ | 1300 |  | 0
2.03. | Strojni iskop postojećeg zatečenog navoženog zemljanog materijala na parceli (brijeg) s utovarom u prijevozno sredstvo i odvoz na gradilišnu deponiju udaljenosti do 200 m. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, prijevoz i istovar na gradilišnu deponiju s potrebnim osiguranjem na gradilištu.
|  | m³ | 600 |  | 0
2.04. | Dobava i ugradnja geotekstila g=300g/m² ispod prometnih i pješačkih površina između postojećeg terena i ugrađenog šljunka i na vatrogasnom pristupu između postojećeg terena i ugrađenog šljunka i između ugrađenog šljunka i humusnog sloja. Geotekstil postavljati s preklopima.
|  | m² | 5500 |  | 0
2.05. | Izrada nasipa (uključuje nabavu materijala) od šljunčanog materijala granulacije 0/50 ispod uređenih površina na parceli. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima do zbijenosti Ms=60MN/m² . Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće.
|  | m³ | 2100 |  | 0
2.06. | Izrada nasipa iz iskopanog materijala, deponiranog na gradilišnoj deponiji, ispod zelenih površina na parceli. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima do zbijenosti Ms=40MN/m² . Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće.
|  | m³ | 1200 |  | 0
2.07. | Razastiranje i planiranje preostalog iskopanog materijala, na mjestu deponije za vraćanje u postojeće stanje. Stavka obuhvaća razastiranje i planiranje materijala iz iskopa za zgradu, uređene površine, instalacije vodovoda i odvodnje, elektroinstalacije i strojarske instalacije, koji je deponiran na gradillišnoj deponiji. Obračunava se u m³ materijala u sraslom stanju, a u cijenu je uključeno razastiranje, planiranje i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema.
|  | m² | 2550 |  | 0
2.08. | Uređenje zelenih površina s pripremom tla (fino planiranje, grabljanje i sl.), nabavom, prijevozom i ugradnjom humusa debljine 10 cm na vatrogasnom pristupu i 15-20 cm na ostalim zelenim površinama, nabavom, prijevozom i ugradnjom mineralnog gnojiva (10 dkg/m2) i travnate smjese (4,0 dkg/m2), te jednokratnim zalijevanjem. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za uređenje zelenih površina. Obračun je po m² kompletno uređene zelene površine.
2.08.01. | Nasip humusa - vatrogasni pristup | m² | 850 |  | 0
2.08.02. | Nasip humusa - zelene površine | m² | 3650 |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.01. | Izrada nosivog sloja (Ms≥80 MN/m2 ispod prometnih površina i na vatrogasnom pristupu i Ms≥60 MN/m2 ispod pješačkih površina) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 45 cm ispod prometnih površina i na vatrogasnom pristupu i 35 cm ispod pješačkih površina. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
|  | m³ | 1900 |  | 0
3.02. | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4, veličine 15/25 cm, prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m' ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje).
|  | m' | 390 |  | 0
3.03. | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 25/30, veličine 5/20 cm. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m' ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje).
|  | m' | 680 |  | 0
3.04. | Izrada nosivog sloja AC 22 base za teško prometno opterećenje debljine 7.0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m² gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
|  | m² | 1650 |  | 0
3.05. | Izrada habajućeg sloja AC 8 surf za teško prometno opterećenje debljine 3,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m² gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
|  | m² | 1650 |  | 0
3.06. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih elemenata (opločnika) debljine 6 cm u sivoj boji. Elemente polagati na sloj drobljenog kamena granulacije 4/8 mm. Nakon postavljanja elemente zasuti kremenim pijeskom metenjem zapuniti spojnice i uvaljati. Obračun po m² postavljenih elemenata uključivo i nabava, doprema razastiranje drobljenog kamena i pijeska.
|  | m² | 990 |  | 0
3.07. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča dimenzija 40 x 60 x 8 cm u sivoj boji. Elemente polagati na sloj drobljenog kamena granulacije 4/8 mm. Nakon postavljanja elemente zasuti kremenim pijeskom metenjem zapuniti spojnice i uvaljati. Obračun po m² postavljenih elemenata uključivo i nabava, doprema razastiranje drobljenog kamena i pijeska.
|  | m² | 450 |  | 0
3.08. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih ploča dimenzija 40 x 60 x 8 cm u sivoj boji kod ulaza u zgradu. Elementi se polagažu na fleksibilno ljepilo. Čvrsto fugiranje izvesti masom za fugiranje. Obračun po m² postavljenih elemenata uključivo i nabava, doprema i ugradnja ljepila i fugir mase. Slojevi poda uračunati su u troškovniku građevinsko - obrtničkih radova.
|  | m² | 30 |  | 0
3.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
4.00 | BETONSKI RADOVI
4.01. | Izrada betonskog slivnika Ø 500 mm, nosivosti rešetke 400 kN. Izrada betonskog slivnika s betonskim temeljem. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. Radovi uključuju iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame, izrada temeljne ploče slivnika betonom klase prema projektu sa aditivima za nepropusnost, dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi dužine 2,50 m, izrada betonske obloge slivnika, izrada jednostrane oplate oko bet. cijevi u cilju izrade bet. obloge klase betona i debljine sloja prema detalju u projektu sa aditivima za nepropusnost, probijanje zidova betonskih okana za priključne cijevi, nabava i ugradnja lijevano - željeznih kanalskih rešetki u betonski rasteretni okvir, zatrpavanje materijalom iz iskopa i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje slivnika. U cijenu je uračunat sav rad i materijal za potpuno dovršenje posla. Obračun se vrši po kom izvedenog slivnika s rešetkom i pjeskarenom spojnicom za spajanje betonskog slivnika.
|  | kom | 12 |  | 0
4.02. | Izrada slivnika - upojnog bunara iz gotovih betonskih cijevi Ø500mm s kanalizacijskom rešetkom nisivosti 250 kN. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. Dno bunara zasipati drenažnim šljunkom omotanim u geotekstil. Geotekstil postavljati s preklopima. Stavka obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame, dobavu, dopremu i ugradnju geotekstila, drenažnog šljunka, gotovih betonskih cijevi, zatrpavanje materijalom iz iskopa i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje slivnika - upojnog bunara. U cijenu uključiti dobavu i dopremu rešetke i ugradnju iste.
4.02.01. | iskop | m³ | 200 |  | 0
4.02.02. | geotekstil | m² | 30 |  | 0
4.02.03. | drenažni šljunak (batuda) | m³ | 10 |  | 0
4.02.04. | betonska cijev DN500 | m' | 1.5 |  | 0
4.02.05. | beton | m³ | 0.3 |  | 0
4.02.06. | kanalizacijska rešetka | kom | 1 |  | 0
4.02.07. | zatrpavanje materijalom iz iskopa | m³ | 190 |  | 0
4.02.08. | odvoz viška materijala | m³ | 10 |  | 0
4.03. | Izrada potpornog zida bočno od glavnog ulaza u zgradu. Betonski zid iz betona C25/30. Zid se izvodi u dužini 5,00 m, širine je 0,50 m a visine 0,40 m, s temeljem dubine 0,80 m, na mjestu visinske razlike terena.
4.03.01. | beton | m³ | 3 |  | 0
4.03.02. | armatura | kg | 240 |  | 0
4.03.03. | Oplata | m² | 4 |  | 0
4.04. | Dobava, doprema i ugradnja betona za betoniranje podložnog betona. Podložni beton minimalne debljine 10 cm, betonom C16/20, X0, zrno agregata max.16 mm, konzistencija S3 uz nabijanje.
|  | m³ | 3 |  | 0
4.00 | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5.00 | OSTALI RADOVI
5.01. | Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva vijka. Površina prometnih znakova izrađuje se od retroreflektirajućih materijala najmanjeg koeficijenta retrorefleksije razreda RA1. Boja poleđine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete C20/25, oblika oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm, visine 70 cm. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. Iskop i betoniranje temelja, prijevoz znakova i drugog materijala i drugi poslovi vezani uz postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka.
5.01.01. | prometni znak C02 | kom | 1 |  | 0
5.01.02. | prometni znak C39 | kom | 2 |  | 0
5.01.03. | prometni znak E11 | kom | 2 |  | 0
5.01.04. | stup – nosač znaka | kom | 3 |  | 0
5.02. | Iscrtavanje linija i zaprečnih površina bijelom bojom.
5.02.01. | linija širine 12 cm | m' | 200 |  | 0
5.02.02. | linija širine 50 cm | m' | 5 |  | 0
5.02.03. | parkirališna mjesta | kom | 36 |  | 0
5.02.04. | oznake invalida | kom | 6 |  | 0
5.03. | Dobava, doprema i ugradnja drenažnog šljunka oko objekta, kao zaštitu od prljanja fasade. Obračun po m³ ugrađenog šljunka.
|  | m³ | 20 |  | 0
5.04. | Nabava, doprema i postava panelne ograde oko parcele, jednakih karakteristika kao što je postojeća ograda, s predgotovljenim montažnim betonskim parapetom.
Ograda je sistem od niza stupova i ogradnih panela.
Stupovi su od čel. cijevnih profila pravokutnog presjeka, dimenzija u pop. presjeku 60/60/1,5 mm, H=2250 mm pocinčani s vanjske i unutrašnje strane te plastificirani.
Stupovi se postavljaju na osnom razmaku od 253 cm betoniranjem u temelje samce dim. 40x40x80cm.
Ogradni paneli su izvedeni od mreže dvostrukih horizontalnih i vertikalnih čeličnih, vruće cinčanih, elektrovarenih žica (ø5 mm), presvučenih poliesterom; dimenzije otvora (oka) 50/200 mm s horizontalnim pojačanjem i rubnim šiljcima od 30 mm. Dimenzije panela; širina 250 cm. Visina ogradnih panela 1,80 m.
Paneli se na svojim krajevima fiksiraju na stupove u najmanje tri mjesta pričvršćenja.
Svi elementi ograde moraju biti vruće cinčani i plastificirani.
Sve spojnice i pribor za pričvršćivanje panela i završni elementi moraju biti prema sustavu ograde i uputama proizvođača
Ograda je predgotovljeni proizvod. Mora imati uvjerenje o kvaliteti i sigurnosti.
Prije ugradnje potrebno je uvjerenje o kvaliteti predati nadzornom inženjeru te nakon njegovog odobrenja pristupiti ugradnji.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal potreban za dovršenje rada.
Prije izvedbe ograde, izvođač mora izraditi radionički nacrt, koji ovjerava ovlašteni arhitekt prije same izvedbe.
Ukupna dužina ograde je cca 450 m.
260 m je postojeća ograda koja se izmiče na novu poziciju - demontaža obračunata u drugoj stavci.
Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju stupova, panela, montažnog betonskog parapeta, iskop i betoniranje temelja, sve prema uputama proizvođača, sve do potune gotovosti.
Obračun po m1 ograde.
5.04.01. | nova ograda | m' | 190 |  | 0
5.04.02. | postojeća ograda (panel + bet.parapet) s novim temeljem | m' | 260 |  | 0
5.05. | Zatvaranje kolnog i pješačkog ulaza. Kolni ulaz se sastoji od dvokrilnih vratiju širine 6,00 m (širine krila 3,00 m) i pješačkih vratiju širine 1,00 m.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i postavljanje dvokrilnih vratiju širine 6,00 m i pješačkih vratiju širine 1,00 m sa mehanizmom za zaključavanje. U cijenu uključiti pripadajuće stupove i fikser. Izvođač vratiju obavezan je na gradilište dostaviti radionički nacrt vratiju sa definiranim mogućnostima otvaranja i zatvaranja vratiju,koji ovjerava ovlašteni arhitekt prije same izvedbe. Izvođač daje radionički nacrt po kome se izrađuju temelji i ugrađuju stupovi koji su u cijeni vratiju. U cijenu uključiti i izvedbu temelja stupova. Obračun po kom postavljenih vratiju.
5.05.01. | dvokrilna vrata širine 6,00 m | kom | 1 |  | 0
5.05.02. | jednokrilna vrata širine 1,00 m | kom | 1 |  | 0
5.06. | Nabava, doprema i sadnja drveća. Stavka obuhvaća: nabavu sadnica A kvalitete starosti do 5 godina s čvrstom korjenovom balom, dopremu drveća na gradilište s pažljivim istovarom da se ne ošteti, trapljenje i zalijevanje, sadnja drveća, poravnavanje zemlje oko sadnice, zabijanje kolaca u čvrsto tlo, vezanje sadnice uz kolac te jednokratno zalijevanje. U cijenu uključiti iskop jame za sadnju drveća veličine 1,2x1,2x1,0 m s odvozom materijala, nabava i doprema pregorjelog stajskog gnoja (30l/drvu), nabava, doprema plodne humusne zemlje za zatrpavanje sadne jame kao i sav potreban pomoćni materijal za sadnju drveća (kolci dužine 2,5 m, ø4-5 cm, oguljeni, zašiljeni i impregnirani i vezivo - jutena vrpca - 2m/drvu)
5.06.01. | acer ginnala/visina debla 2,2 m, 16/18 (crveni javor) | kom | 7 |  | 0
5.06.02. | aesculus carnena briotii /16/18 (kesten) | kom | 8 |  | 0
5.00 | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
6.00 | OPREMA - GRAĐEVINSKI RADOVI
6.01. | Strojni iskop zemlje za izvedbu temelja dubine iskopa 65cm. Stranice iskopa moraju biti ravne i okomite, a dno isplanirano, u padu od 1% i nosivo. Odvoz sve suvišne zemlje na gradilišnu deponiju udaljenosti do 200 m, uključujući utovar, prijevoz, istovar. Obračun zemlje u sraslom stanju.
|  | m³ | 5 |  | 0
6.02. | Strojni iskop zemlje za izvedbu AB podloge debljine 10 cm, dubine 55 cm od gotovog terena. Stranice iskopa moraju biti ravne i okomite, a dno isplanirano, u padu od 1% i nosivo. Odvoz sve suvišne zemlje na gradilišnu deponiju udaljenosti do 200 m, uključujući utovar, prijevoz, istovar. Obračun zemlje u sraslom stanju.
|  | m³ | 20 |  | 0
6.03. | Izrada tampona od šljunka debljine 40 cm u zbijenom stanju u padu od 1% prema projektu, ispod betonske podloge. Stavka obuhvaća: dobavu, dovoz, nasipavanje, razastiranje, potrebno vlaženje, planiranje na točnost -+ 1 cm.
|  | m³ | 15 |  | 0
6.04. | Betoniranje AB temeljnih stopa igrala i klupa različitih presjeka a sve prema projektu i uputama proizvođača, betonom klase C 20/25. U cijenu uključiti sav rad, materijal, vibriranje, sve do potpune gotovost. U cijenu uključiti i armaturu 60 kg/m3.
6.04.01. | beton | m³ | 5 |  | 0
6.04.02. | armatura | kg | 300 |  | 0
6.05. | Betoniranje betonske podloge u padu 1%, debljine 10,00 cm, betonom C 25/30. Beton zaglađen s minimalnim odstupanjima. Preko ploče se postavlja antistres gumena podloga. U cijenu uključiti oplatu i armaturu.
6.05.01. | beton | m³ | 3 |  | 0
6.05.02. | oplata | m² | 90 |  | 0
6.05.03. | armatura Q257 | kg | 230 |  | 0
6.00 | OPREMA - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0

## D) Strojarski radovi
TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA
REKAPITULACIJA STROJARSKIH INSTALACIJA
A | Nemjereni dio plinske instalacije |  |  |  | 0
B | Mjereni dio plinske instalacije |  |  |  | 0
C | Kotlovnica |  |  |  | 0
D | Instalacija hlađenja - ventilokonvektori |  |  |  | 0
E | Radijatorsko grijanje |  |  |  | 0
F | Podno grijanje |  |  |  | 0
G | Ventilacija sanitarija i pomoćnih prostora |  |  |  | 0
H | Ventilacija prostorija građevine |  |  |  | 0
I | Ostali radovi |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Re.br. | Tehnički opis | Jed. mjere | Količina | jedinična cijena | Ukupno
A | Nemjereni dio plinske instalacije
1 | Geodetsko snimanje i utvrđivanje točnog položaja i dubine postojećih podzemnih instalacija i postojećeg distribucijskog plinovoda na lokaciji izgradnje kućnog priključka u dogovoru sa lokalnim distributerom plina.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Geodetsko iskolčenje trase novog priključnog plinovoda, geodetsko snimanje kućnog priključka, te unos u katastar vodova.
|  | m¹ | 200 |  | 0
3 | Iskop rova prosječne širine 0,5 m, dubine prosječno 1,2 m, u tlu III kategorije, grubo planiranje rova prije polaganja pijeska, odlaganje da gradišnu deponiju.
|  | m³ | 120 |  | 0
04. | Izvedba pješčane podloge (hamukom) po dnu rova u debljini 15 cm i oko cijevi u sloju do 15 cm
|  | m³ | 23 |  | 0
05. | Postavljanje žute trake za označavanje trase plinovoda sa natpisom “POZOR – PLINOVOD“ prema uvjetima distributera plina.
|  | m¹ | 200 |  | 0
06. | Postavljanje trake sa vodljivom žicom za detekciju trase prema uvjetima distributera plina.
|  | m¹ | 200 |  | 0
07. | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa sa razastiranjem i nabijanjem u slojevima od 30 cm. Zemljište dovesti u prvobitno stanje
|  | m³ | 97 |  | 0
08. | Dobava i montaža spojnih i fazonskih komada iz PE (sva oprema PE 100 SDR 11):
08.01. | -spojnica: PE d32 | kom | 3 |  | 0
08.02. | -prijelazni komad: PE/Č d32/DN25 | kom | 1 |  | 0
08.03. | -sedlo za spoj pod tlakom: PE 63/32 | kom | 1 |  | 0
09. | Dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena tip PE 100 SDR 11, za radni tlak do 10 bara sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Ispitivanje istih na nepropusnost i čvrstoču zavarenih spojeva te popravak oštećenih mjesta.
| PE d32 | m¹ | 200 |  | 0
10. | Dobava i montaža čeličnog plinovoda za polaganje u zemlju uključujući čišćenje površine do metalnog sjaja, čišćenje unutrašnjosti cijevi, nanošenje osnovnog premaza (bitumena), namatanje izolacijske trake s min. prekrivanjem 50%, ispitivanje izolacije, popravak oštećenih mjesta i ponovno ispitivanje, dimenzija
| 33,7 x 2,6 (DN 25) | m¹ | 2.5 |  | 0
11. | Dobava i montaža plinskih bešavnih čeličnih cijevi s dodatkom na lukove, redukcije, odreske, zavarivački materijal i ovjesni materijal dimenzija
| 33,7 x 2,6 (DN 25) | m¹ | 1 |  | 0
12. | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila. U cijeni montažni i brtveni materijal.
| DN25 - prirubnički | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava i montaža plinskog Y-filtera. U cijeni montažni i brtveni materijal.
| DN25 - prirubnički | kom | 1 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja plinskog regulatora tlaka sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, koji ima sljedeće tehničke karakteristike:
piz=22 mbar
pul=3 bar
opruga zelena (15-35 mbar)
sapnica 3,0 mm
Qmax.=24 m³/h (pri 3 bar)
| DN25 | kom | 1 |  | 0
15. | Dobava i montaža plinomjera tip G-10 sa temperaturnim kompenzatorom. U cijeni montažni i brtveni materijal. Tehničke karakteristike:
Qnaz=10,0 m³/h
Qmax=16,0 m³/h
Qmin=0,1 m³/h
| DN25 | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava i montaža nazidnog zaštitnog ormara za smještaj armature plinske mjerno-redukcijske stanice, dimenzija: točne dimenzije određuje distributer plina
| 1200x1000x450 mm | kpl | 1 |  | 0
17. | Ličenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem temeljne žute boje, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine
|  | m³ | 1 |  | 0
18. | Ispitivanje plinovoda (ispitni tlak 6 bar, vrijeme ispitivanja 60 min)
|  | kpl | 1 |  | 0
19. | Kontrola plinske instalacije od strane distributera plina
|  | kpl | 1 |  | 0
A | UKUPNO |  |  |  | 0
B | Mjereni dio plinske instalacije
1 | Dobava i montaža plinskih bešavnih čeličnih cijevi s dodatkom na koljena, lukove, odreske, zavarivački materijal i ovjesni materijal dimenzija
| 42,4 x 2,6 (DN 32) | m¹ | 12 |  | 0
2 | Dobava i montaža plinskog kuglastog ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzije
| DN32 - navojni | kom | 1 |  | 0
3 | Bušenje prodora za prolaz plinske cijevi kroz zid u cijenu je uračunata zaštitna cijev. Dimenzija plinovoda
| DN32 | kom | 1 |  | 0
4 | Ličenje nadzemnog dijela plinovoda i armature jednim slojem temeljne boje, uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja, ukupne površine
|  | m³ | 2 |  | 0
5 | Ispitivanje plinovoda (prethodno ispitivanje pri ispitnom pritisku od 1 bar, te glavno ispitivanje pritiskom od 110 mbar)
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Kontrola plinske instalacije od strane distributera plina
|  | kpl | 1 |  | 0
B | UKUPNO |  |  |  | 0
C | Kotlovnica
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±10%
1 | Dobava i ugradnja:
Plinski vertikalni podni jednoprolazni kotao s kondenzacijskim principom rada učina u rasponu od 20-100,0 kW . Komora izgaranja i prolazi dimnih plinova izrađeni iz plemenitog čelika. Integrirane zaštite od nedostatka vode, presostati minimalnog i maksimalnog pritiska. Ugrađeni plamenici s površinskim izgaranjem, modulirajući s ventilatorom i venturijevom cijevi, automatskim paljenjem i ionizacijskom zaštitom, te kompletnom plinskom rampom. Toplinske izolacije od mineralne vune i predfabriciranog omotača. Oplate od čeličnog lima. Ugrađeni nisko i visoko temperaturni povratni vodovi. Kompletna automatska regulacija za slijedni rad kotlova, vođenje dva mješajuća kruga, dva direktna kruga i dva kruga potrošne tople vode, s mogućnosti proširenja funkcija dodatnim modulima, te spojem na CNUS i nadzor mobilnim uređajima.
Tehnički podaci: - maksimalni toplinski učin (80/60°C) 92,0 kW - minimalan toplinski učin (80/60°C) 19,0 kW - maksimalni toplinski učin (50/30°C) 90 kW - minimalni učin (40/30°C) 20,9 kW - radni tlak 4 bara - iskoristivost 109,1% - plinski priključak na rampu ¾″ - priključak polaz/povrat R 1 1/2''
U cijenu uključiti: integriranu automatska regulacija kotla i krugova grijanja koja upravlja sa 1 krugom grijanja sa mješanjem, 1 direktan krug grijanja i krug PTV-a te karticvu sa HR jezikom posluživanja. U stavku uključiti vanjski osjetnik temperature kao i sve potrebne osjetnike u spremniku PTV-a i na krugovima potrebno za funkcioniranje sustava te plinski filtar Rp 1″ s priključcima za mjerenje.
Također u cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja priključne dimovodne cijevi od elemenata, unutarnjeg promjera Ø 100 mm, tlačno nepropusni sa unutrašnjom brtvom. Dimovodni sistem je namjenjen za priključenje plinskog trošila i trošila na lož ulje, sve vrste kondenzacijskih trošila u podltlačnom i nadtlačnom režimu rada. Sve sistemske komponente koje su u dodiru sa dimnim plinovima izrađene su od austenitnog čelika. Homogena izolacijska obloga od 25 mm visokokvalitetne, čvrste mineralne vune s 120 kg/kubnom metru garantirana gustoća koja je kontinuirana izolacija: bez toplinskih mostova između metalnih obloga odnosno dvije stijenke. 60 mm usadni spoj + široka obujmica 70 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod horizontalnih dijelova.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente prema uputama proizvođača dimnjaka.
Elementi priključne dimovodne cijevi(dimnjača):
Univerzalni brtveni set za priključak kotla - 1 kom.
EW-DW prijelazni element - 1 kom.
Element s mjernim mjestom - 1 kom.
Element s revizijskim otvorom - 1 kom.
Koljeno 87⁰ sa RO - 1 kom.
Dimovodne cijevi 1000 mm - 1 kom.
Dimovodne cijevi 500 mm - 2 kom.
Koljeno 87⁰ - 1 kom.
Prijelaz DW-EW - 1 kom.
Brtve DN100 - 10 kom.
ekscentrično proširenje 100/120 - 1 kom.
Obujmica DN100 - 1 kom.
Obujmica DN120 - 1 kom.
Brtve DN120 - 1 kom.
Sredstvo za podmazivanje brtvi 75 ml - 2 kom.
| Ukupna dužina dimnjače 2,0 m' | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja:
Sigurnosna grupa 1"
Sigurnosna grupa DN20 - Rp 1'' do 100 kW (3 bar) Kompletna sa sigurnosnim ventilom, manometrom, odzračnim lončićem i sa zapornim ventilom. Tijelo grupe od mesinga u PE izolaciji. Priključak s unutarnjim navojem.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja:
Modul proširenja funkcija kao dio regulacijskog sustava, za kontrolu proširenih funkcija osnovnog kontrolera generatora topline. Kontrolni modul ima integrirane slijedeće funkcije: jedan krug grijanja s mješačem ili krug grijanja bez mješača.
Sastoji se od: - modul proširenja s dvije stezaljke na montažnu šinu - nalijegajući osjetnik ALF/2P/4/TL, L=4 m - utikači za spoj napajanja, varijabilnih izlaza (230V, VA1/VA2), ulaza optičkog sprežnika, dva osjetnika temperature (VE1/VE2), kontrolni signal PWM pumpe 0-10V, spoj CAM bus-a
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja:
WLAN/LAN sučelje. Aplikacija omogućuje pristup i rad s sustavima grijanja u kotlovnici preko mobilnih uređaja, tableta i računala u ili izvan objekta, jednostavnom promjenom željenih parametara, osnovnih programa regulacije, mogućnosti pregleda dodatnih funkcija preko pretraživača. WLAN ili LAN sučelje za povezivanje na router kućne mreže.
Sastoji se od: Mrežnog adaptera za zidnu ugradnju, licence za aplikaciju, WLAN antena , pokrov za instalaciju Mrežni adapter 12 V / 6 W sa kabelom,L = 1800 mm"
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja:
Vodoravni spoj za dimne plinove
Set za konverziju okomitog spoja na dimnjak u vodoravan spoj kod plinskog kotla
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja:
Neutralizacijska kutija za neutralizaciju kondenzata.
- sa 3 kg granula za neutralizaciju
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
8 | Puštanje u pogon plinskog kondenzacijskog kotla i pripadajuće automatike i opreme, uključivo sljedeće: vizulanu provjera oštećenja, curenja vode, ugradnje uređaja, provjera mjera za sprječavanje vibracija. provjera električnih priključaka, napona i frekvencije napajanja, provjera naponske ravnoteže, rad plamenika, provjera temperatura i tlakova plina i vode, provjera funkcionalnosti prekidača protoka, temeljita provjera nepropusnosti na spoju sa plinskom instalacijom i na instlaacija dimnih plinova (uporabom detektora) od strane ovlaštenog servisera uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja:
Visokoučinkovita inverterska modularna zrakom hlađena dizalica topline za vanjsku ugradnju opremljena s dva inverterska DC kompresora, isparivačem, kondenzatorom, zvučno izoliranim kućištem kompresora, frekventno vođenim ventilatorima, Modbus sučeljem i hidrauličkom grupom s cirkulacijskom pumpom i inercijskim spremnikom. U sklopu uređaja nalazi se elektroupravljački ormar s energetskim, zaštitnim i upravljačkim sustavima.
Uređaje je moguće povezati u modularni sustav za postizanje visokog stupnja redudancije i kontinuiranog grijanja.
Uređaj je dodatno opremljen opcijom za ultra tihi rad. Kako uređaj, uz standardnu razinu rada, ima i mogućnost ultra tihog rada pogodan je za ugradnju u područja osjetljiva na buku.
Tehničke karakteristike:
medij = 30% etilen glikol, 70% voda
Hlađenje
QHmin = 76,0 kW kod tw = 7/12°C i tOK = 35°C
Stupanj korisnosti hlađenja: SEERmin = 4,62
Grijanje
Qgmin = 82,4 kW kod tw = 45/40°C i tok = 7°C
Qgmin = 46,7 kW kod tw = 45/40°C i tok = -15°C
Stupanj korisnosti grijanja: SCOPmin (W35) = 4,07
Hidraulički modul
Protok = 4,41 l/s
Raspoloživi maksimalni statički tlak pumpe Δpext = 103 kPa
Tip pogona pumpe: inverterski
Inercijski spremnik: 275L
Rashladni krug
Radna tvar = R-32; GWP = 675
Tip kompresora = scroll inverter
Br. kompresora minimalno = 2
Tip regulacije: kontinuirana inverterska regulacija snage
Električni podaci
Napajanje = 400/3/50 Hz + N
Maksimalna struja: 62,2 A
Maksimalna elektična snaga: 41,2 kW
Ostali podaci
Zvučni tlak uređaja mjeren na udaljenosti 1 metar u standarnom načinu radu: 65max dB(A)
Zvučni tlak uređaja mjeren na udaljenosti 1 metar u super tihom načinu radu: 53max dB(A)
Priključci vode = 2“
Tražena konfiguracija:
- 2 DC inverterska kompresora
- frekventna cirkulacijska pumpa visine dobave 103 kPa eksternog tlaka
- integrirani inercijski spremnik 275 L
- frekventno regulirani ventilatori kondenzatora
- serijski priključak na Modbus
- relej za nadzor faza
- antivibranti
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja:
Set antivibracijskih nosivih nogica za instalaciju dizalice topline na vanjski podest. Izrađeno od galvanizirajućeg čelika s elastomerom.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja:
Fleskibilnih cijevnih priključaka za spoj dizalice topline sa cijevnom instalacijom.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
| DN80 | kom | 2 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja:
Pločasti izmjenjivač topline glikol/voda Q=80 kW primarni krug 12/7°C do dP=30 kPa sekundarni krug 14/9°C do dP=30 kPa
U cijenu uključiti toplinsku izolaciju izmjenjivača te sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
13 | Puštanje u pogon zrakom hlađene dizalice topline uključivo sljedeće: vizulanu provjera oštećenja, radne tvari, curenja ulja ili vode, ugradnje i podloge jedinice, provjera mjera za sprječavanje vibracija. provjera električnih priključaka, napona i frekvencije napajanja svih triju faza, provjera naponske ravnoteže, rad uljnih grijača, opterećenja kompresora, provjera temperatura i tlakova ulja, radne tvari i vode, provjera funkcionalnosti prekidača protoka, temeljita provjera nepropusnosti u rashladnom krugu (uporabom detektora) od strane ovlaštenog servisera uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija - tiskano u dva primjerka.
|  | kpl | 1 |  | 0
14 | Kabliranje i spajanje opreme u kotlovnici sa automatikom, te provjera ispravnosti, puštanje u pogon automatike uz podešavanje potrebnih parametara i spajanje potrebne opreme i osjetnika temperature na automatiku. U cijenu uključiti puštanje u pogon plinskog kotla i pripadajuće automatike i opreme od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku - tiskano u dva primjerka.
|  | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja:
Hidrauličke skretnice sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
DN50 protok do 6,0 m³/h
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja:
Akumulacijski međuspremnik ogrjevne/rashladne vode izrađen od čelika za hidrauličku integraciju u sustave s plinskim kotlovima i toplinskim crpkama. Sadržaj 500 l, sastoji se od 8 priključaka za grijanje/hlađenje, kompletno toplinski izoliran. Integrirana perforirana čelična ploča za separaciju temperaturnih zona.
Tehnički podaci: - sadržaj vode 500 l - radni/ispitni tlak 3/4 bara - debljina izolacije 75 mm - maksimalna radna temperatura min/maks. Od 5°C do 95°C
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
17 | Dobava i ugradnja:
Akumulacijski međuspremnik ogrjevne/rashladne vode izrađen od čelika za hidrauličku integraciju u sustave s plinskim kotlovima i toplinskim crpkama. Sadržaj 100 l, sastoji se od 4 priključaka za grijanje/hlađenje, kompletno toplinski izoliran. Integrirana perforirana čelična ploča za separaciju temperaturnih zona.
Tehnički podaci: - sadržaj vode 100 l - radni/ispitni tlak 3/4 bara - debljina izolacije 75 mm - maksimalna radna temperatura min/maks. Od 5°C do 95°C
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
18 | Dobava i ugradnja:
Spremnik namijenjen zagrijavanju i akumuliranju potrošne tople vode grijanjem kotlovskom vodom.S unutrašnje strane spremnik je presvučen emajlom. Izoliran je s 80mm višeslojne tvrde pjene, 20mm tkanine te 2m polistiren obloge.
- sadržaj vode 500 l - radni/ispitni tlak na ogrjevnoj strani: 10/13 bara - debljina izolacije 75 mm - maksimalna radna 95°C temperatura - maks. radna temperatura 110 °C
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 |  | 0
19 | Dobava i ugradnja: Kombinirani razdjeljivač/sabirnik kotlovnice za krugove grijanja duljine cca. 1200 mm izrađen iz čeličnih cijevi s prirubničkim i navojnim priključcima za manometar, termometar i priključkom za punjenje instalacije, antikorozivno zaštičen izvana temeljnom bojom. 3 kruga + primarni krug
Priključci (prema shemi strojarnice):
NO50 kom 1 - primarni krug
NO65 kom 1
NO32 kom 1
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kpl | 1 |  | 0
20 | Dobava i ugradnja: Izolacije kombiniranog razdjelnika/sabirnika, izolacijom s parnom branom koja ima zatvorene ćelije s otporom difuziji vodene pare µ =10000, koja pri izgaranju ne stvara otrovni plin i samogasiva je, klase B1, uključivo ljepilo i spojne trake.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Izolacijske ploče, debljina izolacije 13 mm. | kpl | 1 |  | 0
21 | Dobava i ugradnja visokoučinkovite optočne crpka za grijanje s mokrim rotorom bez potrebe održavanja, sa navojnim ili prirubničkim spojem, sinkronim motorom i integriranom elektronskom regulacijom snage za bezstepenu regulaciju diferencijalnog tlaka, sa visokim stupnjem iskoristivosti i visokim pokretnim momentom, uključujući automatsku funkciju deblokiranja, te sa svim spojnim i montažnim materijalom.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
21.01. | oznaka na shemi: P1 Grijanje- podno q=7,58 m³/h; dp=10,35 m | kom | 1 |  | 0
21.02. | oznaka na shemi: P2 Hlađenje - ventilokonvektori q=11,24 m³/h; dp= 8,74 m | kom | 1 |  | 0
21.03. | oznaka na shemi: P3 Primarni krug - plinski kotao q=5,0 m³/h; dp= 7,82 m | kom | 1 |  | 0
21.04. | oznaka na shemi: P4 Primarni krug - DT q=12,8 m³/h; dp= 8,17 m | kom | 1 |  | 0
21.05. | oznaka na shemi: P5 recirkulacija PTV q=0,3 m³/h; dp= 3,0 m | kom | 1 |  | 0
21.06. | oznaka na shemi: P6 Grijanje- radijatori i FC q=1,71 m³/h; dp= 8,86 m | kom | 1 |  | 0
22 | Dobava i ugradnja:
Ventili za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa priključkom na prirubnicu, PN 16, komplet s protuprirubnicama.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
22.01. | DN32 | kom | 2 |  | 0
22.02. | DN65- prirubnički | kom | 1 |  | 0
22.03. | DN80- prirubnički | kom | 1 |  | 0
23 | Dobava i ugradnja:
Dobava i ugradnja: Troputni miješajući ventil s motornim pogonom zajedno sa svom pripadajućom opremom za montažu i protuprirubnicama:
pribor: temperaturni osjetnik Sa cijevnim nastavkom za uronski osjetnik
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
23.01. | DN65 | kom | 1 |  | 0
23.02. | DN32 | kom | 1 |  | 0
24 | Dobava i ugradnja:
Dobava i ugradnja: Troputni prekretni ventil s motornim pogonom zajedno sa svom pripadajućom opremom za montažu i protuprirubnicama:
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| DN50 | kom | 1 |  | 0
25 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ON/OFF ventila sa pripadajućim EM pogonom, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
25.01. | DN80- prirubnički | kom | 1 |  | 0
25.02. | DN50- prirubnički | kom | 1 |  | 0
26 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
26.01. | DN80- prirubnički | kom | 16 |  | 0
26.02. | DN65- prirubnički | kom | 3 |  | 0
26.03. | DN50- prirubnički | kom | 9 |  | 0
27 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
27.01. | DN25- navojni | kom | 9 |  | 0
27.02. | DN32- navojni | kom | 8 |  | 0
28 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
28.01. | DN25- navojni | kom | 1 |  | 0
28.02. | DN32- navojni | kom | 1 |  | 0
29 | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa protuprirubnicama, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
29.01. | DN80- prirubnički | kom | 2 |  | 0
29.02. | DN65- prirubnički | kom | 1 |  | 0
29.03. | DN50- prirubnički | kom | 1 |  | 0
30 | Dobava i ugradnja:
Separatora nečistoća sa ugrađenim magnetom • industrijska izvedba ¦ čelik ¦ • ventil za izdvajanje nečistoća • ugradnja na zatvorene sustave
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
30.01. | DN40- prirubnički | kom | 1 |  | 0
30.02. | DN65- prirubnički | kom | 1 |  | 0
31 | Dobava i ugradnja:
Odstranjivača mjehurića iz instalacije za ugradnju na instalaciju grijanja
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
31.01. | DN40- prirubnički | kom | 1 |  | 0
31.02. | DN50- prirubnički | kom | 1 |  | 0
32 | Dobava i ugradnja ventila za punjenje i praženjenje, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
| DN20 | kom | 2 |  | 0
33 | Dobava i ugradnja:
termometar mjernog područja:
0-120°C
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 14 |  | 0
34 | Dobava i ugradnja:
Okrugli manometar s pipalom odozada, ø100, uključivo manometarska slavina, dimenzije R ½“, NP 6 mjernog područja:
0-6 bar
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 4 |  | 0
35 | Dobava i ugradnja:
Automatski odzračni lončić zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 16 |  | 0
36 | Dobava i ugradnja:
Odzračne posude iz cijevi volumena 3 l kompet s cijevi NO15 (L=8 m) i kuglastom slavinom R15. Sve oličeno temeljnom bojom i izolirano izolacijom s parnom branom debljine 19 mm u plaštu od aluminijskog lima.
| U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kom | 16 |  | 0
37 | Dobava i ugradnja:
Ionski omekšivac vode s ručnim upravljanjem, s jednim ionskim filterom, kapaciteta 0,5-1 m³/h, karakteristike filtera 150 m³°dH. Omekšivac se sastoji od ionskog filtera s posudom za sol, cjevovoda, armature, vodomjera te punjenjem ionskom masom i kvarcnim pijeskom. Uz omekšivac se isporucuje indikator za ispitivanje ostatne tvrdoce omekšane vode.Komplet sa svim spojnim cjevovodom, filterom za vodu, mjeračem protoka, zaporni ventili 1/2", nepovratni ventil 1/2" te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom | 1 |  | 0
38 | Dobava i ugradnja:
Čelične bešavne cijevi, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama, dimenzije:
38.01. | DN 80 | m¹ | 40 |  | 0
38.02. | DN 65 | m¹ | 30 |  | 0
38.03. | DN 50 | m¹ | 30 |  | 0
38.04. | DN 32 | m¹ | 30 |  | 0
38.05. | DN 25 | m¹ | 15 |  | 0
39 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=19 mm za cijev:
| DN 80 | m¹ | 40 |  | 0
40 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000 - vodljivost l = 0,038 W/mK - debljina s=13 mm za cijevi:
40.01. | DN 65 | m¹ | 30 |  | 0
40.02. | DN 50 | m¹ | 30 |  | 0
40.03. | DN 32 | m¹ | 30 |  | 0
40.04. | DN 25 | m¹ | 15 |  | 0
41 | Dobava i ugradnja:
Oslonci, konzole i nosači za oslanjanje i vođenje cjevovoda izrađeni iz tipskih čeličnih profila, lima i šipki.
|  | kg | 90 |  | 0
42 | Dobava i ugradnja ventila sa zaštitom protiv zatvaranja, komplet sa navojnim spojem, zajedno sa brtvenim, spojnim i montažnim materijalom
42.01. | DN15 | kom | 2 |  | 0
42.02. | DN25 | kom | 1 |  | 0
43 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za grijanje V=150 lit. u kompletu sa sigurnosnim ventilom DN25, podnim držačem za ugradnju na sustav grijanja, te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 1 |  | 0
44 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za hlađenje V=12 lit. u kompletu sa sigurnosnim ventilom DN15, podnim držačem za ugradnju na sustav grijanja, te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 1 |  | 0
45 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za PTV V=24 lit. u kompletu sa sigurnosnim ventilom DN25, podnim držačem za ugradnju na sustav grijanja, te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 1 |  | 0
46 | Izrada prodora u zidu/stropu radi prolaza instalacija dimenzija:
46.01. | Č.DN80 | kpl | 4 |  | 0
46.02. | Č.DN65 | kpl | 2 |  | 0
46.03. | Č.DN32 | kpl | 2 |  | 0
47 | Protupožarno brtvljenje cjevovoda koji prolazi između požarnih sektora, kalsom otpornosti EI90. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad.
47.01. | Č.DN80 | kpl | 2 |  | 0
47.02. | Č.DN65 | kpl | 2 |  | 0
47.03. | Č.DN32 | kpl | 2 |  | 0
48 | Izrada, dobava i montaža natpisa za označavanje nove opreme i instalacije u sklopu kotlovnice.
|  | kpl | 1 |  | 0
49 | Izrada, dobava i montaža sheme kotlovnice. Shemu ostakliti i uokviriti te postaviti na vidljivo mjesto u kotlovnici.
|  | kpl | 1 |  | 0
50 | Upoznavanje i obuka kvalificirane osobe odabrane od strane investitora za pogon i upotrebu kotlovnice, te izrada zapisnika o izvršenoj edukaciji uz potpis osposobljene osobe.
|  | kpl | 1 |  | 0
51 | Balansiranje, podaševanje i puštanje u pogon sustava grijanja od strane ovlaštenog servisa proizvođača ugrađene opreme.
|  | kpl | 1 |  | 0
52 | Dobava tekućine za hlađenje, priprema mješavine i punjenje sustava za sigurnost pogona pri vanjskoj temperaturi od -20 °C. Volumen sustava hlađenja:
| 300 lit. (ukupni volumen sustava sa glikolom) | kpl | 1 |  | 0
C | UKUPNO |  |  |  | 0
D | Instalacija hlađenja - ventilokonvektori
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±10%
1 | Dobava i montaža:
Visokozidni ventilokonvektor za dvocijevni sustav grijanja i hlađenja s dvorednim izmjenjivačem topline hlađenja ili grijanja i standardnom maskom. Uređaj je opremljen izoliranom okapnicom za skupljanje kondenzata, odzračnikom, tangencijalnim ventilatorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom i kompletnim unutarnjim ožičenjem. Uz ventilokonvektor se isporučuje infracrveni daljinski upravljač.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
Radni medij: voda
01.01. | Hlađenje
tw= 9/14 °C; tz= 26 °C
Qhlmin = 901 / 1097 / 1373 W pri tw = 9/14°C i tz = 26°C, 48% rv
qw= 0,0436 / 0,0531 / 0,0664 l/s
Qgrmin = 1450 / 1783 / 2263 W pri tw = 55/35°C i tz = 20°C
qw= 0,0173 / 0,0212 / 0,0270 l/s
Vzr = 205 / 270 / 375 m³/h
Lp = 26 / 32 / 39 dB(A)
| Dimenzije D x Š x V: 880 x 212 x 322 mm | kom | 8 |  | 0
01.02. | Hlađenje
Qhlmin = 1379 / 1699 / 2213 W pri tw = 9/14°C i tz = 26°C, 48% rv
qw= 0,0666 / 0,0817 / 0,1071 l/s
Qgrmin = 2113 / 2614 / 3480 W pri tw = 55/35°C i tz = 20°C
qw= 0,0252 / 0,0312 / 0,0416 l/s
Vzr = 280 / 375 / 545 m³/h
Lp = 26 / 31 / 42 dB(A)
| Dimenzije D x Š x V: 1185 x 212 x 322 mm | kom | 14 |  | 0
01.03. | Hlađenje
Qhlmin = 1909 / 2387 / 2801 W pri tw = 9/14°C i tz = 26°C, 48% rv
qw= 0,0923 / 0,1156 / 0,1361 l/s
Qgrmin = 2976 / 3775 / 4514 W pri tw = 55/35°C i tz = 20°C
qw= 0,0356 / 0,0451 / 0,0539 l/s
Vzr = 440 / 610 / 790 m³/h
Lp = 34 / 42 / 48 dB(A)
| Dimenzije D x Š x V: 1185 x 212 x 322 mm | kom | 14 |  | 0
2 | Dobava i montaža:
Kazetni ventilokonvektor sa ispuhivanjem zraka na četiri strane predviđen za četverocijevni sustav priključenja i ugradnju u spušteni strop, uključivo izolirana okapnica za sakupljanje kondenzata, crpka kondenzata, odzračnik, ventilatorska sekcija s trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom, kompletnim unutarnjim ožičenjem i elektroupravljačkom kutijom. Uz ventilokonvektor se isporučuje pripadajući usisno istrujni panel.
Relejna kutija za spajanje na ventilokonvektor i povezivanje s prostornim elektroničkim regulacijskim sklopom kao i međusobno povezivanje jedinica u master/slave konfiguraciji. Kontrolira brzinu vrtnje ventilatora i upravlja pogonom ventila jedinice. Mogućnost rada s termostatom za kontrolu usisa zraka, režima ljeto/zima te uključivanja i isključivanja ventilatora u ovisnosti o temperaturi izmjenjivača.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
Radni medij: voda
02.01. | Hlađenje i grijanje
Qhlmin= 1665 / 2114 / 2633 W za tw= 9/14 °C; tz= 26 °C 48% rv qw = 0,0811 / 0,1037 / 0,1301 l/s dp = 3,5 / 5,5 / 8,2 kPa Qgrmin = 1395 / 1749 / 2168 W za tw= 55/35°C; tz= 20°C Vzr = 430 / 610 / 880 m³/h Lp = 32 / 40 / 50 dB Lw = 41 / 49 / 59 dB Ne = 32 / 57 / 90 W / 230 V Dimenzije D x Š x V = 670 / 670 / 270 mm
|  | kom | 1 |  | 0
02.02. | Hlađenje i grijanje
Qhlmin= 2992 / 3609 / 4509 W za tw= 9/14 °C; tz= 26 °C 48% rv qw = 0,1446 / 0,1748 / 0,2191 l/s dp = 4,8 / 6,8 / 10,2 kPa Qgrmin= 3058 / 3639 / 4484 W za tw= 55/35°C; tz= 20°C Vzr = 630 / 820 / 1140 m³/h Lp = 24 / 31 / 39 dB Lw = 33 / 40 / 48 dB Ne = 34 / 50 / 77 W / 230 V Dimenzije D x Š x V = 819 / 819 / 303 mm
|  | kom | 4 |  | 0
02.03. | Dobava i ugradnja:
Upravljačka programabilna jedinica za ventilokonvektore s digitalnom komunikacijom, LCD zaslonom s mogućnošću upravljanja do 10 jedinica u master/slave konfiguraciji, s ugrađenim temperaturnim osjetnikom za upravljanje radom grijanja i hlađenja terminalnih jedinica i regulaciju na strani vode. Sklop osigurava: regulaciju sobne temperature preko ON/OFF ventila, ručno i automatsko biranja brzine vrtnje ventilatora (3 brzine), ručno prebacivanje moda ljeto/zima, mogućnost postavljanja tjednog programa, režimi rada: isključeno ili stanje pripravnosti, ručni i automatski način rada.
U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 38 |  | 0
4 | Puštanje u pogon ventilokonvektora i regulacije od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku - tiskano u dva primjerka.
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja zapornog ventila za ugradnju prije spoja ventilokonvektora na cjevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
05.01. | DN15 | kom | 10 |  | 0
05.02. | DN20 | kom | 62 |  | 0
05.03. | DN25 | kom | 20 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi za spoj ventilokonvektora na cjevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
06.01. | DN15 | kom | 10 |  | 0
06.02. | DN20 | kom | 62 |  | 0
06.03. | DN25 | kom | 20 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja prolaznog regulacijskog ventila neosjetljivog na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava sa funkcijom podešenja protoka, sa ON/OFF elektrotermičkim pogonom 230V za regulaciju ventila motornim pogonom, koji će se ugraditi na povrati vod ventilokonvektora. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
07.01. | DN 10 + pogon, 55-275 l/h | kom | 21 |  | 0
07.02. | DN 15 + pogon, 90 - 450 l/h | kom | 24 |  | 0
07.03. | DN 20 + pogon, 180 - 900 l/h | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja automatskih odzračnih lončića sa zapornim venitlom za ugradnju na instalaciju hlađenja, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 16 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja:
Čelične bešavne cijevi, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama, dimenzije:
09.01. | Č.DN 50 | m¹ | 17 |  | 0
09.02. | Č.DN 65 | m¹ | 117 |  | 0
09.03. | Č.DN 80 | m¹ | 39 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
10.01. | Cu22x1,0 | m¹ | 129 |  | 0
10.02. | Cu28x1,2 | m¹ | 111 |  | 0
10.03. | Cu35x1,5 | m¹ | 53 |  | 0
10.04. | Cu42x1,5 | m¹ | 45 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=19 mm za cijev:
11.01. | Cu22x1,0 | m¹ | 129 |  | 0
11.02. | Cu28x1,2 | m¹ | 111 |  | 0
11.03. | Cu35x1,5 | m¹ | 53 |  | 0
11.04. | Cu42x1,5 | m¹ | 45 |  | 0
11.05. | Č.DN 50 | m¹ | 17 |  | 0
11.06. | Č.DN 65 | m¹ | 117 |  | 0
11.07. | Č.DN 80 | m¹ | 39 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata, zajedno sa potrebnim kanalicama, fitinzima, ovjesom te potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| PP ∅ 32 | m¹ | 52 |  | 0
13 | Dobava i ugradnja zidnog sifona za ventilokonvektor hlađenja, za ugradnju na instalciju odvoda kondenzata prije spoja na instalaciju odvodnje građevine, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 36 |  | 0
15 | Protupožarno brtvljenje cjevovoda koji prolazi između požarnih sektora, kalsom otpornosti EI90. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad. Za dimenziju cijevi:
15.01. | Č.DN 50 | kpl | 2 |  | 0
15.02. | Č.DN 65 | kpl | 2 |  | 0
15.03. | Č.DN 80 | kpl | 2 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja revizijskog otvora u GK spuštenom stropu radi mogućnosti pristupa projektiranoj opremi.
| 30x30 cm | kpl | 5 |  | 0
17 | Balansiranje, podaševanje i puštanje u pogon sustava hlađenja od strane ovlašetnog proizvođača opreme.
|  | kpl | 1 |  | 0
18 | Punjenje sustava hlađenja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi.
|  | kpl | 1 |  | 0
D | UKUPNO |  |  |  | 0
E | Radijatorsko grijanje
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±10%
1 | Dobava i ugradnja prolaznog regulacijskog ventila neosjetljivog na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava sa funkcijom podešenja protoka, koji će se ugraditi na povrati vod kod razdjeljnika radijatroskog grijanja. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
01.01. | DN 15 , do 400 l/h | kom | 8 |  | 0
01.02. | DN 20 , do 780 l/h | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
02.01. | Cu18x1,0 | m¹ | 182 |  | 0
02.02. | Cu22x1,0 | m¹ | 46 |  | 0
02.03. | Cu28x1,2 | m¹ | 35 |  | 0
02.04. | Cu35x1,5 | m¹ | 89 |  | 0
02.05. | Cu42x1,5 | m¹ | 63 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000 - vodljivost l = 0,038 W/mK - debljina s=13 mm za cijevi:
03.01. | Cu18x1,0 | m¹ | 182 |  | 0
03.02. | Cu22x1,0 | m¹ | 46 |  | 0
03.03. | Cu28x1,2 | m¹ | 35 |  | 0
03.04. | Cu35x1,5 | m¹ | 89 |  | 0
03.05. | Cu42x1,5 | m¹ | 63 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja cjevovoda PE-X za podni razvod radijatorskog grijanja. U cijenu je potrebno uračunati fitinge i izolaciju debljine 5 mm, dimenzija
| Φ16x2,0 | m¹ | 980 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja polazno povratnog razdjelnika, komplet sa ventilima na ulazu i izlazu, te balansirajućim ventilima na polazno povratnim vodovima, zajedno sa euro spojnicama za spajanje na cijevnu mrežu grijanja, te sa svim spojnim i montažnim materijalom:
05.01. | 3 - kruga | kom | 3 |  | 0
05.02. | 4 - kruga | kom | 2 |  | 0
05.03. | 5 - kruga | kom | 3 |  | 0
05.04. | 9 - kruga | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja podžbuknog ormarića za smještaj razdjelnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom:
06.01. | - za 3 krugova | kom | 3 |  | 0
06.02. | - za 4 krugova | kom | 2 |  | 0
06.03. | - za 5 krugova | kom | 3 |  | 0
06.04. | - za 9 krugova | kom | 1 |  | 0
7 | Uštemavanje zidova za ugradnju podžbuknog ormarića za razdjelnike, te naknadna sanacija.
|  | kom | 9 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja kutnog adaptera (H blok) za spoj razvodnog cjevovoda grijanja na pločaste radijatore zajedno sa euro spojnicama te sa montažnim materijalom, dimenzija
| Φ16 | kom | 41 |  | 0
9 | Uštemavanje zidova za priključna mjesta radijatora, te naknadna sanacija.
|  | kom | 41 |  | 0
10 | Dobava i montaža pločastih radijatora kompaktne izvedbe s bočnim priključkom sa integriranim termostatskim ventilom, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
10.01. | 22/600/400 | kom | 6 |  | 0
10.02. | 22/600/600 | kom | 7 |  | 0
10.03. | 22/600/800 | kom | 1 |  | 0
10.04. | 22/600/1000 | kom | 7 |  | 0
10.05. | 22/600/1400 | kom | 10 |  | 0
10.06. | 22/600/1800 | kom | 3 |  | 0
10.07. | 33/600/1000 | kom | 6 |  | 0
10.08. | 33/600/1600 | kom | 1 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja termostatske glave s plinskim punjenjem za javne prostore (dodatno oklopljena), za regulaciju temperature prostora, zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavne vrijednosti temperature, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
|  | kom | 41 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja automatskih ozračnih lončića za ugradnju na instalaciju grijanja, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 16 |  | 0
13 | Protupožarno brtvljenje cjevovoda koji prolazi između požarnih sektora, kalsom otpornosti EI90. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad. Za dimenziju cijevi:
13.01. | Cu35x1,5 | kpl | 4 |  | 0
13.02. | Cu42x1,5 | kpl | 2 |  | 0
14 | Balansiranje kompletnog sustava radijatorskog grijanja od strane proizvođača ugrađene opreme, uključujući sva potrebna predpodešenja i puštanje u pogon.
|  | kpl | 1 |  | 0
15 | Punjenje sustava radijatorskog grijanja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi.
|  | kpl | 1 |  | 0
16 | Topla proba sustava grijanja.
|  | kpl | 1 |  | 0
E | UKUPNO |  |  |  | 0
F | Podno grijanje
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5%
1 | Dobava i ugradnja:
Automatski granski balans ventil s pred regulacijom diferencijalnog tlaka u sustavu grijanja i hlađenja, uključuje impulsnu cijev L=1,5m (G1/16A) za spoj na granski zaporni ventil, ugradnja u povrat. Priključak DN25 unutarnji navoj. Priključak DN25 unutarnji navoj.
01.01. | DN15 | kom | 1 |  | 0
01.02. | DN20 | kom | 5 |  | 0
01.03. | DN25 | kom | 4 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja:
Granski zaporni i mjerni ventil za regulaciju protoka u sustavu grijanja sa 360° rotirajućim mjernim priključcima i za ugradnju u polaz, s priključkom na impulsnu cijev, s predregulacijom, odvojivim kolom ventila sa skalom za predpodešenje vidljivom iz raznih kuteva. Ugrađeni kuglasti ventil sa indikatorom položaja za funkciju zapornog ventila neovisan o sustavu za predpodešenje. Ugradnja u polaz. Ventili su sa unutarnjim navojnim priključkom.
02.01. | DN15 | kom | 1 |  | 0
02.02. | DN20 | kom | 5 |  | 0
02.03. | DN25 | kom | 4 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
03.01. | Cu28x1,2 | m¹ | 130 |  | 0
03.02. | Cu35x1,5 | m¹ | 98 |  | 0
03.03. | Cu42x1,5 | m¹ | 25 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja:
Čelične bešavne cijevi, u kompletu s cijevnim lukovima i ostalim fazonskim komadima, fitinzima, T-komadima i redukcijama, dimenzije:
04.01. | DN 65 | m¹ | 128 |  | 0
04.02. | DN 50 | m¹ | 52 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000 - vodljivost l = 0,038 W/mK - debljina s=13 mm za cijevi:
05.01. | Cu28x1,2 | m¹ | 130 |  | 0
05.02. | Cu35x1,5 | m¹ | 98 |  | 0
05.03. | Cu42x1,5 | m¹ | 25 |  | 0
05.04. | DN 65 | m¹ | 128 |  | 0
05.05. | DN 50 | m¹ | 52 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja cjevovoda PE-X za podno grijanje. U cijenu je potrebno uračunati spojni i montažni materijal, dimenzija
| Φ16x2,0 | m¹ | 5500 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja ploča za podno grijanje s čepovima zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | m³ | 620 |  | 0
8 | Dobava emulzije za podno grijanje kao dodatka estrihu zbog toplinske dilatacije. Emulzija se dodaje prilikom izgradnje samog estriha. U cijenu nije uračunata izgradnja estriha.
| pakiranje 10 kg | kpl | 12 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja polazno povratnog razdjelnika za podno grijanje, komplet sa ventilima na ulazu i izlazu, integriranim regulatorima protoka na polaznim vodovima i termostatskim ventilima na povratnim vodovima, euro spojnicama za spajanje pojedinog kruga na razdjelnik, te sa svim spojnim i montažnim materijalom:
09.01. | 4 - kruga | kom | 1 |  | 0
09.02. | 5 - kruga | kom | 1 |  | 0
09.03. | 6 - kruga | kom | 3 |  | 0
09.04. | 7 - kruga | kom | 1 |  | 0
09.05. | 8 - kruga | kom | 2 |  | 0
09.06. | 9 - kruga | kom | 1 |  | 0
09.07. | 10 - kruga | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja termoelektričnog pogona za otvaranje i zatvaranje ventila na razdjelnicima za sustav podnog grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 69 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja sobnog regulatora temperature namijenjenog za pojedinačnu regulaciju prostorija grijanih sustavom podnog grijanja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 22 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja baznog elementa namijenjenog za jednostavno spajanje sobnih regulatora temperature i termoelektričnih pogona, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 10 |  | 0
13 | Izrada ožičenja za regulaciju podnog grijanja. U stavku uključiti sav potreban spojni i montažni materijal, do potpune funkcionalnosti.
|  | kpl | 10 |  | 0
14 | Dobava i ugradnja podžbuknog ormarića za smještaj razdjelnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom:
14.01. | do 4 krugova | kom | 1 |  | 0
14.02. | do 5 krugova | kom | 1 |  | 0
14.03. | do 6 krugova | kom | 3 |  | 0
14.04. | do 7 krugova | kom | 1 |  | 0
14.05. | do 8 krugova | kom | 2 |  | 0
14.06. | do 9 krugova | kom | 1 |  | 0
14.07. | do 10 krugova | kom | 1 |  | 0
15 | Protupožarno brtvljenje cjevovoda koji prolazi između požarnih sektora, kalsom otpornosti EI90. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad.
| Cu42x1,5 | kom | 2 |  | 0
| Č.DN 65 | kom | 4 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja automatskih ozračnih lončića za ugradnju na instalaciju grijanja, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kom | 12 |  | 0
17 | Balansiranje kompletnog sustava podnog grijanja od strane proizvođača ugrađene opreme, uključujući sva potrebna predpodešenja i puštanje u pogon.
|  | kpl | 1 |  | 0
18 | Topla proba sustava grijanja
|  | kpl | 1 |  | 0
F | UKUPNO |  |  |  | 0
G | Ventilacija sanitarija i pomoćnih prostora
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±10%
1 | Dobava i montaža odsisnog kupaonskog ventilatora zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom
Odsisni ventilator ∅100 q=90/75 m³/h dp=25/5 Pa 230V / 50Hz / 9 W s ugrađenom nepovratnom zaklopkom -s PP zaklopkom s vremenskim relejem upravljanje preko rasvjete
|  | kom | 7 |  | 0
2 | Dobava i montaža odsisnog kupaonskog ventilatora zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom
Odsisni ventilator ∅125 q=170/150 m³/h dp=25/5 Pa 230V / 50Hz / 13 W - s ugrađenom nepovratnom zaklopkom - s vremenskim relejem - upravljanje preko rasvjete
|  | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava i montaža protukišne fasadne rešetke sa zaštitnom mrežicom, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom. Za kanal:
03.01. | Φ100 | kom | 11 |  | 0
03.02. | Φ125 | kom | 2 |  | 0
03.03. | Φ160 | kom | 3 |  | 0
4 | Dobava i montaža neprovidne rešetke za ugradnju u vrata, zajedno sa protuokviom te montažnim, spojnim i brtvenim materijalom.
04.01. | 325x125 mm | kom | 13 |  | 0
04.02. | 425x125 mm | kom | 3 |  | 0
5 | Dobava i montaža zračnih spiro kanala izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima, izrada fazonskih i prelaznih komada, te sav potreban brtveni, spojni i montažni materijal.
05.01. | φ 100 | m¹ | 87 |  | 0
05.02. | φ 125 | m¹ | 11 |  | 0
05.03. | φ 160 | m¹ | 6 |  | 0
6 | Dobava i montaža odsisnog cijevnog ventilatora za ugradnju na okrugli kanal zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom
Q=90 m³/h Pel= 110W / 230V / 50Hz - upravljanje preko rasvjete
|  | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava i montaža odsisnog cijevnog ventilatora za ugradnju na okrugli kanal zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom
Q=120 m³/h Pel= 110W / 230V / 50Hz - upravljanje preko rasvjete
|  | kom | 3 |  | 0
8 | Dobava i montaža odsisnog cijevnog ventilatora za ugradnju na okrugli kanal zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom
Q=140 m³/h Pel= 110W / 230V / 50Hz - upravljanje preko rasvjete
|  | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava i montaža odsisnog cijevnog ventilatora za ugradnju na okrugli kanal zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom
Q=240 m³/h Pel= 110W / 230V / 50Hz - upravljanje preko rasvjete
|  | kom | 3 |  | 0
10 | Dobava i montaža zračnih ventila zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom
| Φ 100 | kom | 17 |  | 0
11 | Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvršenim mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na projektirane veličine.
|  | kpl | 1 |  | 0
12 | Provjera izvršenog balansiranja sistema s finim podešavanjem količina prema projektu i funkcionalno ispitivanje zadimljavanjem, snimanjem učinkovitosti sustava od strane ovlaštene organizacije za tu vrstu posla s izdavanjem pismenog izvješća o nalazu.
|  | kpl | 1 |  | 0
G | UKUPNO |  |  |  | 0
H | Ventilacija prostorija građevine
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5%
1 | Dobava i ugradnja:
Rekuperator za ugradnju pod strop i priključenje na kanalni razvod. Uređaj ima funkcije filtriranja zraka i rekuperacije topline iz otpadnog zraka, koja se predaje na svježi zrak koji se ubacuje u prostor. Uređaj je izrađen od poliuretanskih sendvič panela debljine 24 +/- 2 mm, s kružnim priključcima za dovod i odvod zraka, te se sastoji od tlačnog i odsisnog frekventno reguliranog ventilatora s EC motorima, filtera min klase F7 na svježem zraku i min klase M6 na povratnom zraku, presostatima za kontrolu zaprljanosti filtera, pločastog izmjenjivača topline od aluminija s by-pass zaklopkom za slobodno hlađenje i okapnice kondenzata. Uz rekuperator isporučiti i ugraditit elektro-upravljački ormarić i zidni upravljač s LCD prikazom radnih parametara za regulaciju brzine ventilatora i temperature, s mogućnošću vođenja putem indikacije CO2 i tjednim programskim satom, nosači za ugradnju pod strop, te sav potreban spojni i montažni materijal za ispravno funkcioniranje i ugradnju uređaja.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune funkcionalnosti.
01.01. | min 660 m³/h max 230 Pa ɳmin=90% Pelmin=330 W 230-1+N 50 Hz - sa priupadajućim elektro predgrijačem min 2,1 kW (230V) | kpl | 1 |  | 0
01.02. | min 450 m³/h max 180 Pa ɳmin=90% Pelmin=330 W 230-1+N 50 Hz - sa priupadajućim elektro predgrijačem 2,1 kW (230V) | kpl | 2 |  | 0
01.03. | min 1080 m³/h max 170 Pa ɳmin=90% Pelmin=330 W 230-1+N 50 Hz - sa priupadajućim elektro predgrijačem 2,1 kW (230V) | kpl | 1 |  | 0
01.04. | min 960 m³/h max 170 Pa ɳmin=90% Pel min=330 W 230-1+N 50 Hz - sa priupadajućim elektro predgrijačem 2,1 kW (230V) | kpl | 1 |  | 0
01.05. | min 600 m³/h max 190 Pa ɳmin=90% Pelmin=330 W 230-1+N 50 Hz - sa priupadajućim elektro predgrijačem 2,1 kW (230V) | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža fleksibilnog ventilacijskog spoja za spoj rekuperatora zraka i okrugloh ventilacijskih kanala, zajedno s materijalom za ugradnju i pričvršćenje.
| φ 250 | kom | 24 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja rešetke za odvod zraka iz prostora za ugradnju okrugli kanal, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
03.01. | 75x225 mm | kom | 9 |  | 0
03.02. | 75x325 mm | kom | 15 |  | 0
03.03. | 125x325 mm | kom | 10 |  | 0
03.04. | 125x425 mm | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja rešetke za dovod zraka u prostor za ugradnju okrugli kanal, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
04.01. | 75x225 mm | kom | 9 |  | 0
04.02. | 75x325 mm | kom | 13 |  | 0
04.03. | 125x325 mm | kom | 16 |  | 0
5 | Dobava i montaža zračnih spiro kanala izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima, izrada fazonskih i prelaznih komada, te sav potreban brtveni, spojni i montažni materijal.
05.01. | φ 100 | m¹ | 168 |  | 0
05.02. | φ 125 | m¹ | 22 |  | 0
05.03. | φ 160 | m¹ | 92 |  | 0
05.04. | φ 200 | m¹ | 99 |  | 0
05.05. | φ 250 | m¹ | 93 |  | 0
05.06. | φ 315 | m¹ | 41 |  | 0
6 | Izrada, dobava i ugradnja kanala za zrak, pravokutnog presjeka, izrađenih iz pocinčanog lima sa svim spojnim, brtvenim i ovjesnim materijalom. Izražena težina odgovara težini razvijenog plašta kanalskog razvoda. U jediničnu cijenu potrebno je uračunati i izolaciju debljine 13 mm, dodatak na spojeve, usmjerne limove, prirubnice, odrez, ovjesni, spojni i brtveni materijal. Debljine stjenke lima: 0,88 mm
|  | kg | 65 |  | 0
7 | Dobava i montaža izolacije 19 mm za izolaciju ventilacijskih kanala, zajedno sa svom opremom potrebnom za montažu izolacije na kanal. Obračun po površini kanala.
|  | m³ | 316 |  | 0
8 | Izrada i montaža ovjesa i nosača kanala i cjevovoda , rekuperatora, izrađenih od profilnog čelika, uključivo vijčani materijal, materijal za varenje, te antikorozivnu zaštitu.
|  | kg | 245 |  | 0
9 | Dobava i montaža: Prigušivač zvuka za ugradnju na okrugli kanal, zajedno sa potrebnim spojni mi montažnim materijalom.
09.01. | Ф200 L=1000mm | kom | 2 |  | 0
09.02. | Ф150 L=1000mm | kom | 2 |  | 0
09.03. | Ф250 L=1000mm | kom | 6 |  | 0
09.04. | Ф250 L=500mm | kom | 6 |  | 0
09.05. | Ф315 L=1000mm | kom | 4 |  | 0
09.06. | Ф315 L=500mm | kom | 4 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata iz rekuperatora u odvod, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom te izradom spoja na postojeću instalaciju odvodnje.
| PP ∅50 | m¹ | 45 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja zidnog sifona za ugradnju na instalciju odvoda kondenzata prije spoja na instalaciju odvodnje građevine, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uključiti uštemavanje u zid.
|  | kom | 6 |  | 0
12 | Dobava i montaža ručne regulacijske zaklopke za ugradnju na ventilacijski kanal, s regulacijskim pločicama za regulaciju protoka zraka te u kompletu s ključem za podešavanje i obujmicama s gumenim brtvenim prstenom. Namjenjen za horizontalnu ili vertikalnu ugradnju u cilindrične kanale."
12.01. | Φ100 | kom | 50 |  | 0
12.02. | Φ160 | kom | 12 |  | 0
12.03. | Φ200 | kom | 4 |  | 0
12.04. | Φ250 | kom | 2 |  | 0
13 | Dobava i montaža završnog ventilacijskog elementa 135° protiv padalina za ugradnju na krov, zajedno sa pripadajućom zaštitnom mrežicoma te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
13.01. | φ 200 | kom | 2 |  | 0
13.02. | φ 250 | kom | 4 |  | 0
13.03. | φ 315 | kom | 4 |  | 0
14 | Dobava i montaža fiksne protukišne žaluzine u kompletu za montažu u zid, zajedno sa okvirom i prouokvirom, izrađene izl AL profila , slijedećih tehničkih karakteristika, dimenzija i količina:
| 485x300 mm | kom | 2 |  | 0
15 | Dobava i montaža protupožarne zaklopke sa elektromagnetnim pogonom klase otpornosti 90 min. za ugradnju kod prolaza kanala kroz različite požarne sektore zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uračunati protupožarno brtvljenje oko zaklopke.
| φ 100; EI90 | kom | 2 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja prestrujne rešetke za ugradnju u vrata zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| 325x125 mm | kom | 15 |  | 0
17 | Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvršenim mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na projektirane veličine.
|  | kpl | 1 |  | 0
18 | Provjera izvršenog balansiranja sistema s finim podešavanjem količina prema projektu i funkcionalno ispitivanje zadimljavanjem, snimanjem učinkovitosti sustava od strane ovlaštene organizacije za tu vrstu posla s izdavanjem pismenog izvješća o nalazu.
|  | kpl | 1 |  | 0
H | UKUPNO |  |  |  | 0
I | Ostali radovi
1 | Ishođenje "Uvjerenja (i Zapisnika) zaštite na radu o ispitivanju stroja ili uređaja s povećanim opasnostima". Navedeno ispitivanje zatražiti za kompletnu instalaciju od ovlaštene ustanove za navedeno ispitivanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Ispitivanje ljetne i zimske mikroklime te izdavanje Uvjerenja od strane ovlaštene ustanove za ispitivanje radnog okoliša. Ispitivanja se vrše kad se steknu vanjski uvjeti za izvođenje istih (ljeto odnosno zima).
|  | kpl | 1 |  | 0
I | UKUPNO |  |  |  | 0

## E) Elektrotehnički
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
REKAPITULACIJA
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
I | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
II | VATRODOJAVA |  |  |  | 0
| ELEKTROTEHNIČKI RADOVI UKUPNO BEZ PDV-a: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Re.br. | Tehnički opis | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
I | ENERGETSKE INSTALACIJE
NAPOMENA: u cijenu je uračunata dobava, dostava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnsti. U stavku je potrebno uračunati i sav potrebni sitni i spojni materijal, te provjeru ispravnosti montaže svih elemenata, provjeru funkcionalnosti, pribavljanje certifikata i atesta proizvođača.
1 | Dobava svog potrebnog materijala i pribora, ishođenje suglasnosti od lokalne Elektre i uspostavljanje gradilišnog priključka električne energije. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava potrebnog materijala i pribora i osiguravanje napajanja električnom energijom za sve sudionike na gradilištu. | kpl | 1 |  | 0
3 | Troškovi elektroenergetskog priključka prema važećem cjeniku nadležnog operatera HEP ODS, koji uključuju i dobavu, montažu i spajanje razdjelnika SPMO-P-400 dimenzija 310x460x200mm do pune funkcionalnosti . | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
| P/M 5x25 mm² | m¹ | 80 |  | 0
5 | Iskop i zatrpavanje rova u zemlji za energetskih razvod dimenzija širine 40 i dubine 80 cm. Zatrpavanje izvesti rastresitom zemljom u slojevima od 0,2 m, uz nabijanje i vlaženje u slučaju suhe zemlje. Prije zatrpavanja zemlju očistiti od krupnijeg kamenja. | m³ | 30 |  | 0
6 | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje i plastičnih štitnika kabela. | m¹ | 80 |  | 0
7 | Geodetsko snimanje trase podzemnog kabelskog razvoda prije zatrpavanja rova i ucrtavanje u odgovarajuće katastarske planove. | m¹ | 80 |  | 0
8 | Dobava, dostava i polaganje cijevi u prethodno pripremljenu trasu do potpunog priključenja novih razvodnih ormara.
| DWP cijev d63 mm | m¹ | 80 |  | 0
| DWP cijev d50 mm | m¹ | 80 |  | 0
9 | Izrada proboja kroz zid/strop debljine do 35cm. Dimenzije proboja do fi 50 mm. | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje glavne razdjelnice tip GRO izrađene kao tipski ugradbeni limeni ormar IP65 dimenzija cca 1800x800x400 mm (vxšxd), sve do potpune funkcionalnosti, a opremljena je sa:
3F katodni odvodnik prenapona 1.2kV, 25kA - kom 1
3F glavna sklopka 80A - kom 1
Isključno tipkalo (gljiva) - kom 1
3F sklopka ZUDS 63/0.03A - kom 1
1F automatski osigurač 6 A, C - kom 1
1F automatski osigurač 16 A, C - kom 4
3F automatski osigurač 25 A, C - kom 2
3F automatski osigurač 63 A, C - kom 1
3F automatski osigurač 50 A, C - kom 3
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, kleme, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona, i s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, te provjera ispravnosti montaže svih elemenata, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, probno puštanje u rad i primopredaja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta.
|  | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara 1. kata tip RO-E1 izrađene kao tipski ugradbeni PVC ormar IP65 dimenzija cca 915x380x250 mm (vxšxd), sve do potpune funkcionalnosti, a opremljena je sa:
3F sklopka ZUDS 63/0.03A - kom 1
3F sklopka ZUDS 40/0.03A - kom 1
3F sklopka ZUDS 25/0.03A - kom 1
3F sklopka ZUDS 40/0.3A - kom 1
1F automatski osigurač 10 A, B - kom 15
1F automatski osigurač 16 A, B - kom 31
3F automatski osigurač 25 A, C - kom 1
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, kleme, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona, i s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, te provjera ispravnosti montaže svih elemenata, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, probno puštanje u rad i primopredaja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta.
|  | kpl | 1 |  | 0
12 | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara 1. kata tip RO-E2 izrađene kao tipski ugradbeni PVC ormar IP65 dimenzija cca 915x380x250 mm (vxšxd), sve do potpune funkcionalnosti, a opremljena je sa:
3F sklopka ZUDS 63/0.03A - kom 1
3F sklopka ZUDS 40/0.03A - kom 1
3F sklopka ZUDS 25/0.03A - kom 1
3F sklopka ZUDS 40/0.3A - kom 1
1F automatski osigurač 10 A, B - kom 15
1F automatski osigurač 16 A, B - kom 31
3F automatski osigurač 35 A, C - kom 1
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, kleme, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona, i s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, te provjera ispravnosti montaže svih elemenata, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, probno puštanje u rad i primopredaja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta.
|  | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara 1. kata tip RO-KAT izrađene kao tipski ugradbeni PVC ormar IP65 dimenzija cca 915x380x250 mm (vxšxd), sve do potpune funkcionalnosti, a opremljena je sa:
3F sklopka ZUDS 63/0.03A - kom 1
3F sklopka ZUDS 40/0.03A - kom 1
3F sklopka ZUDS 25/0.03A - kom 1
3F sklopka ZUDS 40/0.3A - kom 1
1F automatski osigurač 10 A, B - kom 15
1F automatski osigurač 16 A, B - kom 31
3F automatski osigurač 35 A, C - kom 2
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, kleme, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona, i s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, te provjera ispravnosti montaže svih elemenata, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, probno puštanje u rad i primopredaja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta.
|  | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara 1. kata tip RO-KOT izrađene kao tipski ugradbeni PVC ormar IP65 dimenzija cca 915x380x250 mm (vxšxd), sve do potpune funkcionalnosti, a opremljena je sa:
3F sklopka ZUDS 63/0.03A - kom 1
3F sklopka ZUDS 40/0.03A - kom 1
1F automatski osigurač 10 A, C - kom 8
1F automatski osigurač 16 A, C - kom 4
3F automatski osigurač 63 A, C - kom 1
3F automatski osigurač 35 A, C - kom 1
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, kleme, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona, i s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, te provjera ispravnosti montaže svih elemenata, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, probno puštanje u rad i primopredaja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta.
|  | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara 1. kata tip RO-RAS izrađene kao tipski ugradbeni PVC ormar IP65 dimenzija cca 915x380x250 mm (vxšxd), sve do potpune funkcionalnosti, a opremljena je sa:
3F sklopka ZUDS 32/0.3A - kom 1
1F sklopnik, NO kontakt, 250V, 16A - kom 8
1F automatski osigurač 10 A, C - kom 4
1F automatski osigurač 16 A, C - kom 2
1F svjetlosna sklopka, digitalna, NO kontakt, 16A/250V - kom 1
1F grebenasta sklopka, 0-1, 1P, 20A - kom 4
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, kleme, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona, i s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, te provjera ispravnosti montaže svih elemenata, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, probno puštanje u rad i primopredaja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta.
|  | kpl | 1 |  | 0
I | ENERGETSKA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
II | RASVJETNA INSTALACIJA
1 | RASVJETNA TIJELA
NAPOMENA: u cijenu je uračunata dobava, dostava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnsti. U stavku je potrebno uračunati i sav potrebni sitni i spojni materijal, te provjeru ispravnosti montaže svih svjetiljaka, provjeru funkcionalnosti, pribavljanje certifikata i atesta proizvođača.
01.01. | LED Svjetiljka, 1000-2000 lm, 9-25W, 350-900 mA, 28V, IP44, bijela, u stavku uključen driver 20W, 250-700 mA, maximalnog izlaznog napona 57 V | kom | 128 |  | 0
01.02. | LED svjetiljka, DPR 1000-2000 lm, 9-25W, 350-900 mA, 28 V, IP44, bijela, u stavku uključen driver 42W, 300-1050 mA, maximalnog izlaznog napona 45 V | kom | 6 |  | 0
01.03. | LED svjetiljka, 3500-3800 lm, 31W, IP20, bijela | kom | 51 |  | 0
01.04. | LED svjetiljka, 3500-3800lm, 31W, IP20, bijela, u stavku uključeni plastični okvir za montažu | kom | 26 |  | 0
01.05. | LED svjetiljka, 4200-4500 lm, 45W, IP20, bijela, u stavku uključeni plastični okvir za montažu | kom | 16 |  | 0
01.06. | LED svjetiljka, 2550-2700 lm, 25W, IP43, bijela | kom | 49 |  | 0
01.07. | LED svjetiljka, 2550-2700 lm, 25W, IP43, bijela, u stavku uključen spojni transparentni kabel 3x0,75 mm² dužine 3m sa spojnicom | kom | 5 |  | 0
01.08. | LED svjetiljka, 4000-4300 lm, 41W, IP20, bijela | kom | 6 |  | 0
01.09. | LED svjetiljka, 1950-2500 lm, 25+20W, IP20, bijela, u stavku uključen spojni transparentni kabel 5x0,75 mm² dužine 1,5m bijele boje sa duplom spojnicom | kom | 12 |  | 0
01.10. | LED svjetiljka, 1000-1300 lm, 11W, IP40, bijela | kom | 19 |  | 0
01.11. | LED svjetiljka, 2950-3500 lm, 36W, IP66 | kom | 4 |  | 0
01.12. | LED svjetiljka, 4300-4500lm, 36W, IP66 | kom | 5 |  | 0
01.13. | LED protupanična svjetiljka, 1W, 175 lm, IP65, 3h autonomije baterije, bijela boja, piktogram srednje veličine | kom | 39 |  | 0
01.14. | LED protupanična svjetiljka, 1W, 175 lm, IP65, 3h autonomije baterije, bijela boja, sa pleksiglasom i visilicom, piktogram srednje veličine | kom | 20 |  | 0
01.15. | LED protupanična svjetiljka, 1W, 175 lm, 3h autonomije baterije, bijela boja, sa pleksiglasom i visilicom, piktogram sa dvije vrste veličina | kom | 12 |  | 0
01.16. | LED protupanična svjetiljka, 1W, 175 lm, 3h autonomije baterije, bijela boja, sa pleksiglasom, piktogram srednje veličine | kom | 2 |  | 0
10.17. | LED protupanična svjetiljka, 1W, 175 lm, 3h autonomije baterije, bijela boja, sa pleksiglasom, piktogram sa dvije vrste veličina | kom | 2 |  | 0
01.18. | LED protupanična svjetiljka, 1W, 175 lm, 3h autonomije baterije, bijela boja, sa pleksiglasom, set za montažu, piktogram srednje veličine | kom | 1 |  | 0
01.19. | LED protupanična svjetiljka, 1W, 200 lm, IP20, 3h autonomije baterije | kom | 26 |  | 0
01.20. | LED protupanična svjetiljka, 2W, 310 lm, IP20, 3h autonomije baterije | kom | 20 |  | 0
01.21. | LED protupanična svjetiljka, 1W, 175 lm, IP65, 3h autnomije baterije sa termostatom | kom | 6 |  | 0
01.22. | LED protupanična svjetiljka, 3x1W, 460 lm, 3h autonomije baterije | kom | 2 |  | 0
01.23. | Rasvjetni LED stup visine h=4m iz ekstrudiranog aluminijskog profila sa silikonskim lećama za vanjsku primjenu asimetrične cestovne distribucije svjetlosti, 33W , IP65, 220-240V, 5700 -600 lm, 3000K, CRI>80, LED min 60.000 h L80F50 na Tp=65°C. Usklađena s N.N.43/2016 , HRN EN 60598-1 :2015 ; HRN EN 60598-2 : 2008 ili jednakovrijedna | kom | 14 |  | 0
01.24. | Rasvjetni LED stup visine h=3m sa polikarbonatnom kapom sive antracit boje, 25W , IP66, 220-240V, 3000-3500 lm, 3000K, CRI>80, LED min 60.000 h. Usklađena s N.N.43/2016 , HRN EN 60598-1 :2015 ili jednakovrijedna | kom | 5 |  | 0
01.25. | Rasvjetni LED stup visine h=0,8m iz ekstrudiranog aluminijskog profila sa silikonskim lećama za vanjsku primjenu asimetrične distribucije svjetlosti, 6W , IP65, 220-240V, 880-1000 lm, 3000K, CRI>80, LED min 60.000 h. Usklađena s N.N.43/2016 , HRN EN 60598-1 :2015 ; HRN EN 60598-2 : 2008 ili jednakovrijedna | kom | 21 |  | 0
01.26. | Nadgradna LED svjetiljka iz lijevanog aluminija, sa polikarbonatnom rigiranom lećom visokog stupnja propusnosti, 10,5W , IP66, 230V/50Hz, 982-1200lm, 3000K, CRI>80, LED min 60.000h.Usklađena s N.N.43/2016 , HRN EN 60598-1 :2015 ; HRN EN 60598-2 : 2008 ili jedankovrijedno. | kom | 6 |  | 0
01.27. | Zidna LED svjetiljka iz lijevanog aluminija, sa polikarbonatnom rigiranom lećom visokog stupnja propusnosti, 10,5W , IP66, 230V/50Hz, 982-1200lm, 3000K, CRI>80, LED min 60.000h. Usklađena s N.N.43/2016 , HRN EN 60598-1 :2015 ; HRN EN 60598-2 : 2008 ili jednakovrijedna | kom | 2 |  | 0
2 | Izrada, dobava, montaža te spajanje zidnih izvoda za sklopke rasvjetnih tijela. U stavku uključene podžbukne kutije te ostali dodatni pribor (elektrogips, spojnice, dodatni izolacijski materijali) sve do pune funkcionalnosti.
02.01. | Podžbukni Isklopni prekidač, 10A | kom | 70 |  | 0
02.02. | Podžbukni izmjenični prekidač, 10A | kom | 33 |  | 0
02.03. | Podžbukni izmjenično križni prekidač, 10A | kom | 15 |  | 0
3 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
03.01. | NYM 3x1,5 mm² | m¹ | 2000 |  | 0
4 | Dobava i montaža plastičnih kabel kanalica raznih širina; boja bijela; zajedno s potrebnim priborom (tiple, vici) za montažu na zid ili strop.
04.01. | Kabel kanalica 30x15mm | m¹ | 500 |  | 0
5 | Izrada utora, dobava, dostava i p/ž postava instalacijskih cijevi s uključenim p/ž razvodnim kutijama prema strujnim krugovima..
05.01. | instalacijska savitljiva cijev tičino d20 mm | m¹ | 1500 |  | 0
II | RASVJETNA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
III | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
NAPOMENA: u cijenu je uračunata dobava, dostava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnsti. U stavku je potrebno uračunati i sav potrebni sitni i spojni materijal, te provjeru ispravnosti montaže svih elemenata, provjeru funkcionalnosti, pribavljanje certifikata i atesta proizvođača.
1 | Dobava, dostava, izrada izvoda, podžbukna te nadžbukna ugradnja sa uključenim podžbuknim ili nadžbuknim kutijama po zidu ili podu, spajanje i označavanje, sve komplet do pune funkcionalnosti
01.01. | podžbukna jednofazna priključnica 230V N+PE s poklopcem | kom | 8 |  | 0
01.02. | podžbukna jednofazna priključnica 230V N+PE | kom | 102 |  | 0
01.03. | podžbukna jednofazna priključnica 2x230V N+PE | kom | 82 |  | 0
01.04. | električni izvod za kuhinjsku napu | kom | 2 |  | 0
01.05. | električni izvod za SOS potezno tipkalo za invalidni WC | kom | 1 |  | 0
01.06. | električni izvod za signalni panel smješten iznad ulaza u WC | kom | 1 |  | 0
01.07. | električni izvod za LCD display nadzora invalidnog WC-a | kom | 1 |  | 0
01.08. | kutija za izjednačenje potencijala | kom | 14 |  | 0
01.09. | električni izvod tipkala za isklop u nuždi | kom | 5 |  | 0
01.10. | električni izvod za napajanje centralne jedinice video nadzora | kom | 1 |  | 0
01.11. | podžbukna priključnica s dodatnom zaštitom izravnog dodira 230V N+PE | kom | 39 |  | 0
01.12. | električni izvod za napajanje plinodojavne centralne | kom | 1 |  | 0
01.13. | električni izvod za napajanje vatrodojavne centrale | kom | 1 |  | 0
01.14. | HDMI priključnica | kom | 4 |  | 0
01.15. | električni izvod za vanjsku jedinicu portafona | kom | 1 |  | 0
01.16. | električni izvod za unutarnju jedinicu portafona | kom | 1 |  | 0
01.17. | električni izvod za napajanje vanjskog el. motora vratiju | kom | 1 |  | 0
01.18. | električni izvod za napajanje ormara spremnika kišnice | kom | 1 |  | 0
01.19. | električni izvod za napajanje razvodnog ormara dizala | kom | 1 |  | 0
01.20. | električni izvod za napajanje bojlera | kom | 1 |  | 0
01.21. | električni izvod za napajanje elektro grijača rekuperatora | kom | 6 |  | 0
01.22. | električni izvod za napajanje stropnog ventilkovektora | kom | 5 |  | 0
01.23. | električni izvod za odsisni ventilator | kom | 14 |  | 0
01.24. | električni izvod za zidni prekidač odsisnog ventilatora | kom | 14 |  | 0
01.25. | električni izvod za rekuperator zraka | kom | 6 |  | 0
01.26. | električni izvod za upravljač podnog grijanja | kom | 20 |  | 0
01.27. | električni izvod za zidni ventilkonvektor | kom | 36 |  | 0
01.28. | električni izvod za napajanje vanjske dizalice topline | kom | 1 |  | 0
01.29. | električni izvod za napajanje crpki kotlovnice | kom | 6 |  | 0
01.30. | električni izvod za napajanje krovnih slivnika | kom | 13 |  | 0
2 | Izrada utora, dobava, dostava i p/ž postava instalacijskih cijevi s uključenim p/ž razvodnim kutijama prema strujnim krugovima..
02.01. | instalacijska savitljiva cijev tičino d 20mm | m¹ | 1200 |  | 0
02.02. | instalacijska savitljiva cijev tičino d 32mm | m¹ | 3400 |  | 0
02.03. | instalacijska savitljiva cijev tičino d 40mm | m¹ | 750 |  | 0
02.04. | instalacijska savitljiva cijev tičino d 63mm | m¹ | 20 |  | 0
3 | Dobava i montaža plastičnih kabel kanalica raznih širina; boja bijela; zajedno s potrebnim priborom (tiple, vici) za montažu na zid ili strop.
03.01. | Kabel kanalica 30x15mm | m¹ | 300 |  | 0
03.02. | Kabel kanalica 80x40mm | m¹ | 200 |  | 0
4 | Dobava, dostava te izrada pripremnog izvoda od buduće sunčane elektrane smještene na krovu pa do buduće pozicije invertera (U stavku uključena instalacijska cijev DWP d 110 dužine 6m) | kpl | 1 |  | 0
5 | Izrada proboja kroz zid/strop debljine do 50cm. Dimenzije proboja do fi 50 mm. | kom | 15 |  | 0
6 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje razdjelnica.
06.01. | NYY 5x4 mm² | m¹ | 200 |  | 0
06.02. | NYY 5x6 mm² | m¹ | 200 |  | 0
06.03. | NYY 5x16 mm² | m¹ | 10 |  | 0
06.04. | NYY 3x2,5 mm² | m¹ | 200 |  | 0
06.05. | NYM 3x2,5 mm² | m¹ | 3000 |  | 0
06.06. | NYM 3x1,5 mm² | m¹ | 400 |  | 0
06.07. | P/M 5x16 mm² | m¹ | 10 |  | 0
06.08. | P/M 5x10 mm² | m¹ | 350 |  | 0
06.09. | P/F 6x1 mm² | m¹ | 250 |  | 0
06.10. | P/F 10x1 mm² | m¹ | 200 |  | 0
06.11. | IY(St)Y 3x2x0.6 mm | m¹ | 100 |  | 0
06.12. | LiYCY 2x0,25 mm² | m¹ | 100 |  | 0
06.13. | NHXMH 3x1,5 mm² | m¹ | 350 |  | 0
III | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
IV | INSTALACIJA PLINODOJAVE (CO)
NAPOMENA: u cijenu je uračunata dobava, dostava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnsti. U stavku je potrebno uračunati i sav potrebni sitni i spojni materijal, te provjeru ispravnosti montaže svih elemenata, provjeru funkcionalnosti, pribavljanje certifikata i atesta proizvođača.
1 | Dobava, montaža i spajanje modularne mikroprocesorske plinodojavne centrale s indikacijsko - upravljačkim panelom, s 8 programabilnih izlaza, s pričuvnim napajanjem; konfigurirana za mogućnost priključenja max. 32 javljača | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža detektora CO | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje signalnog panoa sa bljeskalicom | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava i polaganje cijevi zajedno s razvodnim kutijama veličine do 100×100 mm, te spojnim i montažnim elementima.
04.01. | Instalacijska tvrda PNT cijev 16 mm | m¹ | 300 |  | 0
04.02. | instalacijska savitljiva cijev tičino d 32mm | m¹ | 150 |  | 0
5 | Dobava vodiča i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
05.01. | NYM 3x1,5 mm² | m¹ | 150 |  | 0
05.02. | PP00 2x1,5 mm² | m¹ | 150 |  | 0
05.03. | LiYCY 2x0,25 mm² | m¹ | 150 |  | 0
6 | Programiranje plinodojavne centrale, ispitivanje sustava, puštanje u rad i obuka korisnika | kpl | 1 |  | 0
7 | Izdavanje atesta o funkcionalnosti sustava od nadležne institucije. | kpl | 1 |  | 0
IV | INSTALACIJA PLINODOJAVE (CO) UKUPNO: |  |  |  | 0
V | GROMOBRANSKE INSTALACIJE
NAPOMENA: u cijenu je uračunata dobava, dostava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnsti. U stavku je potrebno uračunati i sav potrebni sitni i spojni materijal, te provjeru ispravnosti montaže svih elemenata, provjeru funkcionalnosti, pribavljanje certifikata i atesta proizvođača.
1 | Izrada spoja izvoda s uzemljivača ili vertikalnih odvoda i metalnih površina na i u objektu. Spoj izraditi varom duljine minimalno 5 cm obostrano u visini minimalno 10 cm od gotovog poda. Var zaštititi dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje | kom | 10 |  | 0
2 | Dobava i montaža žice od aluminijske legure promjera 8 mm i izrada hvataljki po krovu. Hvataljke pričvrstiti odgovarajućim nosačima na svakih 1 m duljine. | m¹ | 360 |  | 0
3 | Dobava i montaža trake za uzemljenje Fe/Zn 25x4 mm² | m¹ | 300 |  | 0
4 | Dobava i montaža pocinčane čelične trake 25x4 mm i izrada izjednačenja potencijala po fasadi. U stavku uključeni sitni pribor, spojnice i ostala oprema, sve do pune funkcionalnosti. | m¹ | 120 |  | 0
5 | Dobava i spajanje križnog komada za međusobni spoj traka kod grananja Spoj prema važećim standardima. | kom | 18 |  | 0
6 | Dobava kutije za nadzemni mjerni spoj prema važećim standardima i ugradnja u zid ili betonski stup te izrada spoja izvoda s uzemljivača i odvoda. Spoj izradi na preklop s dva pocinčana vijka M 8x15 i zaštiti ga dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje | kom | 10 |  | 0
7 | Izrada spoja izvoda s uzemljivača sa zaštitnom sabirnicom razdjelnice GRO.. Spoj izvesti pocinčanim vijkom M 8x30 mm (GRO..) | kom | 1 |  | 0
V | GROMOBRANSKE INSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
VI | TELEKOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA
NAPOMENA: u cijenu je uračunata dobava, dostava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnsti. U stavku je potrebno uračunati i sav potrebni sitni i spojni materijal, te provjeru ispravnosti montaže svih elemenata, provjeru funkcionalnosti, pribavljanje certifikata i atesta proizvođača.
1 | Dobava i montaža u trasu kanalizacije tipskog kabelskog zdenca kao tip MZ D0/15K. Cijena uključuje iskop zemlje II kategorije, zatrpavanje zemljom oko stijenki nakon postavljanja i odvoz ili rasipavanje viška zemlje. Stavku ponuditi uz obavezan dogovor s HT d.d. | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada el. izvoda, montaža i spajanje ugradnog 10" komunikacijskog ormarića, dimenzija (vxšxd) 400x300x100 mm, komplet sa 1 LSA regletom 10x2, patch panelom 10" i utičnim modulima cat.6 (12 kom), patch kabelima cat. 6 duljine 1m, vodilicom za kabele, čičak vezicama za pričvršćivanje komunikacijske opreme, nadžbuknom priključnicom 230V, 16A i ostalim nespecificiranim potrebnim priborom do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
3 | Iskop i zatrpavanje rova u zemlji za kabelsku kanalizaciju dimenzija širine 40 i dubine 80 cm. Zatrpavanje izvesti rastresitom zemljom u slojevima od 0,2 m, uz nabijanje i vlaženje u slučaju suhe zemlje. Prije zatrpavanja zemlju očistiti od krupnijeg kamenja. | m¹ | 60 |  | 0
4 | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje i plastičnih štitnika kabela. | m¹ | 60 |  | 0
5 | Geodetsko snimanje trase podzemnog kabelskog razvoda prije zatrpavanja rova i ucrtavanje u odgovarajuće katastarske planove. | m¹ | 60 |  | 0
6 | Izrada, dobava, montaža te spajanje zidnih izvoda telekomunikacijskih priključnica. U stavku uključene podžbukne kutije te ostali dodatni pribor (elektrogips, spojnice, dodatni izolacijski materijali) sve do pune funkcionalnosti.
06.01. | RJ45 modul sa 2 insertera | kom | 30 |  | 0
7 | Dobava cijevi i polaganje od montažnog komunikacijskog zdenca MZ-D0 pa do glavnog telekomunikacijskog ormar HD u objektu
07.01. | DWP cijev d 40 mm | m¹ | 120 |  | 0
8 | Izrada utora, dobava, dostava i p/ž postava instalacijskih cijevi s prema pozicijama telekomunikacijskih priključnica.
| instalacijska savitljiva cijev tičino d16mm | m¹ | 2500 |  | 0
9 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
09.01. | Cat 6 U/UTP PVC 350 MHz | m¹ | 2560 |  | 0
VI | TELEKOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
VII | RTV INSTALACIJA
NAPOMENA: u cijenu je uračunata dobava, dostava, montaža i spajanje do potpune funkcionalnsti. U stavku je potrebno uračunati i sav potrebni sitni i spojni materijal, te provjeru ispravnosti montaže svih elemenata, provjeru funkcionalnosti, pribavljanje certifikata i atesta proizvođača.
1 | Dobava, dostava, montaža te spajanje antenskog stupa prema konfiguraciji:
- antenski razdjelni stup promjera d48mm, dužine 5m sa poklopcem
- obujmica za cijev 5/4`` za pričvršćivanje antenskih stupova sa uzemljenjem
- krovni olovni lim sa gumom promjera od 48-57mm te sa obujmicom za sidrenje stupa sa 3 smjera po 120°
- krajnja stezaljka s kukom te krajnji nosač krova promjera d13mm, dužine 430mm
- zatezač sajle promjera d10mm sa bočnim nosačom antene
- ostali nespecificirani spojni i montažni materijali
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava, dostava, montaža i spajanje sustava zemaljskih antena prema sljedećoj konfiguraciji:
- UKV 452 antena
- U47X antena
- antensko predpojačalo za k61
- logaritamska antena LAU 02 - duga
- logaritamska antena LAU 01
- logaritamska antena LAU 01V
- ostali nespecificirani spojni i montažni elementi
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava, dostava, ugradnja te spajanje zajedničkog antenskog uređaja od krovnog antenskog sustava do ZAU uređaja postavljenog u HD ormarić telekomunikacija sve do potpune funkcionalnosti. | kpl | 1 |  | 0
4 | Izrada utora, dobava, dostava i p/ž postava instalacijske cijevi od krovnog antenskog sustava pa do ZAU sustava smještenog u HD ormariću.
04.01. | Instalacijska savitljiva cijev ticino d 32 mm. | m¹ | 20 |  | 0
5 | Izrada utora, dobava, dostava i p/ž postava instalacijskih cijevi s prema pozicijama antenskih RTV priključnica.
| Instalacijska savitljiva cijev ticino d 16 mm. | m¹ | 600 |  | 0
6 | Izrada, dobava, montaža te spajanje zidnih izvoda RTV priključnica. U stavku uključene podžbukne kutije te ostali dodatni pribor (elektrogips, spojnice, dodatni izolacijski materijali) sve do pune funkcionalnosti.
06.01. | Antenska RTV priključnica | kom | 5 |  | 0
7 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
07.01. | RG 11 75 Ohm | m¹ | 600 |  | 0
07.02. | RG 213 U 50 Ohm | m¹ | 20 |  | 0
VII | RTV INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
VIII | MJERENJA I ISPITIVANJA
NAPOMENA: u cijenu su uračunata sljedeća mjerenja i ispitivanja, kao i konačna izvješća od strane ovlaštenih ispitivača
1 | mjerenje otpora izolacije električne instalacije | kpl | 1 |  | 0
2 | mjerenje otpora zaštitnog uzemljenja | kpl | 1 |  | 0
3 | mjerenje nove rasvjetljenosti | kpl | 1 |  | 0
4 | Mjerenje rtv signala na lokaciji | kpl | 1 |  | 0
5 | ispitivanje ispravnost djelovanja zaštite od previsokog napona dodira | kpl | 1 |  | 0
6 | ispitivanje izvršenog spajanja svih metalnih masa na uzemljivač | kpl | 1 |  | 0
7 | ispitivanje funkcionalnost protupanične rasvjete | kpl | 1 |  | 0
8 | ispitivanje otpora uzemljenja sustava zaštite od udara munje | kpl | 1 |  | 0
9 | ispitivanje sustava i instalacije plinodojave | kpl | 1 |  | 0
VIII | MJERENJA I ISPITIVANJA UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
I | ENERGETSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
II | RASVJETNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
III | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
IV | INSTALACIJA PLINODOJAVE (CO) |  |  |  | 0
V | GROMOBRANSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
VI | TELEKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
VII | RTV INSTALACIJA |  |  |  | 0
VIII | MJERENJA I ISPITIVANJA |  |  |  | 0
| ELEKTROTEHNIČKI RADOVI UKUPNO BEZ PDV-a: |  |  |  | 0
SUSTAV DOJAVE POŽARA
Re.br. | Tehnički opis | Jed. mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
I | INSTALACIJA VATRODOJAVE
NAPOMENA: u cijenu svih stavki uračunati dobavu, dostavu, montažu i spajanje do potpune funkcionalnsti. U stavku je potrebno uračunati i sav potrebni sitni i spojni materijal, te provjeru ispravnosti montaže svih elemenata, provjeru funkcionalnosti, pribavljanje certifikata i atesta proizvođača.
1 | CENTRALA DOJAVE POŽARA
01.01. | Dobava, dostava, ugradnja i spajanje analogno adresabilne centrale dojave požara s dvije petlje za prihvat analogno adresabilnih javljača, ulazno/izlaznih modula, analogno adresabilnih sirena/bljeskalica i sirena tip centrale | kpl | 1 |  | 0
0.02. | Dobava, dostava, ugradnja protupožarnog ormara za smještaj centrale dojave požara, T60 | kom | 1 |  | 0
2 | BATERIJA
| Dobava, dostava, postava i spajanje akumulatorske baterije 12VDC/60 Ah. | kom | 2 |  | 0
3 | TELEFONSKI DOJAVNIK
| Dobava, dostava i ugradnja u centralu dojave požara telefonskog dojavnika (modema). Uključiti i podešavanje i puštanje u pogon. | kom | 1 |  | 0
4 | JAVLJAČI I MODULI DOJAVE POŽARA
Dobava, montaža, spajanje i adresiranje elemenata analogno adresabilnog vatrodojavnog sustava, uključujući sve do potpune funkcionalnosti zajedno sa pločicom za označavanje
04.01. | - optički javljač požara s podnožjem | kom | 131 |  | 0
04.02. | - ručni javljač požara | kom | 6 |  | 0
04.03. | - izlazni modul (1x relejni izlaz) | kom | 2 |  | 0
04.04. | - sirena s bljeskalicom IP65 za vanjsku montažu s podnožjem | kom | 4 |  | 0
04.05. | - LCD panel za konfiguraciju vatrodojavnog sustava | kom | 1 |  | 0
5 | DOBAVA I POLAGANJE KABELA
Dobava i polaganje kabela vatrodojavnog sustava zajedno sa dobavom i polaganjem: - samogasivim PVC instalacijskim cijevima (cca 85% dužine kabela) i to unutar spuštenog stropa (cca 70%) i dijelom podžbukno (cca 30%) - PNT cijevima d16mm s obijmicama za montažu (cca 5% dužine kabela) Uključujući proboje kroz zid i sav sitni materijal do potpune funkcionalnosti za slijedeće kabele:
05.01. | JBY(St)Y 2x2x0,8 mm² | m¹ | 700 |  | 0
05.02. | NYM 3x1,5 mm² | m¹ | 150 |  | 0
6 | IZRADA PROBOJA IZMEĐU ETAŽA
| Izrada proboja između etaže za prolaz do dva kabela dojave požara. | kpl | 2 |  | 0
7 | PROTUPOŽARNO BRTVLJENJE
| Izrada protupožarnog brtvljenja pri prolazu kabela kroz protupožarni sektor sustavom za kombinirano brtvljenje od posebne protupožarne žbuke. Uključena dobava i dostava žbuke te njena postava. Komplet – do dva kabela po prolazu-EI90 | kpl | 13 |  | 0
8 | MJERENJA I ISPITIVANJA
NAPOMENA: u cijenu su uračunata sljedeća mjerenja i ispitivanja, kao i konačna izvješća od strane ovlaštenih ispitivača
1 | ispitivanje sustava i instalacije vatrodojave | kpl | 1 |  | 0
I | INSTALACIJA VATRODOJAVE UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
SUSTAV DOJAVE POŽARA
I | INSTALACIJA VATRODOJAVE |  |  |  | 0
| SUSTAV DOJAVE POŽARA UKUPNO BEZ PDV-a: |  |  |  | 0

## F) dizalo
TROŠKOVNIK DIZALA
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK Cijenom je potrebno obuhvatiti slijedeće: - sav rad i materijal potreban da se stavka izvede - sav transport ljudi - sve skele i pomoćne konstrukcije potrebne da se stavka izvede - prije izrade sve mjere kontrolirati u naravi
Re.br. | Tehnički opis | Jed. mjere | Količina | jedinična cijena | Ukupno
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ± 2 %
I | DIZALO
1. | Dobava i ugradnja dizala za prijevoz osoba u voznom oknu izvedenom iz armirano-betonske konstrukcije, unutrašnjih tlocrtnih dimenzija 1700 mm x 1800 mm.
Dizalo je prilagođeno je za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Nosivost dizala je 630 kg, brzina vožnje 1,00 m/s. Visina dizanja 3550 mm, dubina jame 1300 mm, nadvišenje 3600 mm.
Dizalo ima 2 postaje / 2 ulaza (oba ulaza su na istoj strani). Pogon je električni bezreduktorski, frekvencijski reguliran, smješten u vrhu okna. Snaga elektromotora do 6 kW, napon napajanja 400/690 V. Sistem ovjesa je 2:1. Upravljanje: mikroprocesorsko, pozivno.
Dizalo je opremljeno automatikom za požarni režim rada. U opremi dizala predvidjeti i autonomni dojavni uređaj za detekciju dima u vrhu voznog okna. Aktiviranjem detektora dima, aktivira se požarni režim rada u kojem dizalo ne prima više ni kabinske niti vanjske pozive, automatski vozi u glavnu stanicu (prizemlje) i otvara vrata za izlazak putnika. Vrata ostaju otvorena i daljnje upravljanje dizalom moguće je tek nakon deaktiviranja detektora dima. U slučaju nestanka stalnog napajanja kabina pristaje u stanicu.
Kabina je dimenzija 1100 x 1400 mm, visine 2200 mm. Stranice kabine su izvedene iz nehrđajućeg čeličnog lima (linen).
Kabina je opremljena rukohvatom, ogledalom, protukliznom oblogom, LED rasvjetom, svjetlosnom zavjesom, upravljačkom kutijom (tipkala s reljefnim oznakama), tipkalima za otvaranje/zatvaranje vrata, ventilatorom, dvosmjernim uređajem za komunikaciju koji omogućava stalni kontakt sa spasilačkom službom.
| Vrata kabine i vrata voznog okna su automatska teleskopska, posmična sa dva krila, dimenzije svijetlog otvora 900 x 2000 mm, izvedena iz nehrđajućeg čeličnog lima (linen). Vrata su izvedena u klasi vatrootpornosti EW 60 prema HRN EN 81-58 ili jednakovrijedno. Signalizacija: potvrda prijema poziva u kabini i na stanicama, pokazivač položaja kabine u kabini i na stanicama, optički i zvučni signal preopterećenja kabine. U stavci je uključeno i izdavanje završnog certifikata. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) : |  |  |  | 0
| PDV (25%) : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om) : |  |  |  | 0