## DECOSPAN 400kW_za natječaj
| INVESTITOR | DECOSPAN d.o.o., Savska 158 , 35213 Oprisavci
| GRAĐEVINA | POSLOVNA GRAĐEVINA DECOSPAN
| LOKACIJA | Savska 158, k.č. 1762/1, k.o. Oprisavci
| VRSTA PROJEKTA | GLAVNI - ELEKTROTEHNIČKI
| PROJEKTANT | Dubravko Maček, dipl.ing.el.
| BROJ TEH. DNEVNIKA | 73/2020
| DATUM | 08.2020.
| DIREKTOR | Goran Oreški, mag.ing.el.
TROŠKOVNIK OPREME I RADOVA
|  | MJ | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA
POSTAVLJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA (Izgradnja integrirane sunčane elektrane)
1 | MONTAŽNI MATERIJAL I OPREMA
1.1 | Aluminijski nosač za montažu na trapeznI lim (l = 77 cm) | kom | 3388 |  | 0
1.2 | Vijak, 5,5x25, inox, samorezujući s gumenom brtvom za pritezanje aluminijskog nosača. | kom | 20328 |  | 0
1.3 | Izolacijska traka EPDM, 1 m | kom | 305 |  | 0
1.4 | Predmontirani element za prihvat FN modula (srednji) | kom | 2740 |  | 0
1.5 | Predmontirani element za prihvat FN modula (krajnji) | kom | 648 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2 | MONTAŽNI RADOVI
2.1 | Dopremanje i montaža podkonstrukcije iz točke 1 | komplet | 1 |  | 0
2.2 | Dopremanje i montaža fotonaponskih modula na konstrukciju | komplet | 1 |  | 0
2.3 | Izrada prodora za kabelsku trasu -izrada prodora kroz krovište (1 kom.) -sanacija prodora | komplet | 1 |  | 0
2.4 | Dopremanje i montaža okomitih fiksnih zidnih ljestvi s leđobranom (8 m) | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3 | ELEKTRIČNA OPREMA
3.1 | Fotonaponski modul, monokristalinični, min. snage 375 Wp, min. efikasnost FN modula 20.6%, sa spojnom kutijom i pripadajućim izvodima i priključcima | kom | 1532 |  | 0
3.2 | DC instalacijski kabel za fotonaponske sustave PV1-F, presjek 6 mm2 | m | 9200 |  | 0
3.3 | MC4 konektor ili jednakovrijedan | kom | 350 |  | 0
3.4 | Fotonaponski izmjenjivač Karakteristike: -max. DC snaga 75 kW STC -max. AC snaga 50 kW -nominalna AC snaga min.: 50 kW -prenaponska zaštita min. klase II -maksimalna učinkovitost min. 98,1 % -euro učinkovitost min. 97,8% -zaštita min. IP 65 -samostojeći za montažu na krovu zgrade -broj MPPT min./broj DC ulaza min.: 6/12 -sučelja za komunikaciju-Ethernet, WLAN | kom | 8 |  | 0
3.5 | AC odvodnici prenapona za izmjenjivač, tip I/II | kom | 8 |  | 0
3.6 | DC odvodnici prenapona za izmjenjivač tip I/II | kom | 8 |  | 0
3.7 | Kabel FG16OR16 5x35 mm², za spajanje izmjenjivača I1-I8 na GRSE | m | 180 |  | 0
3.8 | Kabel FG16OR16 1x240 mm², za spajanje +GRSE na na +GRO, te zamjenu postojećeg kabela iz polja 1 na polje 2 +GRO-a | m | 170 |  | 0
3.9 | Mrežni kabel S/FTP Cat 6 | m | 100 |  | 0
3.10 | Razvodni ormar elektrane +GRSE NŽ ŠxVxD 1000x2000x400 IP54 ožičen i opremljen s: -Odvodnici prenapona 3P+N, tip II, 20kA (1 kom) -Osigurač 63A s patronama 50A (1 kom) -tropolni automatski prekidač 630 A sa zaštitnom nadstrujnon i kratkospojnom jedinicom (1 kom) -okidač (1 kom) -tipkalo gljiva s 1 NO (1 kom) -četveropolnim zaštitnim uređajem diferencijalne struje RCD 80/0,3/4p, tip A (8 kom) -tropolni automatski prekidač 80 A - B kar. (8 kom) -dvopolnim zaštitnim uređajem diferencijalne struje RCD 25/0,03/2p tip AC (1 kom) -jednopolni automatski prekidač C16/1 10kA - C karakteristika (2 kom) -jednopolni automatski prekidač C6/1 10kA - C karakteristika (4 kom) -tropolni automatski prekidač C6/1 10kA - C karakteristika (1 kom) - naponsko-frekventni relej s pod/nadnaponskom i pod/nadfrekvencijskom zaštitom -šuko utičnica na šinu (2 kom) -rasvjetno tjelo (1 kom) -sabirnice i priključne stezaljke za dovodne i odvodne kabele -ispitan | kom | 1 |  | 0
3.11 | Oprema za dogradnju razvodnog ormara +GRO za prihvat kabela s +GRSE - osigurač-rastavna sklopka NH02 400A s patronama 315A (2 kom) -strujni mjerni transformator SMT 800/5 A, klase točnosti 1, sa priključnim kabelima (3 kom) -jednopolni automatski osigurač C6/10kA, (3 kom) -Sitni spojni materijal kao što su kleme, tuljci, stopice, uvodnice, P/F žica, bakar i dr. | komplet | 1 |  | 0
3.12 | Komplet opreme za komunikaciju i akviziciju podataka preko interneta i mjerenje električne energije | kom | 1 |  | 0
3.13 | Napajanje opreme za komunikaciju Top-hat rail pow.suppl.un. 24 V DC / 2,5 A | kom | 1 |  | 0
3.14 | Dobava i postava opreme za uzemljenje i izjednačavanje potencijala -AH1 žica Al legura 8 mm za povezivanje metalne podkonstrukcije modula na odvode sustava za zaštitu od udara munje, sa spojnicama i nosačima žice | komplet | 1 |  | 0
3.15 | Dobava i postava opreme sustava zaštite od udara munje: -štapne hvataljke izrađene od Al legure visine 1 m sa kompletom za pričvršćavanje (44 kom) -AH1 žica Al legura 8 mm za povezivanje na uzemljivač objekta, sa spojnicama i nosačima žice | komplet | 1 |  | 0
3.16 | Sitni materijal, vijci, kabelske stopice, konektori | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
4 | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
4.1 | Izrada kabelskog spoja istosmjerne struje između fotonaponskih modula | komplet | 1 |  | 0
4.2 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 50 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 345 |  | 0
4.3 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 100 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 40 |  | 0
4.4 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 200 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 40 |  | 0
4.5 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala visine 35 mm i širine 300 mm, mrežasti kabelski kanal za kabelsku trasu po krovu objekta | m | 70 |  | 0
4.6 | Dobava i postava vruće cinčanog kabelskog kanala s poklopcem širine 300 mm | m | 22 |  | 0
4.7 | Dobava i postava UV zaštitne cijevi promjera 41/50 mm | m | 100 |  | 0
4.8 | Dobava i postava plastične kanalice za mrežni kabel, 15x15 mm | m | 100 |  | 0
4.9 | Izrada kabelskog spoja istosmjerne struje između fotonaponskih modula i izmjenjivača | komplet | 1 |  | 0
4.10 | Dopremanje i montaža izmjenjivača | kom | 8 |  | 0
4.11 | Postava kabela FG16OR16 5x35 mm² za kabelski spoj izmjenjične struje između izmjenjivača I1-I8 i razvodnog ormara elektrane +GRSE | m | 180 |  | 0
4.12 | Postava kabela FG16OR16 1x240 mm² za kabelski spoj izmjenjične struje između razvodnog ormara +GRSE i +GRO, te zamjena postojećeg iz polja 1 i polja 2 +GRO-a -sitni spojni materijal kao što su kleme, tuljci, stopice, uvodnice i dr. | komplet | 1 |  | 0
4.13 | Dobava i montaža nosive konstrukcije nosača izmjenjivača na krov | kom | 8 |  | 0
4.14 | Dopremanje i montaža razvodnog ormara +GRSE | kom | 1 |  | 0
4.15 | Konfiguracija izmjenjivača | kom | 8 |  | 0
4.16 | Konfiguracija uređaja za komunikaciju i akviziciju podataka preko interneta i mjerenje električne energije | kom | 1 |  | 0
4.17 | Ispitivanje električnih instalacija sunčane elektrane, u skladu s tehničkim zahtjevima HEP-ODS-a, izrada protokola, izdavanje atesta | kom | 1 |  | 0
4.18 | Izrada dokumentacije za provedbu pokusnog rada elektrane - plan i program ispitivanja u pokusnom radu - puštanje u pogon - mjerenje kvalitete električne energije u pokusnom radu, prema normi EN 50160, izrada izvještaja - izvješće o provedenom pokusnom radu postrojenja | kom | 1 |  | 0
4.19 | Izvedba parkirališnog mjesta za pristupačnost građevinama osobama s invaliditetom | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
POSTAVLJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA (Izgradnja integrirane sunčane elektrane)
1 | MONTAŽNI MATERIJAL I OPREMA |  |  |  | 0
2 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
3 | ELEKTRIČNA OPREMA |  |  |  | 0
4 | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
| POSTAVLJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA (Izgradnja integrirane sunčane elektrane) |  |  |  | 0
REVITALIZACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA - UČINKOVITI SUSTAVI RASVJETE (Zamjena unutarnje rasvjete)
5 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE RASVJETE
5.1 | Pažljiva demontaža postojeće rasvjete. Spremanje rasvjete na palete i priprema za odvoz na zbrinjavanje. | kom | 164 |  | 0
5.2 | Odvoz i zbrinjavanje stare rasvjete | komplet | 1 |  | 0
5.3 | Dovoz i korištenje raznih aluminijskih skela i ljestvi za rad na visini do 4 m | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
6 | DOBAVA LED RASVJETE
6.1 | Nadgradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, širokosnopna distribucija svjetlosti. Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata, difuzor od opalnog polikarbonata sa prizmatičnom strukturom, montaža/demontaža difuzora bez kopči. Svjetiljka se isporučuje kompletno sa priborom za nagradnu montažu. Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeće tehničke parametre: Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz Maksimalna nazivna snaga: 103,5 W Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 15.207 lm Minimalna učinkovitost: 147 lm/W Minimalni faktor snage:0,95 Temperatura boje: 4000K Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 Min. kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 4 Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 25⁰C Temperaturno područje rada: od -20⁰C do +35⁰C | kom | 61 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
7 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
7.1 | Montaža sustava rasvjete | komplet | 61 |  | 0
7.2 | Ispitivanje izvedene instalacije i izdavanje potrebnih ispitnih protokola | komplet | 1 |  | 0
7.3 | Sitni spojni i montažni materijal (tipli , vijci, obujmice i sl.) | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REVITALIZACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA - UČINKOVITI SUSTAVI RASVJETE (Zamjena unutarnje rasvjete)
5 | DEMONTAŽA POSTOJEĆE RASVJETE |  |  |  | 0
6 | DOBAVA LED RASVJETE |  |  |  | 0
7 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0
| REVITALIZACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA - UČINKOVITI SUSTAVI RASVJETE (Zamjena unutarnje rasvjete) |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| POSTAVLJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA |  |  |  | 0
| REVITALIZACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA - UČINKOVITI SUSTAVI RASVJETE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Projektant:
Dubravko Maček, dipl.ing