## izgradnja sunčane elektrane
TROŠKOVNIK
| TROŠKOVNIK: | FOTONAPONSKA ELEKTRANA BJELIN
| INVESTITOR: | BJELIN OTOK d.o.o.
| LOKACIJA: | Ulica Skorotinci 6, 32252 Otok
| BROJ PROJEKTA: | 0382-1/20-2164-TD-21
| DATUM: | 01.02.2021.
NAPOMENE
1) Svaka stavka troškovnika podrazumijeva dobavu, montažu odnosno ugradnju i spajanje te dovođenje u stanje pune pogonske funkcionalnosti osim ako u stavci nije posebno opisan obuhvat posla.
2) U cijenu je uključen sav potreban spojni, montažni i ostali materijal. Primijenjeni su važeći propisi i hrvatske norme za pojedine vrste instalacije.
3) Dozvoljeno maksimalno odstupanje od projektiranih dimenzija u vrijednosti 5-10%, ovisno o izvedenom stanju objekta/dimenzijama opreme koja se ugrađuje unutar stavki. Sve dimenzije potrebno je provjeriti na lokaciji.
4) Ugrađena oprema smije biti jednakovrijedna niže navedenoj.
RB | Opis stavke | Jed.mj. | Kol. | Jedinična cijena | Iznos
NABAVA I UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE
1 | Fotonaponski moduli: kumulativna snaga : 499,20kW tehnologija:monokristalni silicij max dimenzije pojedinog panela: 1700x1000x40 mm minimalna učinkovitost η>18,4% | komplet | 1 |  | 0
2 | Izmjenjivač: DC ulaz MPP naponski raspon minimalno 390-800V 2 x MPPT, minimalno 3 stringa po ulazu, Zaštita od prenapona - tip II, max ulazna stuja po ulazu - 33A maksimalna struja kratkog spoja po stringu - 43A AC izlaz Nazivna snaga - 25kW, Faznost - 3f Nazivna frekvencija - 50 Hz, THD - manji ili jednak 3% Zaštita od prenapona - tip III Moguće konfiguracije mreže - TN-C, TN-S, TN-C-S Učinkovitost Maksimalna - minimalno 98,3% Zaštitni uređaji Zaštita od reverznog polariteta Nadzor zemljospoja Zaštita od otočnog pogona Maksimalna izlazna prekostrujna zaštita - 50A Minimalni raspon radne temperature -25°C - +60°C Mogućnost daljinskog nadzora preko komunikacijskog protokola za razmjenu podataka između uređaja. | kom | 16 |  | 0
3 | Aluminijski nosač Dimenzije, 78 x 27 mm, 6,2m | kom | 414 |  | 0
4 | Spojnica za osnovni nosač | kom | 384 |  | 0
5 | Trokut nosač za ostvarenje potrebnog nagiba. Nagib 10° / 15° | kom | 1112 |  | 0
6 | Nosač balastnog tereta | kom | 2000 |  | 0
7 | Betonski balasti mase 10 - 30kg | kom | 3328 |  | 0
8 | Rastojnik donjih profila, L-profil | kom | 336 |  | 0
9 | Pred-montirani element za prihvat FN modula, visina prilagođena FN modulima | kom | 2224 |  | 0
10 | Pred-montirani element za prihvat FN modula – krajnji, visina prilagođena FN modulima | kom | 2224 |  | 0
11 | Gumena podloga za trokut nosač Dimenzije 160 x 200 mm | Kom | 2256 |  | 0
12 | Komunikacijski kabel za priključak izmjenjivača na router Kabel mrežni S FTP, Cat. 6e, 5m | kom | 6 |  | 0
13 | Komunikacijski kabel za priključak izmjenjivača na router Kabel mrežni S FTP, Cat. 6e, 50m | kom | 1 |  | 0
14 | Transport, montaža i spajanje opreme od stavke 1 do 13 | komplet | 1 |  | 0
NABAVA I UGRADNJA NISKONAPONSKOG RAZVODA
15 | Niskonaponski ormar za razmjenu signala sa susretnim postrojenjem HEP – ODS - Ormar za unutarnju montažu dimenzija 500x500x210 mm - 1 komplet - Automatski prekidač 1P C10, 15kA - 3 kom - Šuko utičnica za montažu na DIN nosač - 1 kom - Sustav rasvjete ormara - 1 kom - Pomoćni relej 2 C/O ¦10A - 15 kom - Sitni spojni materijal - 1 komplet | komplet | 1 |  | 0
16 | Niskonaponski razvodni ormar za priključak fotonaponske elektrane Oprema uključena u NN razvodni ormar =NPV - Dovodni prekidač 630A, 4P, 230/400VAC, 36kA - 1 kom - Isklopni svitak za dovodni prekidač - 1 kom - Relej za 3P+N nadzor napona - 1 kom - Odvodnik prenapona tip I+II za TNCS - 1 kom - Rastavni osigurač 4P s pripadnim ulošcima 50A - 1 kom - Strujni mjerni transformatori 600/5A 0.5Fs - 3 kom - Mjerni terminal za montažu na vrata - 1 kom - Tipkalo iz isklop u nuždu, montaža na vrata - 1 kom - Automatski prekidač 1P C10, 15kA - 3 kom - Automatski prekidač 3P C10, 15kA – 1 kom - Automatski prekidač 4P C40, 15kA - 16 kom - Zaštitni uređaj diferencijalne struje 40/0,3A. 4P - 16 kom - Šuko utičnica za montažu na DIN nosač - 1 kom - Sustav rasvjete ormara - 1 kom - Ormar za unutarnju montažu dimenzija 800x2,000x600 mm - 1 komplet - Sitni spojni materijal - 1 komplet | komplet | 1 |  | 0
17 | Niskonaponski razvodni ormar za priključak na transformatorsku stanicu +KTS - Ormar za unutarnju montažu dimenzija 2000x600x400 mm 1 komplet - Rastavne pruge – 4 kom - Bakrene sabirnice 1250A– 1 komplet - Sitni spojni materijal – 1 komplet | komplet | 1 |  | 0
18 | Transport, montaža i spajanje opreme od stavke 15 do stavke 17 | komplet | 1 |  | 0
ENERGETSKI KABELI, CIJEVI, POLICE, SPOJNI PRIBOR
19 | Niskonaponski energetski kabel - aluminijski vodič, NAYY 2x4x240 mm2 | m | 120 |  | 0
20 | Niskonaponski energetski kabel - bakreni vodič, NYY-J 5x10 mm2 | m | 400 |  | 0
21 | Kabel za priključak fotonaponskih modula PV1-F 1x6 mm2 | m | 4000 |  | 0
22 | Niskonaponski signalni kabel NYCY 30 x 1.5mm2 | m | 120 |  | 0
23 | Konektor za priključak polja fotonaponskih modula, MC4 | set | 96 |  | 0
24 | Pocinčani kabelski kanal, vruće cinčano PK 400 (polica, poklopac, spojnice, nosač, vijci) | m | 40 |  | 0
25 | Pocinčani kabelski kanal, vruće cinčano PK 200 (polica, poklopac, spojnice, nosač, vijci) | m | 120 |  | 0
26 | Pocinčani kabelski kanal, vruće cinčano PK 100 (polica, poklopac, spojnice, nosač, vijci) | m | 129 |  | 0
27 | Pocinčani kabelski kanal, vruće cinčano PK 50 (polica, poklopac, spojnice, nosač, vijci) | m | 50 |  | 0
28 | Loveća palica, Al fi 10mm, L = 1m | komplet | 21 |  | 0
29 | Loveća palica, Al fi 10mm, L = 2m | komplet | 14 |  | 0
30 | Spona 3x58 RF-V 8-10mm / FI 16 mm za loveću palicu | komplet | 14 |  | 0
31 | Spona 3x48 RF-V, 8-10mm | komplet | 21 |  | 0
32 | Betonsko postolje za loveću palicu fi 16mm | komplet | 21 |  | 0
33 | Podloge za betonsko postolje LDPE, crna | komplet | 315 |  | 0
ISKOPI I ZEMLJANI RADOVI
34 | Rezanje asfalta, razbijanje asfalta i odvoz na deponiju, traka širine d=40cm. | m | 50 |  | 0
35 | Iskop i zatrpavanje rova širine d=40cm | m | 50 |  | 0
36 | Izrada stabilizacije prije asfaltiranja | m | 50 |  | 0
37 | Polaganje upozoravajuće trake | m | 50 |  | 0
38 | Asfaltiranje trake širine d=40cm | m | 50 |  | 0
INŽENJERSKE USLUGE
39 | Izrada Elaborata utjecaja elektrane na mrežu, EUEM | komplet | 1 |  | 0
40 | Izrada elaborata podešenja zaštite, EPZ | komplet | 1 |  | 0
41 | Izrada plana i program ispitivanja u pokusnom radu, PPI | komplet | 1 |  | 0
42 | Funkcionalno ispitivanje elektrane | komplet | 1 |  | 0
43 | Provođenje plana i programa ispitivanja u pokusnom radu | komplet | 1 |  | 0
44 | Izrada izvedbenog projekta koji uključuje: - jednopolnu shemu - strujnu shemu - priključne planove - spojne liste - kabelske liste - detaljan prikaz polaganja kabela - upute za rukovanje i održavanje - ateste o ispitivanju NN ormara | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV: (25%) |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA FOTONAPONSKE ELEKTRANE
1 | NABAVA I UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE |  |  |  | 0
2 | NABAVA I UGRADNJA NISKONAPONSKOG RAZVODA |  |  |  | 0
3 | ENERGETSKI KABELI, CIJEVI, POLICE, SPOJNI PRIBOR |  |  |  | 0
4 | ISKOPI I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
5 | INŽENJERSKE USLUGE |  |  |  | 0
| UKUPNO (HRK) |  |  |  | 0
| PDV 25% (HRK) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (HRK) |  |  |  | 0