## GEC JN
Naručitelj: | GEC d.o.o.
Građevina: | Proizvodni pogon
Glavni projektant: | Ivan Vukonić, mag.ing.el.
Izrađeno: | prosinac 2020.
REKAPITULACIJA |  |  |  | Cijena bez PDV-a (HRK)
| I) IZMJENA U TEHNOLOŠKOM PROCESU EKSTRUDIRANJA |  |  | 0
| II) REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA SUSTAVA RASVJETE |  |  | 0
| III) IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE |  |  | 0
| IV) UGRADNJA SUSTAVA DALJINSKOG OČITANJA POTROŠNJE ENERGIJE I VODE |  |  | 0
| V) KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE |  |  | 0
| VI) UGRADNJA FREKVENTNE REGULACIJE |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0
I) IZMJENA U TEHNOLOŠKOM PROCESU EKSTRUDIRANJA
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (HRK) | Ukupno (HRK)
A) | DOBAVA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD NOVOG STROJA
1 | Demontaža i zbrinjavanje ekstrudera LUIGI BANDERA MONOLAYER | kom | 1 | 0 | 0
2 | DOBAVA I MONTAŽA NOVOG EKSTRUDERA Promjer vijka 65 mm, dozvoljeno odstupanje +/- 5% Duljina vijka 1950 mm, dozvoljeno odstupanje +/- 5% Omjer vijka: 1:30, dozvoljeno odstupanje +/- 5% Materijal vijka DIN 1.8550 čelik ili jednakovrijedno Materijal cijevi DIN 1.8850 čelik ili jednakovrijedno Performance dizajnirane za HDPE-LDPE filmove Ventilacija za hlađenje cijevi 4x 0,37 kW AC 1500 rpm, dozvoljeno odstupanje +/- 5% Glavni motor: 37 kW AC 1500 rpm s frekventnim pretvaračem, dozvoljeno odstupanje +/- 5% Rotirajuća jedinica kalupa Promjer kalupa 200 mm za LDPE, dozvoljeno odstupanje +/- 5% Rotirajući kalup - okretanje 360 stupnjeva, dozvoljeno odstupanje +/- 5% Rotirajući motor: 0,75 kW AC 1500 rpm , dozvoljeno odstupanje +/- 5% Debljina filma: 25 do 150 mikrona Motor ventilacije za hlađenje motora: max 5,5 kW s frekventnim pretvaračem Visoka stopa hlađenja, unaprijeđene tolerancije filma, uniformalna raspodjela zraka Promjena zaslona Dvije fi 130 mm sekcije Izlazni kapacitet Minimalna širina filma: 600 mm Maksimalna širina filma: 1200 mm
| Nuđeni proizvod:_______________________________________________ | kom | 1 | 0 | 0
3 | Puštanje u rad, edukacija max 5 djelatnika za rad na novom ekstruderu na hrvatskom ili engleskom jeziku na lokaciji proizvodnog pogona | kom | 1 | 0 | 0
4 | Demontaža i zbrinjavanje ekstrudera ERREBI PLAST | kom | 1 | 0 | 0
5 | DOBAVA I MONTAŽA NOVOG EKSTRUDERA Promjer vijka 110 mm, dozvoljeno odstupanje +/- 5% Duljina vijka 3300 mm, dozvoljeno odstupanje +/- 5% Omjer vijka: 1:30, dozvoljeno odstupanje +/- 5% Materijal vijka DIN 1.8550 čelik ili jednakovrijedno Materijal cijevi DIN 1.8850 čelik ili jednakovrijedno Performance dizajnirane za HDPE-LDPE filmove Ventilacija za hlađenje cijevi 5x 0,37 kW AC 1500 rpm, dozvoljeno odstupanje +/- 5% Rotirajuća jedinica kalupa Promjer kalupa 600 mm za LDPE, dozvoljeno odstupanje +/- 5% Rotirajući kalup - okretanje 360 stupnjeva, dozvoljeno odstupanje +/- 5% Rotirajući motor: 0,75 kW AC 1500 rpm , dozvoljeno odstupanje +/- 5% Debljina filma: 25 do 150 mikrona Motor ventilacije za hlađenje motora: 7,5 kW s frekventnim pretvaračem, dozvoljeno odstupanje +/- 5% Visoka stopa hlađenja, unaprijeđene tolerancije filma, uniformalna raspodjela zraka Promjena zaslona Dvije fi 130 mm sekcije Izlazni kapacitet Minimalna širina filma: 1600 mm Maksimalna širina filma: 4000 mm
| Nuđeni proizvod:_______________________________________________ | kom | 1 | 0 | 0
6 | Puštanje u rad, edukacija max 5 djelatnika za rad na novom ekstruderu u trajanju max 7 radnih dana na hrvatskom ili engleskom jeziku sa pripremom dokumentacije na hrvatskom ili engleskom jeziku na lokaciji proizvodnog pogona | kom | 1 | 0 | 0
I) IZMJENA U TEHNOLOŠKOM PROCESU EKSTRUDIRANJA UKUPNO |  |  |  |  | 0
II) REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA SUSTAVA RASVJETE
A) | KABELSKE TRASE I NAPOJNI KABELI
1 | Dobava i montaža spojne kutije minimalno IP 55 ili jednakovrijedno dimenzija 100x100mm | kom | 34 | 0 | 0
2 | Najam i prijevoz - dizalica za rad na visini | dan | 5 | 0 | 0
3 | Sitni spojni materijal ( brze spojnice 5x2,5 ) | kom | 500 | 0 | 0
4 | Sitni potrošni materijal | komplet | 1 | 0 | 0
5 | Dobava i montaža metalnih kanalica dimenzija 100x20 mm | m | 50 | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja automatskih osigurača B16A | kom | 10 | 0 | 0
7 | Dobava i ugradnja 0-1 dvopolna grebenasta sklopka | kom | 10 | 0 | 0
B) | ISPITIVANJA
1 | Ispitivanja, mjerenja, i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema:u svemu prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10), kao i izrada potrebne dokumentacije za tehnički pregled u svemu prema 2. Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN br.108/04):Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10) - Tehničkim propisma za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br.87/08, 33/10) Kompletna dokumentacija mora biti predana Investitoru: - ispitivanje izolacije kabela, - ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i povezanost metalnih masa na izjednačenje potencijala. - ispitivanje djelovanja zaštitnih mjera - zaštite od povećanog napona dodira, podešenosti zaštitnih uređaja, kontrola mehaničke zaštite i zahtijevane IP-zaštite, podešenje upravljačkih i signalnih strujnih krugova - izrada i predaja ispitnih lista za izvedene kontrole, podešenja i ispitivanja, - predaja Potvrda o sukladnosti proizvoda s temeljnim zahtjevima i drugih potrebnih atestnih lista - predaja garantnih listova - predaja izvješča o izvedenim radovima - predaja tehničkih uputstava za rad i održavanje na hrvatskom jeziku koja moraju sadržavati opis sustava, tehnički podaci, potrebne blok sheme, - opisa rukovanja, opisa poslova na održavanju, opis postupaka testiranja | kom | 1 | 0 | 0
C) | INSTALACIJA RASVJETE
1. HALA 2
1.1. | Demontaža i zbrinjavanje - WTFe 400W ( H=9 m ) | kom | 2 | 0 | 0
1.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=5m ) | m | 50 | 0 | 0
1.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.100W, min. 13000 Lm | kom | 9 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________
1.4. | Montaža i spajanje vodotjesne svjetiljke ( h=9m) | kom | 9 | 0 | 0
1.5. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 150 | 0 | 0
1.6. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 150 | 0 | 0
2. HALA 3
2.1. | Demontaža i zbrinjavanje - flourescentna 1x150W i 2x58W ( H= 5m ) | kom | 22 | 0 | 0
2.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=4,5m ) | m | 200 | 0 | 0
2.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.90W, min. 10500 Lm | kom | 9 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________
2.4. | Montaža i spajanje vodotjesne svjetiljke (h=5m) | kom | 9 | 0 | 0
2.5. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 300 | 0 | 0
2.6. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 300 | 0 | 0
3. HALA 4
3.1. | Demontaža i zbrinjavanje - Reflektor 250W ( H=4m ) | kom | 3 | 0 | 0
3.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=4m ) | m | 50 | 0 | 0
3.3. | Dobava industrijske svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla max.90W, min. 10500 Lm | kom | 10 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________
3.4. | Montaža i spajanje industrijske svjetiljke (H=5m) | kom | 10 | 0 | 0
3.5. | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 150 | 0 | 0
3.6. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 150 | 0 | 0
4. PROSTOR 5
4.1. | Demontaža i zbrinjavanje - Flourescentna 2x36W ( H=3m ) | kom | 4 | 0 | 0
4.2. | Demontaža i zbrinjavanje - vodiči ( H=3m ) | m | 50 | 0 | 0
4.3. | Dobava vodotjesne svjetiljke; stupanj zaštite minimalno IP65 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla, max 67W; min. 8000Lm | kom | 4 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________
4.4. | Montaža i spajanje vodotjesne svjetiljke (h=5m) | kom | 4 | 0 | 0
4.5. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 50 | 0 | 0
4.6. | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 50 | 0 | 0
5. VANJSKA RASVJETA
5.1. | Demontaža i zbrinjavanje - Metalhalogeni reflektori 200W ( H=4,5m ) | kom | 2 | 0 | 0
5.2. | Dobava reflektora; stupanj zaštite minimalno IP66 i IK08 ili jednakovrijedno; komplet sa LED izvorima svjetla, max 50W; min. 6000Lm | kom | 2 | 0 | 0
Nuđeni proizvod:_______________________________________________
5.3. | Dobava i ugradnja adaptera za montažu svjetiljke na stup ili krovnu konzolu | kom | 2 | 0 | 0
5.4. | Montaža i spajanje svjetiljke ( H=4,5m) | kom | 2 | 0 | 0
II) REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA SUSTAVA RASVJETE UKUPNO |  |  |  |  | 0
III) IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE
1. | OPREMA
1.1. | FOTONAPONSKI MODUL
Dobava i montaža fotonaponskog modula karakteristika:
Vršna snaga: PMPP=355 W
Dozvoljeno odstupanje snage: maksimalno (-0/+5) W
Efikasnost modula (%): minimalno 19,8
| Nuđeni proizvod:_______________________________________________ | kom | 228 | 0 | 0
1.2. | IZMJENJIVAČ (INVERTER)
Izmjenjivač , karakteristika:
Mrežom vođeni izmjenjvač
Max snaga pretvarača : Pm=25000W
Dozvoljeno odstupanje snage: maksimalno (-0/+5) W
Izlazni napon U=400V, 50Hz
| Nuđeni proizvod:_______________________________________________ | kom | 3 | 0 | 0
1.3. | PODKONSTRUKCIJA
Dobava i montaža podkonstrukcije za 228 modula, polaganje na kosi krov - lim
|  | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. | ZAŠTITNI ORMAR
Dobava, montaža i spajanje ormara istosmjernog i izmjeničnog razvoda RO AC/DC. Razvodni ormar opremiti sa:
AC STRANA
| FID sklopka 40/0,3 A | kom | 3
| Automatski osigurač 4-polni B40A | kom | 3
| Prenaponska zaštita klasa I+II, 275 VAC, 4-polna | kom | 3
| glavni prekidač elektrane 3p, 160A | kom | 1
Isklopno tipkalo (gljiva)
| Ožičavanje AC strane sa svim potrebnim radom i materijalom uključujući sabirnice, stezaljke, spojne kabele, spojni pribor (vijci), kabelske stopice te shemu izvedenog stanja. | kpl | 1
| Ormar istosmjernog i izmjeničnog razvoda RO AC/DC | kpl | 1 | 0 | 0
2. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Ožičenje i spajanje fotonaponske elektrane s uključenim materijalom
| DC kabel (solarni) 1x4 mm2 | m | 720
| AC kabel FG16OR16 5x16 mm2 | m | 75
| H07V-K vodič 1x10 mm2 | m | 50
| ugradnja i spajanje elemenata, kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje te sav potrebni montažni i spojni pribor | kpl | 1
|  | kpl | 1
| ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO | kpl | 1 | 0 | 0
III) IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE UKUPNO |  |  |  |  | 0
IV) UGRADNJA SUSTAVA DALJINSKOG OČITANJA ENERGENATA I VODE
1. | Dobava i isporuka Wireless M-Bus GPRS Gateway | kom | 1 | 0 | 0
2. | Dobava i isporuka Wireless M-Bus PulseReadera - dvokanalni | kom | 1 | 0 | 0
3. | Izlazak i plombiranje elektrobrojila | kom | 1 | 0 | 0
4. | Instalacijski materijal:
- dobava, isporuka i polaganje kabela tipa: LiYCY 2x0.75mm2
- dobava, isporuka i polaganje kabela tipa: PP00-Y 3x0,75mm2
- izrada prodora (prema potrebi)
- PVC kanalice, PNT cijevi
| - sitni spojni materijal za spajanje i montažu opreme (radvodne kutije, kutija za smještaj kontrolne mjerne opreme, uvodnice, oznake kabela, vijici, …). | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Ugradnja, parametriranje radio modula, ispitivanje i puštanje u rad lokalne mreže. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Izrada tehničke dokumentacije (certifikati opreme, garancije, dokumentacija izvedenog stanja). | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Održavanje sustava i podrška korisniku (na mjesečnoj bazi) | mj | 24 | 0 | 0
8. | Pravo korištenja računalno-poslovnog sustava (na mjesečnoj bazi) | mj | 24 | 0 | 0
9. | Usluga prijenosa podataka u računalno-poslovni sustav (na mjesečnoj bazi) | mj | 24 | 0 | 0
IV) UGRADNJA SUSTAVA DALJINSKOG OČITANJA ENERGENATA I VODE UKUPNO |  |  |  |  | 0
V) KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE
1. | Demontaža i zbrinjavanje postojeće kompenzacije | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava, montaža, spajanje i puštanje u rad
automatskog neprigušenog uređaja za
kompenzaciju jalove snage, izveden prema shemi
u prilogu, za primjenu u mrežama s udjelom
nelinearnih potrošača ispod 20%
Qn=250 kvar (2x25+4x50), Un=415V, fn=50Hz,
sekvenca 1:1:2:2:2:2 (10 stupnjeva regulacije)
Uređaj se sastoji od sljedeće opreme:
| • limeni samostojeći ormar, boje RAL7035 ili 7032 ili jednakovrijedno | kom | 1
| • inteligentni regulator faktora snage 6-stupanjski | kom | 1
| • tropolne izolirane rastavne pruge NH00 | kom | 5
sa osiguračima 125 A velike prekidne moći
| • trofazni energetski kondenzator 33 kvar, 480 V, | kom | 10
50 Hz, suhi tip s negorivim impregnatom (dušikom)
i nadtlačnim osiguračem u sve tri faze, sa svojstvom
samoozdravljenja;
| • kondenzatorski sklopnik s pretkontaktima za | kom | 2
smanjenje uklopne struje; za sklapanje
kondenzatora snage 25 kvar, 415 V;
| • kondenzatorski sklopnik s pretkontaktima za | kom | 4
smanjenje uklopne struje; za sklapanje
kondenzatora snage 50 kvar, 415 V;
| • sklopka za trenutačno isključenje svih | kom | 1
kondenzatorskih stupnjeva u slučaju nužde
| • ostala zaštitna, spojna i montažna oprema | paušal
Kompenzacijski uređaj 250 kvar
|  | kpl | 1 | 0 | 0
V) KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE UKUPNO
0
VI) UGRADNJA SUSTAVA ZA FREKVENTNU REGULACIJU
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Izvedba pripremnih radova (kontrola tehničkih rješenja predviđenih projektom, kontrola položaja priključaka i sl.) i drugi pripremni radovi koje je potrebno izvesti kako bi se mogao izraditi dinamički plan. | kpl | 1 | 0 | 0
1. ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
1. | Dobava, opremanje, montaža u novi razvodni ormar RO-F:
Frekventni regulator maksimalne snage 5,5 kW
| - spajanje opreme u ormaru, sitni potrošni i spojni materijal | kom | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža i zbrinjavanje postojećeg motora 4,4 kW, IE2. Dobava i ugradnja elektromotora, 4,4 kW, 400 V, stroja za tisak, klase minimalno IE3 ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 0 | 0
VI) UGRADNJA SUSTAVA ZA FREKVENTNU REGULACIJU UKUPNO |  |  |  |  | 0