## Zamjena uljne stanice
EV: 03/2022
|  | INVESTITOR: | KONČAR GIM d.o.o. za proizvodnju
Fallerovo šetlište 22, Zagreb
OIB: 62216735860
|  | GRAĐEVINA: | PROIZVODNA HALA
KONČAR GIM d.o.o. za proizvodnju
|  | LOKACIJA: | Fallerovo šetalište 22, Zagreb, k.č.br. 2042/1, k.o. Ludbreg
k.č.br. 363/20 k.o. Rudeš
|  | TD: | 15-2020-T
|  | ZOP: | RN-Z-222-2020
|  | PROJEKT: | GLAVNI PROJEKT ZA POVEĆANJE EnU I KORIŠTENJE OiE U PROIZVODNOM POGONU I ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE
TROŠKOVNIK
ZA POVEĆANJE EnU
EnU - ZAMJENA PROIZVODNIH STROJEVA
MJERA 4: ZAMJENA ULJNE STANICE ELEKTRIČNIM GRIJAČIMA
PROJEKTANT:
Želimir Kosmina, dipl.ing.el.
NAPOMENA - ODVOZ i ZBRINJAVANJE:
U jedinične cijene, u stavke na koje se to odnosi uključiti odvoz i zbrinjavanje - obvezu izvoditelja da na propisani način zbrine višak mateijala, građevinski otpad, štetni građevinski materijal i otpad, demontiranu opremu i uređaje. Ta obveza također podrazumjeva pronalaženje lokacije odlagališta (odgovarajući deponiji, ovlaštene tvrtke za zbrinjavanje i drugo propisano) , pribavljajući suglasnost nadležnih komunalnih službi kao i potrebne potvrde o zbrinjavanju koje je potrebno dostaviti investitoru.
1. |  | EnU - POBOLJŠAVANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ELEKTROENERGETICI: MJERA 4: ZAMJENA ULJNE STANICE ELEKTRIČNIM GRIJAČIMA
Red. br | Oznaka | Naziv stavke | Jedinica mjere | Kom. | Jedinična cijena | Ukupno (kn)
1.1. |  | ELEKTRIČNI GRIJAČI ZA PREŠANJE SVITAKA I ŠTAPOVA
|  | Dobava, isporuka i ugradnja električnih grijača za prešanje svitaka i štapova, komplet sa upravljačkim sustavom | komplet | 1 |  | 0
Preše u koje bi se ugradili navedeni grijači služe za prešanje svitaka i štapova generatora i motora. Svici i štapovi izrađeni su od prepleta niza bakrenih vodiča, omotanih izolacijskom trakom koji se zatim u prešama zagrijavaju i prešaju na točnu i preciznu dimenziju. U postojeće preše, duljina 5 m i 9 m ugradile bi se nove grijače ploče (mulde) sa elektrootpornim zagrijavanjem. Hlađenje bi bilo izvedeno preko rashladnog medija (glikol-voda) koji se rashlađuje preko kompresijkog rashladnog uređaja (chiller-a) i koji u ciklusu hlađenja struji kroz kanale mulde. Rashladni uređaj je već instaliran, po kapacitetu je predviđen i za opskrbu rashladnom energijom svih preša.
Tražene karakteristike:
1. Tehnički podaci grijaćih ploča
1.1. Temperatura grijanja: min 200°C
1.2. Materijal grijaćih ploča: čelik
1.3. Interni sustav hlađenja cirkulacijom rashladne tekućine
1.4. Snaga električnih grijača po dužnom metru grijače ploče max. 12 kW/m
2. Dimenzije ploča: Širina 600+2 mm, visina 150 mm
Duljina prema listi niže:
|  | L = 2200 mm | kom. | 4 |  | 0
|  | L = 2010 mm | kom. | 2 |  | 0
|  | L = 1900 mm | kom. | 2 |  | 0
|  | L = 1610 mm | kom. | 2 |  | 0
|  | L = 1300 mm | kom. | 2 |  | 0
|  | L = 1240 mm | kom. | 2 |  | 0
|  | L = 1130 mm | kom. | 2 |  | 0
|  | L = 1000 mm | kom. | 2 |  | 0
|  | L = 900 mm | kom. | 2 |  | 0
|  | L = 800 mm | kom. | 2 |  | 0
|  | L = 700 mm | kom. | 2 |  | 0
|  | L = 670 mm | kom. | 2 |  | 0
|  | L = 600 mm | kom. | 2 |  | 0
|  | L = 500 mm | kom. | 2 |  | 0
|  | L = 410 mm | kom. | 2 |  | 0
3. Ostale karakteristike sustava
|  | 3.1. Kontinuirano praćenje i snimanje temperature ploča PT 100 senzorima | set | 1 |  | 0
|  | 3.2. Projekt hlađenja i ispuhivanja sustava grijaćih ploča | set | 1 |  | 0
|  | 3.3. Signalni kabeli za spajanje grijaćih ploča s upravljačkom pločom | set | 1 |  | 0
|  | 3.4. Energetski kabeli za spajanje grijaćih ploča s upravljačkom pločom | set | 1 |  | 0
|  | 3.5. Fleksibilna voda-zrak crijeva za spajanje rashladnog sustava i grijaćih ploča | set | 1 |  | 0
|  | 3.6. Električni upravljački ormarić, odvojen za svaku prešu | kom. | 2 |  | 0
Maks. ukupna instalirana snaga: 312kW
Nazivni napon: 400V, 3f, 50Hz
|  | UKUPNO 1.1.: |  |  |  | 0
1.2. |  | UGRADNJA NN PREKIDAČA U TS D1
Dobava, ugradnja i spajanje prekidača u polje br. +B05 postojećeg NN ormara trafostanice TSD1, komplet oprema i radovi.
| Q2 | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 630A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, opremljen naponskim okidačem isklopa 230VAC, nazivne granične prekidne moći Icu=50kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijednom ______________, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom, In=630A, selektivnog tipa | kom | 1 |  | 0
|  | UKUPNO 1.2.: |  |  |  | 0
1.3. | NRO3 | NOVI RAZVODNI ORMAR GRIJAČA ZA PREDPREŠANJE
|  | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg niskonaponskog sklopnog bloka, prema jednopolnoj shemi SL031, nazivne struje do In=1000 A, nazivnog napona izolacije glavnih sabirnica do 1000 V, f=50 Hz, stupnja zaštite IP55 prema IEC 60529 ili jednakovrijednom ______________, sukladan standardu IEC 61439-2 i IEC 50298 ili jednakovrijednom ______________, strukture od galvaniziranog čelika, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 7035, stupanj separacije: Forma 2b, sastavljen od jednog aparatnog polja širine 650 i jednog kabelskog polja širine 300 ; ukupnih dimenzija 900x2108x600 mm ( Š x V x D ), uvod kabela s donje strane. Ormar je opremljen vertikalnim i horizontalnim sabirnicama za napajanje aparata; Niskonaponski sklopni blok je sastavljen od sljedeće sklopne opreme; | kom. | 1 |  | 0
1.3.1. | QM1 | Niskonaponska rastavna sklopka, nazivne struje tijela sklopke 630A, nazivnog napona Ue=690V, tropolna 3P, fiksne izvedbe, opremljen naponskim okidačem isklopa 230V AC, pomoćnim kontaktom signalizacije stanja sklopke 1xOF | kom. | 1 |  | 0
1.3.2. | F001 | odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 40kA, tip 2, izvedbe s ulošcima | kom | 1 |  | 0
1.3.3. | F01 | minijaturni automatski prekidač prekidne moći Icu=50kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijednom ______________, četveropolni 4P, 40A, C krivulje; | kom | 1 |  | 0
1.3.4. | ESD | gljivasto tipkalo za nužni isklop, otpuštanje zakretom, metalne izvedbe promjera 22mm, CRVENE boje, kontakt 1 x NC + 1xNO | kom | 1 |  | 0
1.3.5. | T1-3 | Strujni mjerni transformatori prijenosnog omjera 600/5A |  | 3 |  | 0
1.3.6. | A2 | relej za nadzor faza sa pragom asimetrije 5...25% i fiksnim pragom histereze te vremenskom odgodom pri okidanju 0,3 s | kom. | 1 |  | 0
1.3.7. | Q1 | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 630A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, opremljen naponskim okidačem isklopa MX 230VAC, nazivne granične prekidne moći Icu=50kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijednom ______________, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom 3P3D, In=630A, selektivnog tipa LSoI; tip kao NSX630N 3P Micrologic 2.3 630A, 1xMX | kom | 1 |  | 0
1.3.8. | Q2 | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 100A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, opremljen naponskim okidačem isklopa MX 230V AC, pomoćnim kontaktom signalizacije stanja prekidača 1xOF, pomoćnim kontaktom signalizacije prorade zaštite 1xSD, nazivne granične prekidne moći Icu=36kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijednom ______________, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom 3P3D, In=40A, selektivnog tipa LSoI; tip kao NSX100F 3P Micrologic 2.2 40A, 1xMX, 1xOF, 1xSD | kom | 1 |  | 0
1.3.9. | Q3,4 | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 100A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, opremljen naponskim okidačem isklopa MX 230V AC, pomoćnim kontaktom signalizacije stanja prekidača 1xOF, pomoćnim kontaktom signalizacije prorade zaštite 1xSD, nazivne granične prekidne moći Icu=36kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijednom ______________, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom 3P3D, In=10A, selektivnog tipa LSoI; tip kao NSX100F 3P Micrologic 2.2 100A, 1xMX, 1xOF, 1xSD | kom | 2 |  | 0
1.3.10. | Q5,6 | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 100A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, opremljen naponskim okidačem isklopa MX 230V AC, pomoćnim kontaktom signalizacije stanja prekidača 1xOF, pomoćnim kontaktom signalizacije prorade zaštite 1xSD, nazivne granične prekidne moći Icu=36kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijednom ______________, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom 3P3D, In=63A, selektivnog tipa LSoI; tip kao NSX100F 3P Micrologic 2.2 63A, 1xMX, 1xOF, 1xSD | kom | 1 |  | 0
1.3.11. | F2, 1-6F1 | tropolni zaštitni prekidač, 25 kA, 3P, C karakteristike, 4A | kom. | 5 |  | 0
1.3.12. |  | ostala montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO 1.3.: |  |  |  | 0
1.4. |  | KABELI
1.4.1. |  | NN energetski kabel tip N2XY 1x185 mm2. Isporuka, polaganje i spajanje | m | 300 |  | 0
1.4.2. |  | NN energetski kabel tip N2XY 1x150 mm2. Isporuka, polaganje i spajanje | m | 200 |  | 0
1.4.3. |  | NN energetski kabel tip N2XY 1x95 mm2. Isporuka, polaganje i spajanje | m | 75 |  | 0
1.4.4. |  | NN energetski kabel tip N2XY 1x70 mm2. Isporuka, polaganje i spajanje | m | 50 |  | 0
1.4.5. |  | NN energetski kabel tip N2XY 5x6 mm2. Isporuka, polaganje i spajanje | m | 50 |  | 0
1.4.6. |  | Kompletni završetci za NN energetske kabele. Isporuka i izrada. | komplet | 1 |  | 0
1.4.7. |  | Sitni, neimenovani elektromontažni radovi i materijal | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO 1.4.: |  |  |  | 0
1.5. |  | MONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL
1.5.1. |  | ugradnja novih proizvodnih strojeva
1.5.2. |  | doprema i ugradnja ormara za priključak novih strojeva NRO3
1.5.3. |  | polaganje kabela i povezivanje ormara sa glavnim dovodom napajanja
1.5.4. |  | kabelske police i pribor, te ostali sitni montažni materijal
1.5.5. |  | sudjelovanje u ispitivanju i puštanju u rad
|  |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO 1.5.: |  |  |  | 0
1.6. |  | INŽENJERING RADOVI
1.6.1. |  | Mjerenje otpora izolacije, te izrada atesta
1.6.2. |  | Ispitivanje cjelokupne nn instalacije, nn razvod i EMP, sukladno svim važećim propisima
1.6.3. |  | ispitivanje i puštanje u rad
1.6.4. |  | Izrada izvedbenog elektrotehničkog projekta
1.6.5. |  | Izrada izvedbenog strojarskog projekta
1.6.6. |  | Izrada dokumentacije izvedenog stanja na podlogama koje osigurava investitor
|  |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO 1.6.: |  |  |  | 0
1.7. |  | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
|  | Izvedba uzemljenja svih metalnih dijelova | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO 1.7.: |  |  |  | 0
1.8. |  | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI
1.8.1. |  | Popravak eventualnih oštećenja prilikom demontaže postojećih strojeva
1.8.2. |  | Izvođenje korekcija i pripreme temelja za nove proizvodne strojeve
1.8.3. |  | Završni građevinsko-obrtnički radovi
|  |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO 1.8.: |  |  |  | 0
1.9. |  | DEMONTAŽNI RADOVI
1.9.1. |  | Odspajanje i demontaža postojećih proizvodnih strojeva, zbrinjavanje demontirane opreme i odvoz na deponiju
1.9.2. |  | Odspajanje i demontaža postojećeg NN razvodnog ormara, predaja iskoristivih elemenata investitoru i odvoz ostatka na deponij
Demontaža postojećeg NN razvodnog ormara uključuje:
provjera beznaponskog stanja i osiguranje radnih uvjeta u beznaponskom stanju, iskapčanjem napajanja, uzemljenjem i izjednačenjem potencijala opreme.
odspajanje postojećih energetskih i signalnih kabela
odspajanje spojeva na uzemljenje i izjednačenje potencijala
odvoz u skladište investitora
Odspajanje i uklanjanje starih kabela i instalacijakog pribora
1.9.3. |  | Ostali nepredvidivi demontažni radovi koji se pojave u toku demontaže opreme, a prema odobrenju i upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik
|  |  | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO 1.9.: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA MJERE 5:
1.1. |  | ELEKTRIČNI GRIJAČI ZA PREŠANJE SVITAKA I ŠTAPOVA |  |  |  | 0
1.2. |  | UGRADNJA NN PREKIDAČA U TS D1 |  |  |  | 0
1.3. | NRO3 | NOVI RAZVODNI ORMAR GRIJAČA ZA PREDPREŠANJE |  |  |  | 0
1.4. |  | KABELI |  |  |  | 0
1.5. |  | MONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL |  |  |  | 0
1.6. |  | INŽENJERING RADOVI |  |  |  | 0
1.7. |  | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
1.8. |  | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI |  |  |  | 0
1.9. |  | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: