## Prilog 1
NARUČITELJ: | RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o.
Kolodvorska 120 b, 48361 Kalinovac, OIB: 12710048305
PREDMET NABAVE: | Nabava opreme i radova na izgradnji fotonaponske elektrane - ponovljeni postupak
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: | OIE-II-06-22
PONUDBENI LIST
1. PODACI O PONUDITELJU
Naziv ponuditelja
Adresa ponuditelja
OIB
IBAN
Osoba ovlaštena za zastupanje
Ponuditelj u sustavu PDV-a (DA/NE)
Adresa za dostavu pošte
Kontakt osoba Ponuditelja
DA
NE
2. PODACI O PONUDI
Rok valjanosti Ponude (u danima)
Ukupna cijena bez PDV-a (navesti valutu)
Iznos PDV-a (navesti valutu)
Ukupna cijena s PDV-om (navesti valutu)
Potpisom ovog Ponudbenog lista Ponuditelj izjavljuje da je proučio cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje temeljem koje nudi predmet nabave, da je upoznat s uvjetima te nema pravo prigovora radi nepoznavanja istih.
Datum: |  | M.P. | Ponuditelj

## Prilog 2
NARUČITELJ: | RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o.
Kolodvorska 120 b, 48361 Kalinovac, OIB: 12710048305
PREDMET NABAVE: | Nabava opreme i radova na izgradnji fotonaponske elektrane - ponovljeni postupak
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: | OIE-II-06-22
IZJAVA O PODUGOVARATELJIMA
Sukladno poglavlju 8. Poziva na dostavu ponuda
1. PODACI O PODUGOVARATELJU
Naziv podugovaratelja
Sjedište podugovaratelja
OIB
Naziv banke i IBAN
Osoba ovlaštena za zastupanje
Podugovaratelj u sustavu PDV-a (DA/NE)
Adresa za dostavu pošiljki
Adresa e-pošte
Kontakt osoba Ponuditelja
DA
NE
Dio ugovora o nabavi koji će izvršavati podugovaratelj - navesti redni broj i opis stavke troškovnika
Datum: |  | M.P. | Ovlaštena osoba Ponuditelja

## Prilog 3
NARUČITELJ: |  | RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o.
Kolodvorska 120 b, 48361 Kalinovac, OIB: 12710048305
PREDMET NABAVE: |  | Nabava opreme i radova na izgradnji fotonaponske elektrane - ponovljeni postupak
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: |  | OIE-II-06-22
IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA IZ POSTUPKA NABAVE
Sukladno poglavlju 9. Poziva na dostavu ponuda, osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću
IZJAVU
Ja,
(ime, prezime i OIB ovlaštene osobe)
iz
(adresa stanovanja)
kao ovlaštena osoba gospodarskog subjekta:
(naziv, adresa i OIB gospodarskog subjekta)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem:
- Ponuditelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) nije pravomoćno osuđena za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara; i
- Ponuditelj je ispunio obveze plaćanja isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan ponuditelj, u skladu s propisima države poslovnog nastana ponuditelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, te ako mu iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna; i
- Ponuditelj nije lažno izjavljivao, predstavljao ili pružao neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao neophodne.
Slijedom navedenog izjavljujem da ne postoje razlozi isključenja iz postupka nabave navedeni u poglavlju 9. Poziva na dostavu ponuda.
Mjesto i datum: |  |  | Potpis ovlaštene osobe

## Prilog 4
NARUČITELJ: |  | RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o.
Kolodvorska 120 b, 48361 Kalinovac, OIB: 12710048305
PREDMET NABAVE: |  | Nabava opreme i radova na izgradnji fotonaponske elektrane - ponovljeni postupak
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: |  | OIE-II-06-22
POPIS UREDNO IZVRŠENIH ISPORUKA
Sukladno točki 7.3.1. Poziva na dostavu ponuda
R.br. | Naziv naručitelja |  | Isporučeni predmet nabave |  | Iznos isporučenog predmeta nabave (bez PDV-a) |  | Godina izvršenja isporuke
Datum: |  |  |  | M.P. |  | Ponuditelj:

## Prilog 5
NARUČITELJ: |  | RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o.
Kolodvorska 120 b, 48361 Kalinovac, OIB: 12710048305
PREDMET NABAVE: |  | Nabava opreme i radova na izgradnji fotonaponske elektrane - ponovljeni postupak
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: |  | OIE-II-06-22
TROŠKOVNIK - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
1) Svaka stavka troškovnika podrazumijeva dobavu odnosno transport na lokaciju gradilišta, podizanje na krov, pripremne radove, montažu odnosno ugradnju i spajanje te dovođenje u stanje pune pogonske funkcionalnosti osim ako u stavci nije posebno opisan obuhvat posla.
2) U cijenu treba biti uključen sav potreban spojni, montažni i ostali materijal, kao i izrada radioničkih nacrta gdje je primjenjivo. Primijenjeni su važeći propisi i hrvatske norme za pojedine vrste instalacije.
3) Ponuditelj treba prilikom isporuke predmeta nabave primjenjivati važeće propise i hrvatske norme za pojedine vrste instalacije.
4) Na svim mjestima u troškovniku i tehničkim specifikacijama gdje je naveden proizvođač/marka/tip/model/norma/standard nekog artikla podrazumijeva se da je riječ o formulaciji „ili jednakovrijedno". Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod.
5) Ponuditelj popunjava sivo označene ćelije
I Br. stavke | II Tražene specifikacije - opis stavke |  | III Jedinica mjere | IV Količina | V Jedinična cijena | VI Iznos
1. OPREMA I MONTAŽA ELEKTRANE
01. | Fotonaponski moduli: Opis: Set fotonaponskih panela sa aluminijskim okvirom, priključnom kutijom i pripadajućim izvodima i priključcima za fotonaponsku elektranu ukupne instalirane snage 396 kWp, sukladno važećoj elektroenergetskoj suglasnosti (EES) 400-500-200396-0022. Paneli trebaju biti montirani u "landscape" s nagibom od 10 stupnjeva s orjentacijom istok-zapad. - tehnologija: monokristalni silicij - kućište: aluminijsko galvanski zaštićeno od korozije - nazivna snaga pojedinačnog modula: minimalno 380 Wp - stupanj korisnog djelovanja: minimalno 20,5% - ukupna površina kompleta modula (dužina x širina): max. 2025 m2 - certifikati IEC 61215, IEC 61730 ili jednakovrijedno |  | komplet | 1
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
02. | Fotonaponski DC/AC inverter: - ukupna snaga instalacije sukladno važećoj elektroenergetskoj suglasnosti (EES) 400-500-200396-0022: 324kW AC - nazivna (maksimalna) AC snaga pojedinačne proizvodne jedinice: minimalno 110 kW - minimalno 20 DC ulaza za stringove - ugrađeno minimalno 10 MPPT-a (engl. Maximal power point tracking odnosno sustav za praćenje točke maksimalne snage) - maksimalni ulazni DC napon min. 1000 V - ugrađena DC i AC prenaponska zaštita minimalno klase II - minimalna maks. učinkovitost 98,2 % - zaštita minimalno IP 66 ili jednakovrijedno |  | kom | 3
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
03. | Sustav aluminijske podkonstrukcije za prihvat kompleta panela iz stavke 01, s podizanjem kuta, bez bušenja ovojnice. Vrsta krova: ravni krov, hidroizolacijska folija |  | komplet | 1
04. | Betonski balasti za stabilnost elektrane, u obliku betonskih opločnika, u količini sukladno broju modula iz stavke 01., dimenzije, broj i masa prema proračunu vjetrovne stabilnosti elektrane. |  | komplet | 1
05. | Komunikacijski uređaj za nadzor rada elektrane: - s mogućnošću daljinskog nadzora elektrane preko interneta - SMART METER + 3 kom SMT 1000/5A ili jednakovrijedno |  | komplet | 1
2. ELEKTRO RAZDJELNICE
06. | Glavna razdjelnica sunčane elektrane (GRSE1) sadrži glavni prekidač sunčane elektrane, te priključak invertera iz stavke 02 ukupne snage instalacije limitirano na 324kW AC. Izvedba: limeni razvodni ormar sa bravom IP minimalno 55 Sadrži elemente upravljanja i zaštite za pripadne struje krugove: - glavni prekidač podrazdjelnice: 630A, 4p termička i nadstrujna zaštita - 1kom - relej sa zaštitnim funkcijama (U,f) - 1kom - pričuvno (UPS) napajanje - 1kom - komplet prekidač 3p s ugrađenim zaštitni uređajem diferencijalne struje (RCD) - odvodnik prenapona 1+2 za TN-S sustav - dodatna šuko utičnica i kombinirana zaštitna sklopka (KZS) 10/0,03A - vanjsko tipkalo za isključenje glavnog prekidača elektrane - jednotarifno trofazno brojilo električne energije sa SMT minimalno 500/5A - termostat, ventilator, grijač - ostali potrebni montažni i spojni pribor |  | komplet | 1
07. | Priključak glavnog kabela elektrane od ormara GRSE na postojeću elektroenergetsku instalaciju objekta. Priključak na postojeći GRO u instalaciji Korisnika mreže. Sadrži elemente upravljanja i zaštite za pripadne strujne krugove. - 3p osiguračka pruga s NVO - ostali potrebni montažni i spojni pribor |  | komplet | 1
3. KABELI, CIJEVI, POLICE
Dobava vodova, kabela i konektora s polaganjem po unaprijed pripremljenim trasama (u instalacijske cijevi / PK police) i spajanjem:
08. | Komplet potrebnih energetskih kabela i fotonaponskih DC kabela minimalno 1000V od 4 mm do 6 mm za vanjsku montažu s dvostrukom izolacijom. |  | komplet | 1
09. | Komplet konektora tipa MC4 ili jednakovrijedan; set muško-ženski (+ i -) za priključak stringova panela s integriranim 15A MC4 DC osiguračima ili jednakovrijednim. |  | komplet | 1
10. | Komunikacijski S-FTP kabel 4x2x0,8mm, minimalno cat 5e ili jednakovrijedan |  | m | 350
Dobava cijevi, PK polica s montažom u zemlju i nadžbukno na zid (uključujući poklopce, nosače i sav potrebni montažni i spojni pribor):
11. | Vruće cinčani kabelski kanali s poklopcem u dimenzijama od PK50 do PK400 sa poklopcem |  | komplet | 1
12. | UV otporna plastična instalacijska cijev, d=20mm, s polaganjem |  | m | 360
13. | Vezice UV otporne 30cm |  | kom | 2400
4. UZEMLJENJE I EKVIPOTENCIJALIZACIJA, OSTALO
14. | Izrada spoja potkonstrukcije panela (linije panela) na postojeću LPS hvataljku. Koristiti originalne dvometalne stezaljke. |  | kom | 240
15. | LPS hvataljka od Al legure, fi=8mm dobava sa polaganjem |  | m | 300
16. | Kontrola i verifikacija svojstava i karakteristika kvalitete električnih instalacija (provjeravanje prema normi HD 60364-6 ili jednakovrijedno), provjera funkcionalnosti i probno puštanje u pogon ukupne opreme i svih elektrotehničkih instalacija u građevini, pribavljanje potrebnih atesta, ispitnih protokola, garantnih listova i tehničke dokumentacije izvedenog stanja, pisane upute za rukovanje i održavanje pogona, izobrazba tehničkog osoblja održavanja, čišćenje prostora od otpadaka prilikom ugradnje i spajanja. |  | komplet | 1
5. PREDRADNJE POTREBNE ZA ISHOĐENJE POTVRDE ZA TRAJNI POGON
17. | Izrada i usuglašavanje elaborata utjecaja elektrane na mrežu (EUEM) |  | kom | 1
18. | Izrada i usuglašavanje elaborata podešenja zaštite (EPZ) |  | kom | 1
19. | Izrada i usuglašavanje plana i programa ispitivanja (PPI) |  | kom | 1
20. | Funkcionalno ispitivanje elektrane |  | kom | 1
21. | Puštanje u probni rad i ispitivanje u probnom radu |  | kom | 1
22. | Mjerenje i izvještaj kvalitete električne energije (7+7 dana) |  | kom | 1
23. | Izrada izvještaja s probnog rada |  | kom | 1
24. | Ishođenje ugovora o korištenju mreže |  | kom | 1
25. | Izrada i predaja Konačnog izvješća i zahtjeva ODS-u za ishođenje potvrde za trajni pogon |  | kom | 1
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
| 1. OPREMA I MONTAŽA ELEKTRANE |  |  |  |  | 0
| 2. ELEKTRO RAZDJELNICE |  |  |  |  | 0
| 3. KABELI, CIJEVI, POLICE |  |  |  |  | 0
| 4. UZEMLJENJE I EKVIPOTENCIJALIZACIJA, OSTALO |  |  |  |  | 0
| 5. PREDRADNJE POTREBNE ZA ISHOĐENJE POTVRDE ZA TRAJNI POGON |  |  |  |  | 0
| Ukupno (HRK) |  |  |  |  | 0
PDV
| SVEUKUPNO (HRK) |  |  |  |  | 0

## Prilog 6
NARUČITELJ: | RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o.
Kolodvorska 120 b, 48361 Kalinovac, OIB: 12710048305
PREDMET NABAVE: | Nabava opreme i radova na izgradnji fotonaponske elektrane - ponovljeni postupak
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: | OIE-II-06-22
IZJAVA O JAMSTVENIM ROKOVIMA
Sukladno točki 2.3 Poziva na dostavu ponuda
|  | Pozivom zahtjevano minimalno trajanje jamstvenih rokova |  | Jamstveni rokovi prema Ponudi - popunjava Ponuditelj
Proizvođačko jamstvo na fotonaponske panele |  | Minimalno 15 godina
Proizvođačko jamstvo na invertere |  | Minimalno 5 godina
Jamstvo na izlaznu snagu FN panela |  | Minimalno 25 godina na 80% snage
Jamstvo na konstrukciju |  | Minimalno 10 godina
Jamstvo na izvedene radove |  | Minimalno 2 godine
Svojim potpisom, Ponuditelj izjavljuje da će najkasnije do potpisa Zapisnika o primopredaji opreme i radova dostaviti jamstvene listove za traženu opremu, u skladu s ponuđenim jamstvenim rokovima koje je naveo u ovom obrascu. Ponuditelj je upoznat da će Naručitelj u slučaju da Ponuditelj ne dostavi tražene jamstvene listove ili da jamstveni rokovi neće odgovarati onima koje je ponudio u ovom obrascu, odbiti primopredaju te odrediti naknadni rok za dostavu. Ako ni u naknadnom roku odabrani ponuditelj ne ispoštuje obvezu, Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno izvršenje ugovora.
|  |  | M.P. |  | Ponuditelj:
Datum: