## NASLOVNICA
NOSITELJ IZRADE | HERRING ARHITEKTI d.o.o. Ksaver 157, 10000 Zagreb OIB: 19097025521
INVESTITOR | MDK GRAĐEVINAR d.o.o. Dubrovčan 3b, 49214 Veliko Trgovišće OIB: 88960810798
GRAĐEVINA | PROIZVODNA HALA
LOKACIJA | k.č. 2913/1
katastarska općina DUBROVČAN (Mbr: 334367)
FAZA PROJEKTA | GLAVNI PROJEKT
Z.O.P. | 05-04/2021
UGOVORNI TROŠKOVNIK
ZA IZGRADNJU PROIZVODNE HALE
GLAVNI PROJEKTANT | HRVOJE PAJK, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt A-4717/1
SURADNICI | IGOR RADEK, mag.ing.arch. / ovlašteni arhitekt A-4578
IVANA HERCEG, mag.ing.arch.
ANTONIO ĐOVIĆ, mag.ing.arch.
SINIŠA KAHRIĆ, mag.ing.aedif. / ovlašteni inž. G-5113
JOSIP GILJANOVIĆ, dipl.ing.el. / ovlašteni inž. E-561
NIKOLA MIŠKOVIĆ dipl.ing.stroj. / ovlašteni inž. S-1750
PETRA SIROVEC, mag.ing.aedif. / ovlašteni inž. G-4289
DAMIR KEGLEVIĆ, dipl.ing.građ. / ovlašteni inž. G-4225
DANIJEL ZDOLC, dipl.ing.prom.
DIREKTOR | HRVOJE PAJK, dipl.ing.arh.
DATUM | svibanj, 2021.

## OTU
OPĆI TEHNIČKI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
UVJETI IZGRADNJE
Izvođač je dužan proučiti projektnu dokumentaciju te pregledati na licu mjesta predmetnu građevinu te upozoriti glavnog projektanta na eventualne nejasnoće ili neusklađenosti prije ugovaranja i izvođenja, odnosno iznijeti svoje primjedbe već u fazi davanja ponude. Sve eventualne nejasnoće treba izvođač riješiti sa projektantom prije davanja ponude jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti.
Prije izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine.
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne transporte i provođenja mjera zaštite na radu.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika.
Izvođač radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te "faktor" tvrtke, koji će se odnositi na izgradnju ove građevine.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvođača u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
Prilikom davanja ponude izvođač je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvođač je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.
Naplaćuju se samo stvarno izvedeni radovi i količine prema dokaznici mjera.
Izvodač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju treba izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama.
Prije izrade ponude izvođač je dužan pregledati gradilište radi ocjene uvjeta za organizaciju izvedbe radova i stanja pojedinih dijelova na kojima se radovi izvode.
Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekata i stanja na gradilištu izvoditelj radova dužan je blagovremeno obavjestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do ugradbe ili primopredaje istog.
Sve eventualne nejasnoće treba izvođač riješiti sa projektantom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti. Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu materijala koji se ugrađuje, od strane projektanta ili nadzornog inženjera i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe.
Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvođač dogovoriti sa projektantom ili nadležnim nadzornim inženjerom.
Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomoćnog, koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima, osim ukoliko to nije dogovorno utvrđeno sa projektantom ili nadzornim inženjerom.
Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti i zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoći da se ovih pravila izvoditelj ne pridržava može mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije.
Prije ugradnje materijala izvoditelj treba pribaviti:
* odgovarajuće ateste o ispitivanju općih svojstava materijala
* izvješće o ispitivanju koeficijenta toplinske vodljivosti za sve ugrađene toplinsko izolacijske materijale
* izvješće o ispitivanju faktora otpora difuziji vodene pare za sve ugrađene materijale
* dokumente iz kojih proizlazi da zadovoljavaju postojeće propise i eventualne dodatne zahtjeve iz projekta, odnosno da su podobni za predviđenu ugradnju
* izvješće o ispitivanju vodonepropusnosti, propusnosti zraka, koeficijenta prolaza topline "k" i vrijednosti zvučne izolacije ugrađenih prozora i fasadnih ostakljenih stijena.
Nakon završetka gradnje izvoditelj treba od ovlaštene organizacije pribaviti slijedeće :
* izvješće o ispitivanju zvučne izolacije pregradnih građevinskih elemenata građevine (zidovi, stropovi)
* izvješće o ispitivanju razine buke u boravišnim prostorijama građevine
* izvješće o ispitivanju zračne propustljivosti prostorije ili grupe prostorija građevine
* dokaz o zvučnoj izolaciji pregradnih konstrukcija između prostora razne namjene ili različitog korisnika te ispitivanje izolacije od udarnog zvuka
Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim izvoditeljima, izvoditelj je dužan permanentno čistiti radni prostor, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom ev. zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem a sve na svoj trošak.
Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak.
Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu s nacrtima i detaljima izvedbe, prethodnom dogovoru s projektantom te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova.
* ČIŠĆENJE PROSTORA U TIJEKU RADOVA I NAKON ZAVRŠETKA RADOVA, TE OTPREMU VLASTITOG OTPADA ILI VIŠKA MATERIJALA SVAKI IZVOĐAČ DUŽAN JE UKALKULIRATI U CIJENU I NEĆE SE POSEBNO PRIZNAVATI
UPISI U GRAĐEVNI DNEVNIK
U građ. dnevnik obavezno evidentirati:
vremenske i ostale uvjete za vrijeme izvođenja radova
kvalitetu i stanje pojedinih podloga prije nastavka izvođenja završnih radova
uočene nedostatke i način njihovog otklanjanja
podatke o kontrolnim ispitivanjima
preuzimanje faza radova
OBRAČUN
Obračun radova vršiti će se prema opisu u pojedinoj stavci odnosno u skladu sa važećim građevinskim normama.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički sa nadzornim inženjerom.
Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno sa ovim općim uvjetima treba pridržavati.
Posebne opće napomene dane su u sklopu odgovarajućih grupa radova.
NAKNADNI RADOVI
Za naknadne radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu nadzornog inženjera, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala odnosno prethodno dostavljenim ponudama.
Za naknadne radove čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivati će se ugovorne jedinične cijene.
Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se evidentirati konačnim obračunom putem građ. knjige.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog materijala i sl.
U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka kod pojedinih vrsta materijala.
RAD
U cijenu materijala i rada uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka kod pojedinih vrsta materijala.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji transport kao i čiščenje prostora u tijeku radova te odvoz šute i viška materijala s gradilišta.
Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
SKELE
Sve vrste skele bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu pojedinog rada osim fasadne skele koja se obračunava za predviđeni rok trajanja radova svih učesnika na gradnji.
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumjeva se i prilaz istoj te ograda. Ujedno su uključeni i prilazi, te mostovi i sl.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvoditelju priznavati na ime naknade, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime građevina se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature, pri kojoj je dozvoljen određeni rad, a investitor ipak traži da se radovi izvode, izvoditelj ima pravo računati naknadu po važećoj normi ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenih radova.
To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. Ukoliko dođe do kašnjenja u dinamici krivnjom izvoditelja, dodatne troškove snosi izvoditelj.
FAKTORI
Na jediničnu cijenu radne snage izvoditelj ima pravo zaračunati faktor prema postojećim gospodarskim instrumentima na osnovu zakonskih propisa.
Izvođač faktorom obuhvaćai i slijedeće radove, koji se neće zasebno obračunavati kao naknadni rad, i to:
* kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, svu potrebnu mehanizaciju i sl.
* izvedbu privremenih pristupnih puteva u okviru gradilišta uključivo s prostorom za pranje mehanizacije
* nalaganje temelja prije iskopa,
* sva ispitivanja materijala,
* barake za smještaj radnika i kancelarije gradilišta,
* uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe,
* uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevnog materijala, inventara, pomoćnih objekata, itd.
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
RAZGRADNJE I DEMONTAŽE
Opći uvjeti
Jedinične cijene stavaka sadrže sve potrebne radnje za uklanjanje građevinskih elemenata, kao čišćenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, deponiranje u prostoru ili izvan zgrade, skladištenje i transportiranje na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora.
PRIJE NUĐENJA OVIH STAVKI OBAVEZNO JE IZVRŠITI UVID NA LICU MJESTA.
Sav demontirani i porušeni materijal odvesti na gradski deponij, a troškove obuhvatiti jediničnom cijenom jer se nikakvi troškovi odvoza neće posebno priznavati.
U jediničnu cijenu mora biti uključena sva potrebna zaštita raskrivenog krova i objekta od mogućeg procurijevanja. U protivnom sva eventualna šteta i njena sanacija idu na teret izvođača radova.
Nakon demontaže postojećih drvenih dvostrukih prozora i drvenih uklađenih postojećih vrata, potrebno je deponirati karakteristične prozore i vrata na mjesto koje odredi nadzorni inžinjer kako bi se nova stolarija mogla izvesti prema postojećoj demontiranoj.
Sve radove uklanjanja, rušenja i probijanja konstruktivnih elemenata (zidova, međukatnih konstrukcija, greda, stupova itd.) mora odobriti Projektant upisom u Građevinski dnevnik, te odrediti redosljed i način izvođenja radova.
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Opći uvjeti
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, standarda i “Pravilnika za beton i armirani beton”, te statičkog računa. Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona.
Opći uvjeti - beton
Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima:
HRN.B.C.010. Kvalifikacija i kvantitet portland cementa ili jednakovrijedno
HRN.B.C1.012. Cement i način pakiranja i isporuke ili jednakovrijedno
HRN.B.C1.018. Pucolani, kvaliteta i ispitivanje ili jednakovrijedno
HRN.B.C8.020. Cementi, uzimanje uzoraka i ispitivanje ili jednakovrijedno
HRN.B.C8.021. Aluminatni cement, uzorci i ispitivanja ili jednakovrijedno
HRN.B.C8.023. Ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina ili jednakovrijedno
HRN.B.C8.024. Određivanje specifične površine portland cementa ili jednakovrijedno
Prilikom isporuke cementa isporučitelj je dužan dostaviti i ateste. Cement o kojem nema atesta potrebno je ispitati prilikom svake već isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.
Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima:
HRN.B.BO.001. Uzimanje uzoraka agregata ili jednakovrijedno
HRN.B.B8.012. Ispitivanje čvrstoće na pritisak ili jednakovrijedno
HRN.B.V8.013. Ispitivanje pod utjecajem atmosferilija ili jednakovrijedno
HRN.B.B8.034. Određivanje količine agregata koji prolazi kroz sito 0,09 ili jednakovrijedno
HRN.B.B8.037. Određivanje trošnih zrna u agregatu ili jednakovrijedno
HRN.B.B8.039. Ispitivanje pijeska u građevne svrhe ili jednakovrijedno
HRN.B.B8.c44. Definicija oblika i izgleda površine ili jednakovrijedno
HRN.U.M8.020. Ispitivanje granulacije agregata za beton ili jednakovrijedno
HRN.U.M8.030. Određivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton ili jednakovrijedno
Uzimanje uzoraka vrši se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporučitelj je obavezan dostaviti ateste o ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilištu.
Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN. U.M1.014. ili jednakovrijedno
Beton mora odgovarati:
HRN.U.M1.010. Ispitivanje na zatezanje ili jednakovrijedno
HRN.U.M1.011. Ispitivanje na savijanje ili jednakovrijedno
HRN.U.M1.012. Ispitivanje na pritisak ili jednakovrijedno
Čvrstoća betona određuje se markom betona. Izvoditelj se mora strogo pridržavati marke betona određene za pojedine konstrukcije, a označene u statičkom računu.
Beton spravljati isključivo strojnim putem.
Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.
Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugrađivanja u serijama od po 3 kocke. Kocke za ispitivanje potrebno je uzeti za marke betona ispod 20 na svakih 100 m3, a za marke 20 i više na svakih 50 m3 betona.
Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike, tj. ako je temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualno oplatu kako nebi došlo do upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena.
Obračun se vrši po m3 betona u konstrukciji:
*- mali presjek do 0,12 m3 ili m1 presjeka konstrukcije,
* -srednji presjek od 0,12-0,3 m3 po m2 ili m1
*- veliki presjek preko 0,3 m3 po m2 ili m1 konstrukcije.
Oplata
Ovim uvjetima propisuje se način izrade i osobine materijala, čega se treba pridržavati kod izrade oplate, razupiranja i sličnih radova.
Pri izradi se treba pridržavati i propisa “Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton” Sl.list br.51 od 1971. godine, “Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu” Sl.list br.42 od 1981. godine, kao i projekta i statičkog računa.
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima.
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavaju deformacije.
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama.
Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj “bažuj”, blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu traži blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih širina, osim ako nije drugačije predviđeno, s vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputama projektanata.
Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog grijanja i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti.
Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu površina betona veæ gotovih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka.
Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora očistiti.
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez potreba i oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje čavala, sjećenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtnja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvoditelja statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i ćistoća i vlažnost oplate.
Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, čuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine.
Premjere i obračun izvršenih radova vršiti će se prema “Prosječnim normama u građevinarstvu” GN-601.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
* uzimanje izmjera na objektu
* izvedba betonske mase u betonari
* dostava na gradilište
* ugradba u konstrukciju sa svim potrebnim horizontalnim i vertikalnim transportima
* potrebnu oplatu i radnu skelu
* uzimanje potrebnih uzoraka
* ispitivanje materijala sa predočenjem atesta
* pregled armature prije savijanja sa čišćenjem i sortiranjem
* sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu sa transportom do mjesta ugradnje ili savijanje u centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horiz. i vert. transport veæ gotovog savijenog čelika do mjesta ugradnje.
* postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.
* pregled armature od strane izvođača, statičara i nadzornog inženjera prije početka betoniranja.
* čišćenje nakon završetka svih radova
* svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe
* troškove zaštite na radu
* troškove atesta
Sve armirano betonske radove na posojećoj konstrukciji mora odobriti Projektant upisom u Građevinski dnevnik, te odrediti redosljed i način izvođenja radova.
ZIDARSKI RADOVI
Opći uvjeti
Zidovi od opeke
Sav upotrebljivi materijal mora odgovarati propisima i standardima. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, a materijal iz kojeg je pravljena ne smije sadržavati salitru. Ukoliko marka opeke nije označena u pojedinoj stavci smatra se MO-15, a mora odgovarati važećim propisima.
Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a reške moraju biti u oba smjera širine 1 do 1,5 cm. Pri zidanju treba ih dobro zapuniti mortom, a na plohama koje će se kasnije žbukati spojnice odnosno reške, moraju biti prazne na dubini od 2 cm zbog bolje veze žbuke sa zidom.
Mort mora odgovarati točno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u prosječnim normama, a čvrstoća mora odgovarati važećim propisima.
Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima, treba ih pranjem otkloniti. Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati kvaliteti cementa po važećim propisima i standardima.
Vapno treba biti hidratizirano. Kvaliteta vapna mora odgovarati važećim standardima.
Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i slično, a prema projektu. Kod pregradnih zidova iznad vratiju uključiti izradu i ugradnju montažnih nadvoja od opeke. Pri obračunu količina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama.
Svježe zidove treba zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda.
Žbukanje
Pijesak za žbukanje mora biti čist od organskih primjesa, oštar i prosijan, a vapno hidratizirano. Za upotrebu cementnog i produžnog morta upotrijebiti sporo vezajući portland cement PC-350.
Žbukanje konstrukcija vršiti u pogodno vrijeme, kad su iste potpuno suhe. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed prebrzog sušenja.
Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti, a naročito spojnice koje moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida. Prije početka žbukanja plohe dobro navlažiti, a naročito kad se žbuka sa cementnim mortom. Betonske i armirano betonske dijelove prije žbukanja treba poprskati sa rijetkim cementnim mortom. Isto vrijedi za fasadne plohe koje se žbukaju.
Kod žbukanja u dva sloja ukupna debljina žbuke treba biti 2 do 2,5 cm. Kod žbukanja fini sloj se nabacuje tek nakon što je prvi sloj odnosno drugi sloj, posve suh.
Finu žbuku izraditi tako, da površina bude posve ravna i glatka, a uglove i bridove, te spojeve zida i stropa izvesti oštro, ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno. Na svim bridovima koji se žbukaju produžnom žbukom ugrađuju se kutni štitnici od aluminija, na vanjskoj žbuci od nerđajućeg čelika, koji su uključeni u jediničnu cijenu.
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo može biti kvadratično i višekutno.
Dobava i ugradba
Sve ugradbe izvesti točno po propisima i na mjestu označenom po projektu. Kod stavaka gdje je uz ugradbu označena i dobava, istu treba uključiti, a također i eventualnu izradu pojedinih elemenata koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno. Ugradbu treba vršiti tako, da se ne čini šteta na ostalom dijelu objekta.
Svi materijali, kao i kvaliteta izvedenih radova mora biti u skladu sa važećim standardima:
HRN B.01.020,030 ili jednakovrijedno
HRN B.C8.040,042 ili jednakovrijedno
HRN B.D.011,013,015 ili jednakovrijedno
HRN U.M2.010,012 ili jednakovrijedno
HRN U.M8.002 ili jednakovrijedno
HRN U.N1.101 ili jednakovrijedno
HRN C.K6.020 ili jednakovrijedno
HRN U.N2.010 ili jednakovrijedno
HRND.20.001,101 ili jednakovrijedno
Opći uvjeti se dopunjuju prema opisima stavaka troškovnika.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- sav rad uključujući i transport
- sav materijal uključujući i vezni
- pomagala pri radu (skela) osim fasadne skele koje je obračunata u fasaderskim radovima
- izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno
- sva priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu
- čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada
- zaštitu već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova ( prozori, vrata i sl. )
- zaštitu zidova i žbuke od nepovoljnih atmosferskih utjecaja.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti sve skele (osim fasadne), dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog, sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav spojni i pričvrsni materijal, razradu detalja u fazi izvođenja, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta, čiščenje po završenom radu.
* ŽBUKA NA SPOJU RAZNIH PODLOGA U RAVNINI MORA BITI IZVEDENA OJAČANJIMA RABIC MREŽICOM
IZOLATERSKI RADOVI
Opći uvjeti
Svi materijali za izolaciju krova, podova i zidova trebaju odgovarati važećim tehničkim propisima i to:
* Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (Sl. list br. 26/89) HRN U.F2.024. ili jednakovrijedno
* Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ploha (Sl. list br. 26/64)
* Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list br. 21/90)
Materijal za hidroizolaciju moraju odgovarati važećim standardima:
HRN U.M3.220 Sirovi krovni kartoni ili jednakovrijedno
HRN U.M3.226 Bitum. traka s uloškom od sirovog krovnog kartona, uvjeti i kvaliteta ili jednakovrijedno
HRN U.M3.231 Bitum. traka s uloškom od staklenog voala ili jednakovrijedno
HRN U.M3.224 Jednostrana obloženaaluminijska folija, uvjeti i kvaliteta ili jednakovrijedno
HRN U.M3.230 Bitum. traka s uloškom od alum. folije ili jednakovrijedno
HRN U.M3.240 Hidroiz. materijal na osnovu organskih rastvaraèa za hladni postupak ili jednakovrijedno
HRN U.M3.242 Hidroiz. materijal na osnovu bitumenskih emulzija za hladni postupak ili jednakovrijedno
HRN U.M3.244 Hidroiz. materijal za topli postupak ili jednakovrijedno
HRN G.C8.520 Opće odredbe za ispitivanje folija ili jednakovrijedno
Ukoliko se za izolaciju upotrebljava materijal koji ne odgovara navedenim propisima izvoditelj radova mora predočiti ateste i odrediti prema kojim su standardima izvršena ispitivanja.
Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridržavati uputstva proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Kod pripreme podloge za sve vrste izolacija potrebno je površinu zida ili poda dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća, a eventualne veće neravnine kod betonskih površina zapuniti mortom za izravnanje.
HIDROIZOLACIJA LJEPENKAMA I BITUMENSKIM MASAMA
Svi preklopi traka ljepenke moraju biti min 10 cm i premazani vrućom bitumenskom masom. Ukoliko se u stavci troškovnika traži druga širina preklopa, ima se po tome postupiti. Spajanje vršiti zagrijavanjem pomoću plamenika. Ovisno o detalju pri polaganju izolacije uz zidove istu treba uzdići vertikalno 15-20 cm što se ne plaća posebno, već je to dio izolacije.
Kod polaganja bitumenskih masa za izolaciju iste treba zagrijati do propisane temperature, prema uputstvu proizvođača, te mora biti otporna na tu temperaturu ukoliko se u samoj stavci troškovnika, obzirom na klimatske prilike, ne traži veća temperatura otpornosti ili se primjenjuje druga izolacija sa drugim svojstvima. Prije polaganja hidroizolacije provjeriti kvalitetu podloge.
Hidroizolacija PVC folijom
Kod polaganja hidroizolacije PVC folijom potrebno je osigurati izvedbu svih slojeva prema uputstvu proizvođača. Za ravni tzv. obrnuti krov treba izvesti beton za pad na stropnoj konstrukciji s površinom koja mora biti ravna, suha, bez oštrih ispupčenja, brazgotina i gnijezda. Eventualne fuge u podlozi moraju biti zapunjene kitom, odnosno mortom za reprofiliranje i u istoj ravnini s podlogom. Kod polaganja izolacije u podu na tlu sistemom tzv. obrnutog poda izolacija se može položiti na sloj šljunka ispod podne ploče uz uvjet polaganja sloja filca, dok podlogu od nasipa tucanika treba prethodno izravnati slojem mršavog betona da bi se spriječilo probijanje izolacije oštrim rubovima kamena. Kod primjene u krovu trake se trebaju štititi slojem šljunka ili sl.
Hidroizolaciona traka izrađena je od mekog PVC-a sa uloškom od staklenih vlakana. Trake se polažu na podlogu bez fiksiranja specijalnim postupkom varenja tako da se trake spajaju međusobno preklopima širine 5 cm. Preklopi, prethodno suhi i očišćeni od prašine i masnoće, obostrano i istovremeno se plosnatim kistom premazuju posebnom lakohlapljivom otopinom, koja ima nisku točku zapaljivosti. Zatim se laganim pritiskom ruke ili mekim valjkom preklopi pritisnu i tako spajaju. Moguće je također spajanje izvršiti plinskim plamenikom. Pri tome treba paziti da se ne prekorači dozvoljena temperatura varenja, kojom bi došlo do oštećenja izolacije, odnosno u slučaju preniske temperature varenja ne postiže se potrebna kvaliteta spoja. Minimalna širina vara je 3 cm. Nakon varenja potrebno je provjeriti nepropusnost spoja posebnim aparatom upuhivanjem zraka u eventualne pukotine, koje onda treba naknadno popraviti varenjem plamenikom. Sve spojeve nakon varenja potrebno je dodatno osigurati nanošenjem PVC otopine tip S iz tube na spoj traka. Kod T-spoja traka dodatno osiguranje se vrši ili varenjem plamenikom ili injektiranjem PVC otopine u kapilare trake.
Sve spojeve izvesti sa originalnim komadima za prodore i uglove, te rubnim limovima istom metodom kao spajanje traka. Rubni lim je izrađen od obostrano pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm, koji je s jedne strane kaširan mekom hidroizolacijskom folijom debljine 0,8 mm.
Na krovu koji ostaje izložen /vertikalna izolacija krovnih vijenaca, nadozida i sl. kao i sve horizontalne površine sa hidroizolacijskim završnim slojem/ izvodi se hidroizolacija trakama .
To je izolacija od meke PVC folije ojačane sintetskim vlaknima, visoke otpornosti na temperaturna naprezanja. Polaže se mehaničkim pričvrščenjem prema uputi proizvođača s obradom spojeva i izvedbom detalja po uputama proizvođača.
Hidroizolacija treba odgovarati propisima DIN 16 735 ili jednakovrijedno
Hidroizolacija premazom HIDROELASTIK
HIDROELASTIK je hidroizolacijski premaz izrađen od dvokomponentnog sustava na bazi cementnog i sintetskog veziva. Priprema se mješanjem dviju komponenti - tekuće i krute u omjeru prema uputstvu proizvođača, a nanosi se ravnom žlicom, prskanjem ili tvrdom četkom u 3 sloja, svaki put u suprotnom smjeru u razmaku od 8 sati. Podloga na koju se nanosi mora biti čista od prašine i masnoća, a prije nanošenja mora se zasititi vlagom.
Na spojevima vertikalnih i horizontalnih ploha potrebno je ugraditi traku za ojačanje od poliesterske mrežice, širine 10 cm, koja se utiskuje u premaz.
Toplinska izolacija
Potrebno je primjenjivati materijale predvi¦ene projektom i elaboratom uštede energije i toplinske zaštite te dostaviti ateste proizvođača, kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se učvrščuje na konstrukciju.
Za toplinsku izolaciju konstrukcija izvođač je obvezan dostaviti atest o zahtjevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača i raspisima stavaka.
U jediničnoj cijeni sadržano je:
* priprema podloge za izvedbu izolacije čišćenjem, prednamazima i sl.
* sav rad, grijanje mase, premazi, krojenje traka i sl.
* sav materijal, izolacioni i spojni
*-sva pomagala pri radu te dovoz i odvoz istih
*-nadoknada eventualnih oštećenja drugim učesnicima u izgradnji,
* čišćenje nakon izvedenog rada
* atesti materijala.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti skele, dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog, sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban spojni i pričvrsni materijal, razradu detalja u fazi izvođenja, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta, čiščenje po završenom radu.
TESARSKI RADOVI
Opći uvjeti
Kod izvedbe tesarskih radova izvoditelj radova mora se pridržavati ovih uvjeta i opisa iz troškovnika kao i važećih propisa i to posebno:
Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu Sl.list br.49/70.
Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu
Važeći standardi za kvalitetu:
* hrastova rezana građa HRN. D.C1.021 ili jednakovrijedno
* bukova rezana građa HRN. D.C1.022 ili jednakovrijedno
* jasenova rezana građa HRN. D.C1.024 ili jednakovrijedno
* borova rezana građa HRN. D.C1.040 ili jednakovrijedno
* jelova-smrekova rezana građa HRN. D.C1.041 ili jednakovrijedno
* kvaliteta tesane građe četinara HRN. D.B7.020 ili jednakovrijedno
Drvena konstrukcija
Nosive drvene konstrukcije izvesti sa materijalima i dimenzijama građe kako je to prikazano u statičkom računu. Za sve eventualne promjene obavezno konzultirati statičara.
Izvođač radova je dužan dati ispitati vlažnost drvene građe za svaku pošiljku i za svaku vrstu drvene građe, a najmanje za istovrsnu građu od 20 m3, te o tome voditi evidenciju.
Prije početka radova na krojenju drvene konstrukcije, izvoditelj i nadzorni inžinjer su dužni izvršiti pregled kojim treba ustanoviti vlažnost, vrstu i klasu drvene građe.
Ukoliko drvena građa neće biti krojena odmah po pregledu, mora se pravilno uskladištiti, tako da ne dođe do naknadnog vlaženja i prljanja.
Izvođač radova može drvenu konstrukciju krojiti samo na pripremljenom podu - platou na kojem će izraditi tesarski nacrt, tj. profil konstrukcije sa svim detaljima u mjerilu 1:1. Plato na kojem rade tesari treba biti natkrit (zbog tesara koji tu rade i vlaženja drveta). Drveni moždanici moraju biti od tvrdog i potpuno prosušenog drveta (hrastovog ili bukovog).
Prilikom prijenosa sastavljenih drvenih konstrukcija, kako kod skladištenja i pri samoj montaži, treba voditi računa da se u pojedinim štapovima ili drugim elementima ne javljaju nepredviđeni naponi i deformacije. Ukoliko se ne može izbjeći da pojedini štapovi ili drugi elementi konstrukcije budu naprezani silom različitom od one koja je dobivena prilikom statičkog proračuna, treba ih privremeno pojačati. Za vrijeme postavljanja pojedinačnih dijelova drvene konstrukcije, treba ih posebno osigurati od iznenadnog udara vjetra.
Ugradnja spojnih sredstava mora zadovoljiti slijedeće uvjete:
* moždanike treba kruto i čvrsto ugraditi u drvo
* vijci trebaju zadovoljiti uvjete za drvo prema HRN M.B1. 500 ili jednakovrijedno do HRN M.B1.535 ili jednakovrijedno
* otvore za vijke terba bušiti strojno, tako da točno odgovaraju presjeku vijka
* kod čavlanih konstrukcija mogu se upotrijebiti građ. čavli sa glatkom plosnatom glavom HRN M.B4.020 ili jednakovrijedno
* kod čavlanih konstrukcija koje su izložene atmosferskom utjecaju, treba upotrijebiti samo pocinčane čavle, ili čavle koji su na drugi način zaštićeni od rđe
* ukoliko se za spajanje elemenata upotrebljavaju drveni klinovi, isti mogu biti samo od parene bukovine ili hrastovine i klase potpuno prosušene i bez pukotina
* Klinovi se ugrađuju u predhodno izbušene rupe, koje trebaju biti manje od promjera klinova za 1/50 do 1/20.
Nakon montaže treba izvršiti pregled i provjeru montirane konstrukcije i to na oblik, dimenzije, vertikalnost i horizontalnost i spojna sredstva, o čemu treba sastaviti zapisnik kojega treba potpisati izvođač radova i nadzorni inžinjer sa zaključkom da li se montirana konstrukcija kao takova preuzima ili ne, te o nedostacima koje treba u određenom roku otkloniti. Nakon otklanjanja nedostataka treba ponovo izvršiti pregled, te o tome sačiniti zapisnik.
Zaštita drvenih konstrukcija
Za zaštitu drvenih konstrukcija od truljenja ili požara mogu se upotrebljavati sredstva za koje postoje atesti ovlaštene organizacije u kojima osim stupnja zaštite koje pruža sredstvo treba biti vidljivo da sredstvo ne mijenja kemijski sastav drveta niti umanjuje njegove mehaničke osobine, a isto tako da ne sadržava sredstva koja su štetna po zdravlje ljudi ili životinja.
Sredstvo na gradilište treba biti isporučeno sa atestom koji ne smije biti stariji od 1 godinu dana i uputstvom proizvođača za njegovu upotrebu.
Nadzorni inženjer treba upisom i potpisom u građevinski dnevnik to evidentirati i dozvoliti upotrebu određenog zaštitnog sredstva, odnosno zabraniti ako bilo koji od uvjeta ne zadovoljava.
Ostalo
Drvene podkonstrukcije kao podloga drugim vrstama radova izvoditi kvalitetnom proszušenom građom prema detaljnim izmjerama na licu mjesta i prema uputi izvođača predmetnih radova za čije potrebe se izvodi podkonstrukcija.
Jedinične cijene sadrže:
* sve troškove oko dobave i dopreme građe odgovarajuće kvalitete na gradilište
* troškove radne snage za izradu i montažu kompletnog rada prema opisu u troškovniku sa izradom pravilnih vezova
* troškove horiz. i vert. transporta
* svi režijski troškovi sadržani u faktoru
* svu štetu nastalu uslijed nepažnje na radu
* troškove zaštite na radu
* troškove atesta
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti skele, dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog, sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban spojni i pričvrsni materijal, razradu detalja u fazi izvođenja, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima i detaljnim izmjerama na licu mjesta, čiščenje po završenom radu.
Napomena:
* Svu drvenu građu koja se ugrađuje treba zaštititi sredstvom za fungicidnu i insekticidnu zaštitu što je uključeno u cijene
* U cijene stavka treba uključiti dobavu novih spojnih sredstava
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Opći uvjeti
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema važećim propisima.
Svi elementi za pokrivanje moraju se upotrebljavati na nagibima koje dopušta proizvođač pokrova, te ugrađivati prema uputstvima proizvođača, važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
* Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 21/90)
* Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list 42/68), radovi na krovovima , čl. 115-120
Primjenjeni materijali za pokrivačke radove trebaju odgovarati važećim standardima:
valovite ploče i oblikovani komadi HRN B.C4.022 ili jednakovrijedno
azbestcementni proizvodi HRN B.C4.010 ili jednakovrijedno
utoreni crijep HRN B.D1.009 B.D8.010 ili jednakovrijedno
ravni vučeni crijep HRN B.D1.010 ili jednakovrijedno
tegola canadese HRN U.J1.140 U.J1.060 ili jednakovrijedno
pocinčani lim HRN C.B4.081 ili jednakovrijedno
cinčani lim HRN G.E4.020 ili jednakovrijedno
bakreni lim HRN C.D4.500 ili jednakovrijedno
keramitne tavele HRN B.D1.300 ili jednakovrijedno
kanalice keramitne HRN B.D1.009 ili jednakovrijedno
asfalt HRN U.E4.030 ili jednakovrijedno
betonske ploče HRN U.M1.052 ili jednakovrijedno
Pokrov mora biti čvrst, otporan, dobar izolator, otporan protiv vatre. Pokrovni materijal mora odolijevati udarcima tuče. Pokrov ne smije pucati niti se ljuštiti uslijed smrzavice, niti pretjerano omekšavati uslijed sunčeve topline.
Izvoditelj je dužan prije početka radova pregledati donju konstrukciju i upozoriti investitora o eventualnim odstupanjima i greškama koje bi mogle utjecati na njegove radove i predložiti način popravka.
Ukoliko položi pokrov na neispravnu podlogu kasniji popravci se vrše na teret izvoditelja (krovopokrivača).
Izvoditelj je dužan da preuzete radove izvede prema nacrtima, opisu troškovnika, uputi projektanta i pravilima dobrog zanata sa prvorazrednim materijalom i izvedbom.
Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora dobaviti uzorke materijala koji se ugrađuju odnosno predočiti ateste o kvaliteti. Sav materijal koji se ugrađuje mora biti prvorazredan, čist i neupotrebljen.
Obračun se vrši po m2 pokrova po kosini krova. Izvođač pokrova mora imati licencu zastupnika proizvođača pokrova.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
* sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje
* uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
* razrada radioničkih nacrta i detalja,
* troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku,
* sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,
* potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela),
* čišćenje nakon završetka radova,
* svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
* troškove zaštite na radu,
* troškove atesta.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti skele, dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog, sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban spojni i pričvrsni materijal, razradu detalja u fazi izvođenja, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta, čiščenje po završenom radu.
FASADERSKI RADOVI
Opći uvjeti
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projekta te prema :
* Tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova HRN U.F2.010 ili jednakovrijedno
* Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu (NN RH 59/96)
* Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu Sl.list 49/70
Materijal
Materijali za sve radove moraju odgovarati odredbama odgovarajućih standarda i tehničkih uvjeta.
Fasaderski radovi izvode se prema opisu iz pojedine stavke troškovnika.
Prilikom rada na fasaderskim radovima treba se pridržavati uputa proizvođača materijala o izradi fasade i pripremi podloge, te vremenskim uvjetima izrade.
U jediničnu cijenu je uključen sav rad i materijal na izradi kompletne fasade, kako je to u pojedinim stavkama troškovnika opisano.
Skele
Skele se moraju postaviti čvrste i stabilne solidno međusobno povezane, ukrućene i osigurane od bilo kakvog pomicanja. Za skelu treba izvoditelj radova izraditi statički račun i nacrt skele.
Izvana se skela mora osigurati čvrstom ogradom na visinu do 1 m od radnog poda, a zatim skelu povezati i ukrutiti od horizontalnih pomicanja. Skela mora biti opskrbljena sa prilazima i osiguranim penjalicama za pristup na skelu. Rastavljanje i skidanje skele vrši se oprezno spuštanjem i slaganjem svih dijelova na određeno mjesto vodeći računa da se ne ošteti fasada.
Sva oštećenja nastala vezivanjem skela na krovnu konstrukciju ili prozorske otvore izvođač radova dužan je otkloniti o svom trošku.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
* doprema sveg materijala na gradilište
* sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje
* troškove radne snage
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti sve skele bez obzira na visinu (osim fasadne skele), statički proračun fasade , dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog, sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal renomiranih proizvođača, ev. sekundarne potrebne a ne spomenute podkonstrukcije – sve prema uputama proizvođača, razradu detalja u fazi izvođenja i izvedbenu dokumentaciju, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta, čiščenje po završenom radu.
STOLARSKI RADOVI
Opći uvjeti
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, ako koja stavka nije ponuđaču jasna treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir.
Svi definitivno izrađeni izvedbeni nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih elemenata moraju biti potpisani od strane projektanta ili investitora.
Bez pismenog suglasja projektanta nije moguće započeti s proizvodnjom.
Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete.
1. Materijali
Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na tržištu, a treba odgovarati propisima važećih standarda.
* borova rezana građa HRN D.C1.040. ili jednakovrijedno
* jelova i smrekova rezana građa HRN D.C1.041. ili jednakovrijedno
* hrastova građa HRN D.C1.021. ili jednakovrijedno
Kvaliteta materijala za izradu unutrašnjih vratiju, dovratnika i krila od obrađenih dasaka, šper ploča, lesonit ploča i iverice ploča prema HRN D.E1.010 ili jednakovrijedno, HRN D.E1.011 ili jednakovrijedno i HRN D.E1.012 ili jednakovrijedno.
Građevinska stolarija metoda ispitivanja - ponašanje krila i prozora pod uvjetom upotrebe (manevriranja), HRN D.E8.231. ili jednakovrijedno
Građevinska stolarija metoda ispitivanja - mehaničke otpornosti krila prozora prema djelovanju vjetra, HRN D.E8.232. ili jednakovrijedno
Građevinska stolarija - provjera kvalitete izrade I obrade prozora, HRN D.E8.233. ili jednakovrijedno
Građevinska stolarija - metoda ispitivanja veza elemenata od drva za krila prozora, HRN D.E8.234. ili jednakovrijedno
Zahtjevi u pogledu propustljivosti vanjskih prozora i balkonskih vrata, HRN D.E8.193. ili jednakovrijedno
Metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode, HRN D.E8.235. ili jednakovrijedno
Iverice - ploče , HRN D.C5.030, HRN D.C5.032 ili jednakovrijedno
Iverice - ispitivanje, HRN D.C5.034, HRN D.A1.100, HRN D.A1.113 ili jednakovrijedno
Za predmete na otvorenom prostoru drvo može sadržavati 20-25% vlage, a za prozore i vrata može sadržavati 13-15%.
Drvo ne smije imati pogrešaka koje potjeću od kukaca, kao što su bušotine i crvotočine. Drvo treba biti ravno rašteno sa pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjača.
2.Izvedba i obrada
Izvoditelj je dužan sa voditeljem građenja definirati redosljed izrade stolarskih elemenata.
Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu. Ličenu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju, a da u pogledu propustljivosti udovolje zahtjevu propisa HRN D.E8.193. ili jednakovrijedno
Svi drveni doprozornici prije mokre ugradbe moraju biti zaštićeni ljepenkom ili PE folijom prema zidu i to sa svih ugradbenih strana.
Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi žbukom i ugradnjom na pristupak a kod suhog postupka bitumeniziranom spužvom (bitrax) i trajno elastičnim kitovima. Vanjska stolarija kod suhe ugradnje može biti tvornički završno obrađena.
Sva stolarija kod dostave mora biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradbe od nenamjernog oštećenja, a što je sadržano u jediničnoj cijeni.
Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako se otvara u smjeru rotacije kazaljke na satu.
Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano.
Prije pristupa izradi stolarije izvoditelj je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte izrađuje izvoditelj stolarskih radova i dostavlja na usaglašavanje i potpis projektantu.
Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako se otvara u smjeru rotacije kazaljke na satu.
Ovi opći uvjeti dopunjuju se u pojedinim stavkama troškovnika.
Opći uvjeti za staklorezačke radove u sklopu stolarskih radova
Prilikom izvedbe staklorezačkih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi:
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
- Tehnički uvjeti za izvođenje staklorezačkih radova
ravno staklo vučeno HRN B.E1.011 ili jednakovrijedno
liveno staklo, brazdasto ili ornament HRN B.E1.050 ili jednakovrijedno
ravno armirano staklo HRN B.E1.080 ili jednakovrijedno
staklarski kit HRN H.C6.050 ili jednakovrijedno
sigurnosno staklo HRN B.E3.701 ili jednakovrijedno
Svi staklarski radovi izvode se u prozorska ili vratna krila, kao i u ostakljene stijene, ograde stubišta i sl., tako da staklo leži u čistom utoru okvira slobodno, a ne da dodiruje okvir.
Materijal
Staklo koje se ugrađuje mora odgovarati važećim standardima.
Izvedba
Staklar je dužan svaki otvor na prozorskom krilu, na vratima, stijeni, ogradi i sl. izmjerom kontrolirati, pa tek nakon toga izvršiti ostakljenje onom vrstom i debljinom stakla kako je u opisu troškovnika navedeno. Nema li slučajno one vrste stakla koja je propisana staklar mora o tome obavijestiti nadzornog inženjera, koji će u dogovoru sa projektantom i investitorom donijeti odluku o promjeni vrste stakla.
Pričvrščenje stakla u željezne ili aluminijske profile prozora, stijena, ograda i sl. vrši se pomoću željeznih ili pomoću aluminijskih letvica koje su sastavni dio bravarskih stavaka.
Staklo je brtvljeno brtvama iz EPDM-a te kitovima koje preporučuje proizvođač stakla a odobrava njihovu primjenu nadzorni inženjer.
Ponuđač nudi gotov stolarski element u koji je uključeno:
* razrada shema i izrada radioničkih nacrta
* izrada u radionici sa dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom,
* stolarska montaža na gradilištu,
* eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem /izuzima se fasadna skela/,
* ostakljenje vrstom stakla, naznačenom u pojedinoj stavci
* završna obrada elementa kako je to u stavci posebno naznačeno
* okov prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda, sve pokrovne letvice ili profile, sva brtvljenja
* čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, uključivo odvoz otpadnog materijala
* sva šteta i troškovi popravka kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe
* troškovi zaštite na radu
* troškovi atesta.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti:
* dobavu i ugradnju kompletnog gotovog elementa iz opisa pojedine stavke
* sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci
* sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal renomiranih proizvođača
* ev. sekundarne potrebne podkonstrukcije.
* kompletnu završnu obradu
* razradu detalja u fazi izvođenja - dogovorno s projektantom
* predočenje uzoraka materijala projektantu
* uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova sa svim pokrovnim, brtvenim elementima
* izvedbu u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta
Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano.
BRAVARSKI RADOVI
Opći uvjeti
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, ako koja stavka nije ponuđaču jasna treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir.
Svi definitivno izrađeni izvedbeni nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih elemenata moraju biti potpisani od strane projektanta i investitora.
Bez pismenog suglasja projektanta nije moguće započeti s proizvodnjom.
Svi radovi moraju biti izrađeni u skladu sa zahtjevima važećih standarda i u skladu sa uzancama zanata u građevinarstvu, te prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, Službeni list 49/70, i prema podacima iz projekta.
Također, svi bravarski radovi i čelične konstrukcije moraju se izvesti prema nacrtima, opisu troškovnika i uputama projektanta ili nadzornog inženjera.
Vlastita konstruktivna rješenja i posebnost načina ugradnje, opšavne profile i okov prije ugovaranja ponuđač će usuglasiti sa zahtjevima projektanta.
Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga pristupiti izradi iste. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektima.
Izvođač treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda s ugradnjom na gradilištu, tj. kompletnu izvedbu bravarije, završnu obradu - ličenje, ustakljenje te drvene ili druge ispune ako je isto u dotičnoj poziciji traženo.
U tom slučaju izvođač bravarskih radova je pred investitorom nosilac posla i odgovoran za kvalitet ukupnog rada. Sastavni dio bravarskih radova u tom slučaju su uvjeti staklorezačkih, stolarskih i ličilačkih radova.
Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu pojedinog bravarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano.
Materijal
Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora odgovarati važećim standardima.
Izrada
Izvoditelj je obavezan po sklapanju ugovora a prije početka proizvodnje, dostaviti izvedbene nacrte i detalje i da zajedno s projektantom i investitorom izvrši pregled istih i njihovo usklađivanje sa ostalim građevinskim i građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima.
Građevinska bravarija izvodi se od standardnih čeličnih vučenih cijevi i L profila kao i ČN profila formiranih prema tvorničkim detaljima, te če. punih standardnih profila ČN limova d = 0,7- 4 mm.
Građevinska bravarija izvodi se i od aluminijskih vučenih profila formiranih prema tvorničkim detaljima koji omogućuju izradu elemenata sa ili bez prekinutog toplinskog mosta, kao i al. limova d = 0,7- 3 mm. Željezni dijelovi spajaju se varenjem. Zavarene spojeve treba izbrusiti do jednakosti profila
Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka. Kod prozorskih i sl. profila specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i čisti sastav dvaju profila.
Kod spajanja raznorodnih materijala treba voditi računa o izvedbi razdjelnog sloja zbog sprječavanja korozije i sl.
Vanjska bravarija izvodi se sa prekinutim toplinskim mostom ili bez prekinutog toplinskog mosta.
Sva vanjska bravarija mora biti brtvena protiv prodora kiše i prašine.
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja funkcije elemenata. Sve nosive dijelove statički provjeriti.
Ugradba
Svi bravarski elementi ugrađuju se varenjem na prethodno ostavljena sidra odnosno pomoću sidrenih vijaka.
Sve reške između bravarskog elementa i okolnih konstrukcija moraju biti brtvljene ili kitane silikonskim kitom.
Kod suhog postupka bravarija se ugrađuje na slijepi okvir koji je u načelu od pocinčanih ČN profila i ulazi u cijenu stavke.
Atesti
Za sve radove predviđene troškovnikom izvoditelj je dužan pribaviti ateste od odgovarajućih instituta, za kvalitetu materijala, površinske obrade kao i antikorozivne zaštite.
Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije. Kompletna površinska obrada materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala (sredstva).
Prije početka radova izvoditelj je dužan predočiti:
- podatke o sredstvima za čiščenje površina
- tehnologiju čiščenja
Priprema čel. površina za antikorozivnu zaštitu sastoji se od:
odmašćivanja
čiščenja mlazom abraziva do 2 stupnja i otprašivanje
prethodna zaštita sa: wash primer, sredstvo za ispiranje površine, etch primer
Površinska obrada
Sva bravarija mora u radionici biti pjeskarena i ličena pravim temeljnim slojem 2 x ili pocinčana.
Zaštita temeljnim premaznim sredstvima s alkidnim minijem:
- prvi sloj deblj. min 30 m.
- drugi sloj deblj. min 30 m.
Zaštita pokrovnim premaznim sredstvima s alkidom:
- prvi sloj deblj. min 25 m.
- drugi sloj deblj. min 30 m.
Izvoditelj mora u potpunosti koordinirati rad s izvoditeljima bravarskih radova.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje
uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
izrada radioničkih nacrta i detalja u skladu sa statičkim proračunom
troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku,
dvokratni osnovni premaz prema uvjetima antikorozivne zaštite u radioni, popravak antikorozivne zaštite iza montaže te kompletnu zaštitu sa završnom obradom ličenjem, plastificiranjem ili eloksiranjem ako je to u stavci određeno,
slijepe okvire potrebne za montažu elemenata
sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,
potrebnu radnu skelu
čišćenje nakon završetka radova,
svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
troškove zaštite na radu,
troškove atesta.
NAPOMENA:
U cijeni stavaka uključen je statički proračun, izrada radioničkih nacrta i detalja koji se usuglašuju s projektantom, ostakljenje, sav okov, toplinska izolacija, sav potreban spojni i pričvrsni materijal (sidrene ploče i sl.), svi potrebni opšavi za spojeve sa podom stropom i zidovima te antikorozivna zaštita i završni premaz kvalitetnom lak bojom u tonu po izboru projektanta ako nije drugačije napomenuto u pojedinoj stavci.
Sve elemente izvoditi prema detaljnim izmjerama na licu mjesta, SHEMAMA I DODATNOJ UPUTI PROJEKTANTA!
LIMARSKI RADOVI
Opći uvjeti
Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih u troškovniku izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa i to posebno:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu Sl. list br. 49/70.
Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova.
Materijal
Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u svemu važećim standardima:
cinčani lim HRN G.E4.020 ili jednakovrijedno
pocinčani lim HRN C.B4.081 ili jednakovrijedno
čelični lim HRN C.B4.054 ili jednakovrijedno, C.B4.011 ili jednakovrijedno, C.B4.017 ili jednakovrijedno
bakreni lim HRN C.D4.500 ili jednakovrijedno, C.D4.020 ili jednakovrijedno
olovni lim HRN C.E4.040 ili jednakovrijedno
aluminijski lim HRN C.C4.020 ili jednakovrijedno, C.C4.025 ili jednakovrijedno, C.C4.050 ili jednakovrijedno, C.C4.051 ili jednakovrijedno, C.C4.060 ili jednakovrijedno, C.C4.062 ili jednakovrijedno, C.C4.120 ili jednakovrijedno.
Ako troškovnikom nije označena debljina lima, tada se mora upotrebljavati bakreni lim najmanje debljine 0,6 mm, cinčani lim 0,75 mm, aluminijski lim 0,7 i olovni lim 1,5 mm.
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove.
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom.
Izvođač radova dužan je prije izvedbe limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualne neispravnosti istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača.
Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem.
Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i drugim nosačima (trakama).
Limarija mora biti odvojena od površine betona i žbuke bitumenskom ljepenkom ili polietilenskom folijom, što je uključeno u jediničnoj cijeni, ako nije drugačije označeno troškovnikom.
Obračun
Obračun izvedenih radova vrši se u cijelosti prema “Prosječnim normama u građevinarstvu”, a kao jedinica mjere uzima se m2, m’ ili komad.
Jedinična cijena treba sadržavati:
* sav materijal, alat, dopremu na gradilište i uskladištenje,
* ukupne troškove rada opisanog u troškovniku, uključujući rad u radionici i montažu na gradilištu
* brtvljenja oko ugraðenih limenih elemenata
* sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje
* svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela
* čišćenje okoliša nakon završetka radova
* svu štetu kao itroškove popravaka koji su posljedica nepažnje u toku izvedbe
* troškove zaštite na radu
* troškove atesta.
SVA UČVRŠČENJA, SPOJNI ELEMENTI, BRTVENE TRAKE I SL. MORAJU SE KOD LIMARSKIH STAVAKA IZVESTI PREMA DETALJIMA- UPUTAMA PROIZVOĐAČA LIMOVA.
KERAMIČARSKI RADOVI
Opći uvjeti
Opločenje vršiti prema opisu stavke polaganjem u cementnom mortu ili ljepljenjem. Izvoditelj se mora pridržavati važećih propisa i standarda i to:
Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova HRN B.D1.300 ili jednakovrijedno
Oblaganje keramičkim pločicama HRN B.D1.300 ili jednakovrijedno
Prije polaganja zidnih pločica u cementnom mortu treba zid dobro očistiti i poprskati sa rijetkim cementnim mortom, zatim dolazi veza za pločice, a to je cementni mort omjera 1:2. Na svaku pločicu staviti odgovarajuću količinu morta, te je zatim pritisnuti na zid, kako bi vezni materijal, tj. mort došao po cijeloj površini pločice. Po rubovima ostaju šupljine, a kad je jedan red pločica položen, treba šupljine zaliti sa istim samo rijetkim cementnim mortom.
Cement mora odgovarati važećim standardima HRN B.C1.011-015 ili jednakovrijedno, B.C8.020 ili jednakovrijedno, B.C8.022 ili jednakovrijedno, U.M2.010 ili jednakovrijedno,U.M8.050 ili jednakovrijedno, U.M2.100 ili jednakovrijedno.
Kod polaganja keramičkih pločica ljepljenjem potrebno je pripremiti podlogu, tj. očistiti od prašine i masnoća. Prema uputstvu proizvođača ljepila pripremiti smjesu, a zatim je nanositi na podlogu prvo ravnom, onda nazubljenom lopaticom kako bi se dobila točna optimalna debljina sloja ljepila. Pločicu utisnuti u ljepilo. Prije izvedbe opločenja pregledati podloge. U slučaju neadekvatne zidne podloge ( žbuka ) prije ljepljenja pločica treba podlogu impregnirati adekvatnim premazom što ide na teret izvođača zidarskih radova.
Ljepilo mora odgovarati važećem standardu HRN U.F2.011. ili jednakovrijedno
Pločice treba brusiti nakon rezanja, a polagati ih reška na rešku. Za formiranje reške potrebno je koristiti plastične križiće. Pri polaganju pločica, nakon završetka svakog reda pločice se peru uvijek odozgora prema dolje. Za rubove kod zida ugraditi rubne štitnike od inox-a ili Al profila sa zaobljenim rubovima.
Kod polaganja pločica na pod ljepljenjem prethodno treba provjeriti ravninu poda. Kod odstupanja većih od 0,5 cm potrebno je izvesti sloj za izravnanje posebnom masom za izravnanje, a što će se utvrditi pregledom i upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera.
Sve pločice trebaju biti I klase, iste boje, te posve ravne i ne smiju imati na glazuri pukotine.
Kvaliteta pločica treba odgovarati važećim standardima:
HRN B.D1.301, 310, 320, 322, 325, 330, 334, 335, 460 ili jednakovrijedno
HRN B.D8.001, 050, 060, 080, 090, 302, 307 ili jednakovrijedno
Nakon završenog polaganja pločica izvršiti fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta.
Za specijalnu vrstu pločica kao otporne na habanje, udar ili kiselo otporne, treba predočiti atest.
Obračun opločenja vrši se po m2 razvijene površine opločenja ili po m' sokla.
Jedinična cijena mora sadržavati:
* osnovni materijal - pločice
* rad i sav potreban pomoćni materijal - ljepilo, masa za fugiranje i sl.
* transportne troškove
* čiščenje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i otpadaka
* popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje.
* Količine iskazane ovim troškovnikom su projektantske pa postotak zbog loma i sl. treba ukalkulirati u jed. cijenu.
* Odvojeno iskazati cijenu rada i pomoćnog materijala od osnovnog materijala.
* Kod izvedbe zidnog opločenja u jediničnu cijenu pojedine stavke ukalkulirati i brtvljenje silikonskim kitom sudara keramičkog opločenja sa dovratnicima, sanitarnim uređajima ili opremom, oblogom druge vrste i sl.
* Prije opločenja zidova uskladiti navedene visine opločenja s nivoima sp. stropova!
* Za pločice treba predočiti atest.
* Za opločenje granitnim pločicama upotrebljava se ljepilo TECHNIKO ili jednakovrijedno.
Nakon završenog polaganja unutarnjih pločica izvršiti fugiranje masom za fugiranje TECHNOSTUCK ili jednakovrijedno a vanjskih pločica TECHNOSTUCK+TC-STUKELASTIC ili jednakovrijedno u boji po izboru projektanta.
* Za specijalnu vrstu pločica kao otporne na habanje, protuklizne ili kiselo otporne, treba predočiti adekvatne ateste.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog (ako stavkom troškovnika nije drugačije navedeno), sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, predočenje uzoraka materijala projektantu, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta, čiščenje po završenom radu.
Kod izvedbe sokla obavezno spoj sokla i podne obloge izvesti vodonepropusno primjenom trajnoelastičnog kita što ulazi u jed. cijenu stavke!
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
Opći uvjeti
Soboslikarske radove izvoditi prema Tehničkim uvjetima za soboslikarske i ličilačke radove HRN U.F2.012 i 013 ili jednakovrijedno, a primjenjeni materijali trebaju odgovarati standardima HRN H.C1.001 i 002. ili jednakovrijedno
Materijal za izvedbu soboslikarskih radova treba biti prvorazredan. Na oličenim površinama ne smiju se poznati tragovi četke ili valjka, ne smije biti mrlja, a ton boje treba biti ujednačen.
Ukoliko na zidovima i ostalim površinama koje se boje ima nekih značajnih pogrešaka, koje bi kvarile kvalitetu nakon izvršenog soboslikarskog rada, dužan je soboslikar upozoriti na te pogreške rukovoditelja građevinskih radova, da se ovo odstrani prije bojenja, jer se naknadni prigovori neće uzeti u obzir, a popravci će se izvesti na račun izvoditelja soboslikarskih radova.
Investitor ima pravo na kontrolu kvalitete materijala kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj materijal ne odgovara propisanoj kvaliteti izvođač radova dužan je odstraniti lošu izvedbu i na vlastiti trošak izvesti radove sa kvalitetnim materijalom.
O ispravnosti izvedenih površina mjerodavna je izjava nadzornog inženjera.
Sve podloge moraju biti očišćene od prašine i ostalih prljavština. Bojiti je dozvoljeno samo suhu i pripremljenu podlogu.
Osnovni premazi moraju se tako odabrati da su podesni za slijedeće premaze koji se predviđaju.
Probni premazi moraju se po želji investitora izvesti za sve premaze.
U jediničnoj cijeni pojedinih stavaka obračunata je i upotreba svih skela bez obzira na visinu i drugih pomagala kod rada.
Zidove i stropove treba bojati, kad su potpuno suhi, a prije bojanja treba zakrpati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine, a podlogu pripremiti prema tehnologiji proizvođača boja i lakova.
Dok radovi traju, izvođač je dužan zaštititi od oštećenja ili prljanja sve ostale građevinske dijelove i opremu (podove, stakla, vrata i sl.).
Kod bojenja i ličenja na zbukanom ili ab zidu i stropu uključeno je
Priprema podloge (čišćenje površine od prašine i eventualno potrebni popravci na podlozi),
Gletanje, brušenje
Temeljni adekvatni premaz
Završno ličenje:
jeftinom disperzivnom bojom
disperzivnom bojom
fasadnom bojom
perivom akrilnom bojom
perivom uljanom bojom
Kod bojenja i ličenja na GK podlozi uključeno je
Priprema podloge (čišćenje površine od prašine i eventualno potrebni popravci na podlozi),
Temeljni adekvatni premaz
Završno ličenje:
disperzivnom bojom
perivom akrilnom bojom
perivom uljanom bojom
Ličenje drvenih površina:
Impregnacija površine
Zaglađivanje površina, saniranje rešaka na spojevima i popravak neravnina kitanjem, brušenje
Predličenje temeljnom bojom za vanjsku stolariju u dva sloja ili za unutarnju u jednom sloju
Završno ličenje lak bojom u dva sloja .
Ličenje metalnih površina:
Sve čelične konstrukcije i bravarske stavke dolaze na gradilište radionički zaštićene cinčanjem odnosno dvostrukim antikorozivnim premazom te se u ličilačkim radovima predviđa samo ev. popravak antikorozivne zaštite i završno ličenje lak bojom u dva sloja ako bravarskom stavkom nije predviđeno drugačije.
Kod ličenja postojećih konstrukcija treba skinuti rđu i stari nalič četkanjem, pjeskarenjem ili spec. premazom, četkati i oprati podlogu, dva puta zaštititi temeljnim premazom i završno ličiti 2 x lak bojom ako nije drugačije stavkom predviđeno.
Obračun se vrši po razvijenoj obojenoj ili oličenoj površini.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
* sav materijal, dobavu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje, transport
* troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku,
* svu potrebnu radnu skelu
* čišćenje nakon završetka radova,
* svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
* troškove zaštite na radu,
* troškove atesta, zaštitu okolnih konstrukcija od prljanja
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti skelu, dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog, sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, predočenje uzoraka materijala na odobrenje projektantu, uredno izvedene spojeve s ostalim materijalima i opremom (kitanje, brtvljenje), impregniranje mrlja od armature i sl., zaštitu stolarskih i bravarskih stavaka, čiščenje po završenom radu.
* Kod ličenja površina od gipskartona treba u jed. cijeni obuhvatiti predradnje na pripremi podloge: čišćenje i temeljni premaz za impregnaciju.
* Kod ličenja površina od žbuke ili betona treba u jed. cijeni obuhvatiti predradnje na pripremi podloge: čiščenje, gletanje i brušenje te temeljni premaz za impregnaciju za bolje prianjanje naliča s podlogom.
Gletanje izvoditi finom glet masom za izravnanje na bazi cementa, u debljini cca 2-3 mm, uključivo prethodna impregnacija kontakt grundom, u postupku prema preporuci proizvođača.
NAPOMENA:
RADOVI SE IZVODE NA VISINAMA DO 5,0 M. POTREBNU POKRETNU SKELU KAO I OTEŽANOST IZVEDBE TREBA UKALKULIRATI U JEDINIČNE CIJENE!
KAMENARSKI RADOVI
Opći uvjeti
Opločenje kamenom vršiti tamo gdje je to po projektu predviđeno, a prema opisu stavke izvršiti polaganje u pijesku, cementnom mortu, ljepljenjem, pomoću metalnih sponki ili na neki drugi način. Izvoditelj se mora pridržavati važećih propisa i standarda te tehničkih uvjeta za izvođenje kamenorezačkih radova.
Kamenarske radove izvesti iz najboljeg materijala, solidno i precizno, a kod izvedbe treba se u potpunosti pridržavati troškovnika, nacrta i pravila dobrog zanata.
Zabranjen je rad koji ne odgovara propisima i pravilima dobrog zanata, te je izvođač dužan bez prigovora i odštete odstraniti sve što bi bilo neispravno izvedeno.
Prije početka radova izvođač je dužan donijeti uzorke kamena na odobrenje projektantu.
Izvođač kamenarskih radova koji izvodi opločenje na gotovu betonsku podlogu ili gotovi zid, mora prije početka radova podlogu pregledati i sve primjedbe saopćiti nadzornom inženjeru kako bi se eventualni nedostaci mogli na vrijeme odstraniti. Nikakav naknadni prigovor neće se uzeti u obzir, već će izvođač kamenarskih radova sve popravke morati izvršiti o svom trošku.
Prije polaganja kamena potrebno je pripremiti podlogu, tj. očistiti od prašine i masnoća. Ukoliko se kamen polaže ljepljenjem treba prema uputstvu proizvođača ljepila pripremiti smjesu, a zatim je nanositi na podlogu prvo ravnom, onda nazubljenom lopaticom kako bi se dobila točna optimalna debljina sloja ljepila. Kamenu ploču utisnuti u ljepilo.
Kamen mora odgovarati standardu HRN U.77.010. ili jednakovrijedno
Ljepilo mora odgovarati važećem standardu HRN U.F2.011. ili jednakovrijedno
Kamene ploče treba brusiti nakon rezanja i polagati ih reška na rešku, sa ili bez otvorene reške. Ako se u pojedinoj stavci traži otvorena reška treba je izvesti uredno i u širini koja se u stavci traži.
Kod polaganja kamenih ploča na pod ljepljenjem prethodno treba provjeriti ravninu poda. Kod odstupanja većh od 0,5 cm potrebno je izvesti sloj za izravnanje posebnom masom za izravnanje, a što će se utvrditi pregledom i upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera. Nakon završenog polaganja ploča izvršiti fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta, ukoliko su ploče položene s otvorenom reškom.
Plohe gotovog poda ili zida moraju biti potpuno ravne, kontrola libelom u svim smjerovima.
Sve kamene ploče trebaju biti I klase, iste boje i strukture, te posve ravne i ne smiju imati pukotine na površini. Ploče koje su okrhnute ili nepravilno brušene neće se preuzeti, a ukoliko ih izvođač ugradi morati će ih na vlastiti trošak izmjeniti.
Za ugrađeni kamen izvođač treba dostaviti ateste okojima se dokazuje:
* čvrstoća na pritisak, savijanje i udarce
* gustoća i poroznost
* upijanje vode, otpornost na mraz, vremenska postojanost
* čvrstoća na bušenje
Obračun će se vršiti prema stvarno izvedenim radovima i količinama. Opločenja podova i oblaganje zidova obračunat će se po m2 razvijene površine opločenja, dok će se izvođenje sokla, klupčica i sl. obračunati po m2, m' ili komadu.
Jedinična cijena mora sadržavati:
* donošenje uzoraka na uvid
* kontrola i uzimanje mjera na objektu
* sav potreban materijal; kamene ploče, ljepilo, metalne sponke i td.
* sav potreban rad
* transportne troškove
* obrada obložnih ploča
* čišćenje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i svih otpadaka
* popravak štete učinjene na svojim ili tuđim radovima pri radu iz nepažnje.
* Kod izvedbe kamenarskih stavaka u jediničnu cijenu pojedine stavke ukalkulirati i brtvljenje sudara kamenog opločenja ili elementa s oblogom druge vrste i sl. trajnoelastičnim adekvatnim kitom.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog, sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban spojni i pričvrsni materijal renomiranih proizvođača, predočenje uzoraka materijala projektantu na odobrenje, izrada radioničkog detalja montaže i obrade kamena, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili sa okolnim konstrukcijama i opremom te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta, čiščenje po završenom radu.
GIPSKARTONSKI RADOVI
Opći uvjeti
Svi materijali za spuštene stropove ili pregradne stijene i obloge moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati važećim standardima i moraju posjedovati ateste a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvođača elemenata od kojih se radovi izvode.
Za montažne konstrukcije predviđeni su materijali proizvod KNAUF.
Kod izvedbe konstrukcija od GK ploča potrebno se držati svih uputa proizvođača, naročito glede uskladištenja ploča i uvjeta temperature i vlažnosti zraka prostora u kojima će se izvoditi spušteni strop ili pregrada (temperatura od 11 do 35o C i relativna vlažnost do 70 %). Ploče treba svakako zaštititi od kondenzne vlage. Prije izvedbe stropa ploče moraju biti na mjestu ugradnje najmanje 24 sata ranije, da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora. S polaganjem se može započeti tek kad su završeni svi radovi žbukanja, estriha i sl. te su dovoljno suhi, nakon ugradnje prozora, montaže grijanja i svih instalacija koje dolaze unutar GK konstrukcija. Ljeti je potrebno osigurati prozračivanje, a zimi za montažu treba biti uključeno grijanje. Ako se nakon montaže iz nekih razloga grijanje treba isključiti, već montirane ploče treba skinuti i propisno uskladištiti do punog puštanja objekta u funkciju. Montirani strop ili pregradu je potrebno očistiti od eventualnih nečistoća koje su nastale pri izvedbi, ali pri tome treba postupiti po uputstvu proizvođača suhim postupkom ili sa što manje vlage.
Ako je pri montaži došlo do manjih oštećenja ploča, moguće ih je posebnim kitom otkloniti, ukoliko su ona veća, potrebno je zamjeniti cijelu ploču, što će upisom u građevinski dnevnik odrediti nadzorni inženjer.
Za učvrščenje tereta na GK konstrukcije treba primjeniti specijalna pričvrsna sredstva te se pridržavati uputa o max opterećenju.
Spušteni stropovi od gipskartonskih ploča
Spušteni stropovi od gipskartonskih ploča sistema tip kao KNAUF sastoje se od metalne potkonstrukcije - nosivih i montažnih profila i ploča.
Podkonstrukcija je izrađena od CD 60/27 profila, tipa D 112, od pocinčanog lima debljine 0,7 mm i posebnih vješača koji se vijcima s tiplima pričvršćuju o stropnu konstrukciju ( anker fix element ili nonius ovjesni element ). Nosivi profili su na razmaku od 75 -100 cm, ovješeni na maksimalnom razmaku od 60 - 90 cm. Na nosive profile dolaze montažni na maksimalnom razmaku od 40-62,5 cm.
Kod duljina većih od 10,0 m i znatno suženih stropnih površina potrebno je izvesti dilatacijske spojeve što ulazi u jediničnu cijenu.
Spoj sa zidom izvesti UD profilima. Učvrščenje izvesti pogodnim sredstvima ovisno o materijalu zida.
Na podkonstrukciju se posebnim samoreznim vijcima u poprečnom smjeru pričvrščuju gipskartonske ploče standardnih dimenzija od 200-300/125 cm.
Spojevi ploča (bez bandažiranja ili s bandažiranjem) se moraju se obraditi specijalnim zapunjačem prema preporuci proizvođača. Kod dvostrukog oblaganja stropa potrebno je obraditi i spojeve prvog sloja ploča. Završno kompletnu površinu treba pregletati specijalnom glet masom.
Strop mora biti potpuno ravan i ne smiju se vidjeti spojevi ploča. Spoj sa zidom ili s vertikalnim plohama stropa mora biti zapunjen masom za reške.
U jediničnoj cijeni sadržano je:
* sav materijal, dobava i uskladištenje, te unutarnji transporti
* sav rad opisan u stavci
* potrebna radna skela
* čišćenje po završenom radu uključivo odvoz viška materijala
* popravci štete na vlastitom ili drugim radovima učinjeni iz nepažnje
* troškovi zaštite na radu i troškovi atesta
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti skelu, dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomoćnog, sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban spojni i pričvrsni materijal, sekundarne potrebne podkonstrukcije, razradu detalja u fazi izvođenja, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova, završnu obradu gletanjem, kao podloga za boju ili ker. opločenje te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta, čiščenje po završenom radu, .
Otvori
Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove koji su ugrađeni prije oblaganja se ne obračunavaju a prekidi rada ukalkulirani su u jed. cijene.
Obrada površina
Površine se obrađuju gletanjem do stanja koje je pogodno za bojanje – bez temeljnog premaza.
DOBAVE I UGRADNJE
Opći uvjeti
Sve ugradnje izvesti točno po propisima i na mjestu označenom po projektu i uputi nadzornog inženjera.
Kod stavaka gdje je kod ugradnje naznačena i dobava istu treba uključiti u cijenu a također i izvedbu na licu mjesta pojedinih elemenata koji su potrebni za ugradnju osnovnog materijala. Ugradbu treba vršiti tako da se ne čini šteta na ostalom dijelu objekta odnosno tuđim radovima.
Sve radove treba izvesti kvalitetno i prema važećim propisima za određenu vrstu rada.
Za izvedbu stavaka važe opći uvjeti za bravarske, stolarske, staklorezačke, soboslikarsko ličilačke i izolaterske radove.
Jedinična cijena sadrži:
* sav rad i transport
* sav materijal, kako osnovni tako I pomoæni
* pomagala pri radu ( skela , osim fasadne skele )
* izrada eventualnih uzoraka ukoliko se to u pojedinoj stavci traži
*s va priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu
* nadoknada eventualnih oštećenja drugim učesnicima u izgradnji,
* čišćenje nakon izvedenog rada
* atesti materijala
* izmjere na licu mjesta
* razradu detalja te predočenje uzoraka i detalja projektantu i investitoru
* zaštitu bravarskih elemenata antikorozijskim naličem
OPĆE NAPOMENE ZA ELEKTROINSTALATERSKE RADOVE
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za po
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se PROJEKTANTU PRIJE DAVANJA PONUDE. Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu isporučiti investitoru u 3 primjerka i na elektronskom me
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika. Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti. Oznake razdjelnika izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.
OPĆE NAPOMENE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
Opis i crtež
Opisani radovi ukazuju na crteže instalacija vodovoda i kanalizacije. Crteži koje je potrebno nanovo nadomjestiti (korigirani crteži), potrebno je odmah promijeniti. Moguća neslaganja između crteža i opisa potrebno je odmah dojaviti voditelju gradilišta. Voditelj će nakon istrage i provjere dotičnog slučaja, donijeti u suradnji s nadzornim inženjerom i projektantom, potrebnu odluku. Za moguće slučajeve dvojbe: Crteži novijeg datuma vrijede pred onima sa starijim datumom. Crteži u većem mjerilu pred onima manjeg mjerila.
Prethodna provjera mjesta izvedbe
Ponuditelj je obvezan upoznati se s mjestom izvedbe prije no što se preda cijena. Mora procijeniti sve dodatne radove potrebne za izvedbu. Osim toga, potrebno je ukalkulirati sve potrebne pomoćne materijale i komponente koje su potrebne, kako bi se izveo funkcionalni objekt.
Kontrola usklađenosti tehničke dokumentacije
Izvođač instalacija vodovoda i kanalizacije obvezan je prekontrolirati vlastitu dokumentaciju, te dati nadzornom inženjeru eventualne primjedbe. Izvođač mora provjeriti mogućnost ugradnje opreme.
Tehnička kontrola
Izvođač instalacija vodovoda i kanalizacije je obvezan prekontrolirati crteže otvora i konstrukcije. Svojim odobrenjem odgovoran je za to da su oni usaglašeni sa zahtjevima izvođača navedenih instalacija vodovoda.
Zahtjevi glede materijala
Oprema i materijal moraju biti prilagođeni podlogama, propisanog tipa i zaštite. Oprema i materijal moraju biti novi, neoštećeni i bez nedostataka. Oprema izložena koroziji mora biti u odgovarajućoj antikorozivnoj zaštiti. Oprema i materijal mora biti odgovarajuće transportiran i skladišten prema preporuci proizvođača. Osim toga mora biti čuvan i označen tako da ne može doći do zamjene.
Zahtjev glede izvedbe
Gdje postoji sumnja o smještaju ili izvedbi u svezi s montažom, izvođač radova mora se konzultirati s nadzornim inženjerom. Sve instalacije izvesti prema pravilima struke.
Projektant:
Radovi na saniranju
Štete koje nastanu tijekom montaže, potrebno je popraviti, a trošak radova i materijala je obveza izvođača. Popravke je potrebno tako izvesti da odgovaraju izvornom obliku.
Otpadni materijali
Materijal koji nastane tijekom radova posloprimca (građevinska šuta, ambalažni materijal i ostali otpaci) mora se skupljati u spremnike za otpad od strane posloprimca. Otpad postaje vlasništvo posloprimca, te ga je potrebno odvesti na deponiju.
Kontrola i odobrenje
Investitoru ili njegovom predstavniku mora se osigurati neometan pristup do sve dokumentacije u crtanom i pisanom obliku, koji su predmet ugovora. Potrebno je provesti kontrole, te se mogu dati napuci glede radova, bez da se time izvođaču radova oduzme odgovornost za gotovost izvedbe ili vlastite kontrole.
Osiguranje kvalitete
Osiguranje kvalitete za isporuku i ugradnju temelji se na vlastitoj kontroli izvođača radova. Izvođač radova mora imati sve odgovarajuće certifikate te isprave za dokaz osiguranja kvalitete svojih radova. Sva ugrađena oprema mora posjedovati odgovarajuće ateste sukladno važećim normama. Svi troškovi kontrole i osiguranja kvalitete moraju se ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Osnova za formiranje cijene
Obračun radova izvršit će se prema stvarno izvršenom radu i jediničnim cijenama prihvaćene ponude izvođača. Količina izvršenog rada ne smije prijeći količinu predviđenu pojedinom stavkom troškovnika, osim ako to nadzorni inženjer Investitora ne odobri. Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika moraju sadržavati:
Cijenu potrebnog materijala s troškovima dopreme do skladišta na gradilištu, prijevoza i istovara, prenošenja do mjesta ugradnje, troškova skladištenja, ispitivanja kvalitete, izdavanja atesta, čuvanja itd. Cijenu izvršenja rada prema opisu stavke troškovnika, sa svim zakonskim davanjima, svim naknadama i taksama itd.
Cijenu označavanja trase instalacija s nanošenjem najvažnijih točaka na skelu. Troškove organizacije gradilišta, režijskih troškova, pomoćnih objekata, uspostavu prvobitnog stanja itd. Čišćenje gradilišta u tijeku rada, te po završetku obavljenog posla. Nakon usvajanja jediničnih cijena prema ponudi izvođača, ne smiju se odobravati nikakvi režijski sati, pomoćni radovi i slično
Eventualne više radnje izvan stavaka troškovnika može odobriti jedino nadzorni inženjer investitora u okviru svojih ovlaštenja, a na temelju satnica za pojedine kategorije radnika i faktora navedenih u ponudi izvođača. Cijene materijala za takove više radnje obračunat će se prema računima, a u okvirnim iznosima unaprijed odobrenim po nadzornom inženjeru investitora. Instalacije i armaturu je potrebno izvesti sukladno projektiranom rješenju, zakonu, propisima i važećim normama koje vrijede za navedene instalacije. Izvođač radova se obvezuje da će upoznati važeće norme i ostale pozitivne zakonske propise.
Količine (mjere) - napuci za obračun
Količine se moraju navesti u stvarnoj vrijednosti ovjerene od strane nadzornog inženjera. Ponuđač mora sam ukalkulirati u jedinične cijene dodatak za dodatni spojni materijal, pričvrsni materijal ili sl.
Kontrola količina
U principu mora ponuđač svoju ponudu bazirati na specificiranim količinama i uskladiti s uvjetima iz točki 12. i 13., prije potpisa ugovora ponuđač mora provjeriti dostavljene mu nacrte, opise i specifikacije, kako bi prekontrolirao i uskladio količine. Ponuđač mora pismeno potvrditi da je proveo to razmatrane, te preuzima odgovornost da su potrebni radovi i materijal usklađeni s preduvjetima za izvođenje i ispravno funkcioniranje instalacije. Eventualna odstupanja razmatraju se sa nadzornim inženjerom za radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, odnosno s voditeljem gradnje, a reguliranje zahtjeva se provodi na osnovi navedenih jediničnih cijena prije sklapanja ugovora.
Probni rad
Investitor će nakon završene kontrole, a prije preuzimanja instalacija koristiti postrojenje petnaest (15) dana.
Građevinski radovi
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obavezan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor, obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtijeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom investitora, nakon proučenog prijedloga proizvođača. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.
Zemljani radovi
Teren na mjestu objekta treba prethodno ispitivati, zatim naložiti objekt, a paralelno uglaviti i početnu i stalnu visinsku točku. Sve iskope izvesti točno prema projektu. Predviđenu kategoriju zemlje označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovodilac gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak upisati u gradilišni dnevnik. Zatrpavanje kamenim materijalom treba obavljati u slojevima do 30 cm, a svaki sloj treba nabijati tako da se postigne maksimalna zbijenost. Po završetku gradnje treba grubo planirati teren, te ukloniti nepotrebno. Jedinična cijena za svaku pojedinu stavku troškovnika treba sadržavati sljedeće: - sav potreban rad za dotičnu stavku, - sva potrebna rezupiranja, podupiranja i sl, - nalaganje objekta i temelja, - sva potrebna planiranja, - nabijanje nasipa, - pravilno zasijecanje strana i dna iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi ne priznaju, a sanirat će se stručno uz stalnu prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti na teret izvođača, - ispod temelja sanacija se obavlja mršavim betonom, - osigurati stalno otjecanje oborinske vode s dna iskopa tamo gdje za to ne postoje prirodne ili tehničke mogućnosti, - crpljenje atmosferske vode. Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa podzemne vode, uključivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena. Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. Transport preostalog materijala na planirku obračunava se po m3 u rastresitom stanju, a stavka obuhvaća i grubo planiranje na planirki.
Betonski radovi
Prilikom izvođenja radova s betonom i armiranim betonom izvoditelj se mora pridržavati odredbi Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17) u kojemu su definirana tehnička svojstva i drugi zahtjevi za beton, armaturu, agregat, vodu i cement koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju te način potvrđivanja njihove sukladnosti. Beton s dodatkom za vodonepropusnost i ostale betonske elemente treba naručiti iz betonare. Beton mora biti ugrađen pažljivo da ne dođe do segregacije i gnijezda i treba ga izvibrirati. Kod betona spravljanih na gradilištu za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. Kod nastavka betoniranja po visini, zaštititi površinu betona od procijeđenog cementnog mlijeka. Betoniranje se vrši u slojevima od cca 15 cm, uz nabijanje, a prekide u slojevima vršiti stepenasto. Prekid pri betoniranju ploča, greda itd. vršiti po propisima, odnosno prema uputama statičara, što se upisuje u gradilišni dnevnik. Pri betoniranju jedne cjelovite betonske, odnosno armiranobetonske konstrukcije treba upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa. Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i armiranobetonske konstrukcije. Karakteristike svježeg i očvrslog betona definiraju se u projektu. Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije bez posebne naplate. Ne smiju se upotrijebiti takvi premazi oplate koji se ne bi mogli oprati s gotove betonske površine ili bi nakon pranja ostale mrlje na betonskim površinama. Sve radove izvesti prema važećim propisima. U jediničnim cijenama treba predvidjeti strojnu pripremu i ugradnju betona s propisanim materijalom, sve transporte, pripremne i pomoćne radove, skele, podupiranje i druge radove potrebne za dobivanje gotovog proizvoda, uključivo i naknadu za otežani rad betoniranja oko raznih otvora, prodora i udubljenja za instalacije, vibriranje betona, njegu betona, zaštitu betonskih i armiranobetonskih konstrukcija od djelovanja atmosferskih nepogoda, vrućina, hladnoća i sl. Sve nepravilno i nesolidno izvedene elemente, izvoditelj mora porušiti i ukloniti o svom trošku. Armatura mora odgovarati normativima iz Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17) i drugim važećim propisima. Savijanje armature izvodi se prema nacrtu savijanja. Ostatke komada željeza i željeza nejednolične debljine zabranjeno je ugrađivati. Upotrebljava se šipkasta (rebrasta) i mrežasta armatura, označavanje prema navedenom Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije. Komadi armature koji po planu savijanja trebaju biti od jednog komada, ne smiju se spajati od kraćih komada. Prije betoniranja armaturu treba očistiti, dobro povezati i podložiti da se osigura zaštitni sloj betona. Prije početka betoniranja složenu armaturu pregledava nadzorni inženjer. Betoniranje može početi tek nakon upisa nadzornog inženjera u Gradilišni dnevnik da je armatura po položaju i broju komada ispravno postavljena. Obračun se vrši prema važećim propisima za odgovarajuću stavku troškovnika i to prema količini - volumen (beton), broju komada (gotovi elementi) i težini (armatura). Za šipkastu armaturu uzima se teoretska težina za određeni profil, a za mrežastu armaturu teoretska težina s uračunatim rasturom i podmetačima.
Montažni (kanaliski) radovi
Sve cijevi (vodovodne i kanalizacione), armature, te poklopci i stupaljke za zasunske komore moraju biti u kvaliteti prema postojećim važećim normama. Sav materijal za izvedbu projektiranih instalacija mora se preuzimati od izvođača komisijski i zapisnički, a popratna dokumentacija uz materijal su valjani atesti koji moraju biti uz materijal na gradilištu prije ugradnje, a bit će priloženi uz dokumentaciju kod tehničkog pregleda građevine. Materijal koji ne odgovara zahtjevanim uvjetima ne smije se preuzeti i ugraditi, već treba na trošak izvođača zamijeniti ispravnim. Utovar, prijevoz, istovar, skladištenje, te raznošenje do mjesta ugradnje mora se izvoditi tako da ne dođe ni do kakvog oštećenja prije ugradnje. Na ovo treba obratiti posebnu pažnju. Prije ugradnje cijevi, fazonskih komada, brtva, armature i ostale opreme i elemenata, treba pažljivo pregledati i kontrolirati njihovu ispravnost. Svi radovi koji prethode montaži cjevovoda i armatura, moraju biti pravovremeno izvršeni (označavanje trase i sl.). Kanlizacija: Prije polaganja kanlizacijskih cijevi mora se instrumentom kontrolirati izrađena posteljica, te prema potrebi izvršiti korekcija, a u skladu s kotama i padom danim u uzdužnom presjeku. Kanalske cijevi se polažu pripremljenu pješčanu podlogu. Podlogu na mjestu spoja cijevi treba produbiti za debljinu spoja, čime se izbjegava deformacija nivelete cjevovoda na svakom spoju. Preporučuje se ispitivanje izvesti po dionicama između dva okna. Za izvedeni kanal treba provesti kontrolu sa stajališta kvalitete ugrađenog materijala, kvalitete ugradnje vodonepropusnosti te sa stajališta projektom definiranih oblika i položaja cjevovoda koji se izvodi od cijevnih elemenata. Za vrijeme ispitivanja spojevi cijevi moraju biti otvoreni - nezasipani, a cijevi u suhom rovu. Cijevi se uz konstrukciju pričvršćuju obujmice na svakih maximalno 2 m u ravnom potezu i kod ogranaka. Vodovod: Cijevi se polažu u rovove u projektiranom padu prema uzdužnom profilu na posteljicu od pijeska. Podlogu/posteljicu, bočno zatrpavanje i zaštitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba izvesti u skladu s HRN EN 805:2005 ili jednakovrijedno i DVGW W 400-2 ili jedankovrijedno. Kod montaže cjevovoda mora se osigurati vodonepropusnost sa spojevima tako da se izbjegnu gubici pitke vode. U rovu ne smije biti vode, a ako je ima tada se mora crpkom evakuirati. Daljnje zatrpavanje rova izvodi se zamjenskim kamenim agregatom ( 0-63mm) drobljencem ako iskopani mterijal nije odgovarajuče kvalitete. Cijevi u zidnim i podnim usjecima (pod žbuku) se uz konstrukciju pričvršćuju obujmicama s gumom na svaka 50-70 cm u ravnom potezu i kod čvorišta, a izoliranje cijevi tople vode i cirkulacije vrši se prema uputstvu proizvođača cijevi. Slobodno vođene cijevi hladne i tople vode (ispod stropa) pričvršćuju se uz konstrukciju obujmicama s gumom na svaka 50-70 cm u ravnom potezu i kod čvorišta. Zbog istezanja cijevi uslijed temperaturnih utjecaja instalaciju montirati prema uputama proizvođača i kod pričvršćenja predvidjeti fiksne i klizne točke. Usidrenje obujmica i kuka se vrši na licu mjesta u štemanom otvoru, cementnim mortom 1:3.
Hidrauličko ispitivanje sustava cjevovoda
Izvoditelj će osigurati zadane uvjete u skladu s projektiranim zahtjevima. Ispitivanje na gradilištu uključivat će pregled i ispitivanje izvedenih instalacija i ugrađenih elemenata i opreme. Nakon završetka čišćenja cjevovoda, a prije izvedbe zatrpavanja svih dijelova instalacija provest će se tlačna proba. Tlačnu probu na instalacijama izvesti u svemu prema uputama iz tehničkog opisa. Da bi se tlačna proba (koja se obavlja u prisutnosti nadzornog inženjera) mogla smatrati zadovoljavajućom i prihvatljivom, nakon popravka bilo kojeg slabijeg spoja, ili armature otkrivenih u početnom ispitivanju, instalacija mora biti pod tlakom najmanje jedan sat bez gubitka tlaka.
Svi izrađeni dijelovi instalacija moraju biti dostupni za pregled. O uspješno izvedenoj tlačnoj probi sastavlja se zapisnik kojeg potpisuju izvođač radova i nadzorni inženjer. Zapisnici o tlačnoj probi instalacija moraju biti na gradilištu pripremljeni za tehnički pregled. Izvođač radova mora izvesti ispiranje i dezinficiranje instalacija vodovoda, a od Zavoda za javno zdravstvo pribaviti atest o sanitarnoj ispravnosti vode. Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o trošku izvođača radova. Nakon u cijelosti izvedene instalacije, te pribavljenim svim atestima, instalacije se puštaju u pogon.
Nacrti "IZVEDENOG STANJA"
Izvoditelj će osigurati tri (3) kompleta nacrta "izvedenog stanja". Nacrt izvedenog stanja sadrži podatke o kompletnim instalacijama, uključujući dimenzije i trase cjevovoda, te podatak o lokaciji i identifikaciji instalacija koje su ugrađene u građevinu ili podzemno. Svaki nacrt mora biti izrađen na papiru standardizirane veličine od A0 do A4. Riječi "izvedeno stanje" uz naslov svakog nacrta, dok će format, uključujući i naziv gradilišta, objekta i instalacije, te broj ugovora i ime izvoditelja, dogovoriti prije početka izrade nacrta. Na svakom nacrtu će biti datum i broj nacrta.
Za vrijeme trajanja radova izvršitelj će voditi detaljne zabilješke svih promjena u odnosu na izrađenu tehničku dokumentaciju (izvedbeni projekt) kako bi se omogućila lakša i točnija priprema nacrta "Izvedenog stanja" i osiguralo da ti nacrti budu u svakom pogledu točan zapis instalacije.

## 1. GRAĐEVINSKI RADOVI
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
Sva rušenja i razgradnje pojedinih dijelova izvoditi pažljivo, isključivo ručno, sa što manje buke i prašine. Tokom rušenja potrebno je polijevati dijelove koji se ruše. Kod izvođenja pojedinih vrsta radova zabranjena je upotreba teških alata, kompresora ili sličnih uređaja koji mogu posredno prouzročiti štetu na konstruktivnim dijelovima građevine. Rušenja izvoditi tek kada su izvršena sva potrebna rasterećenja, podupiranja, osiguranja i isključivanja instalacija od nadležnih institucija. Prilikom rušenja potrebno je razvrstavati otpad te ga sukcesivno odvoditi na za to predviđenje deponije, a elemente koji će se ponovno ugrađivati, demontirati što pažljivije, te ih skladištiti na mjesto koje odredi investitor odnosno na suho i sigurno mjesto za popravak i ponovnu ugradnju. Ako se prilikom rušenja i razgrađivanja naiđe na nepredviđene detalje ili se uoče opasnosti od zarušavanja ili ugrožavanja okolnih elemenata građevine, izvođač je dužan o tome odmah obavijestiti projektanta.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti:
* | nabavu, dopremu i raznošenje svog osnovnog i pomoćnog materijala, strojeva, alata, sav potreban spojni i pričvrsni materijal
* | sav potreban rad
* | sve potrebne radne skele i osiguranja prema pravilima zaštite na radu
* | sve transporte i prijenose na gradilištu, sve utovare, istovare i transporte do odlagališta
* | sve transporte i prijenose na gradilištu, sve utovare, istovare i transporte materijala i opreme na mjesto koje odredi investitor radi eventualne ponovne upotrebe
* | sve troškove oko zbrinjavanja građevinskog otpada prema važećim zakonima i pravilnicima
* | sva potrebna uskladištenja i zaštite
* | sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je to napomenuto u pojedinoj stavci
* | razradu detalja u fazi izvođenja
* | uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta
* | dnevna čišćenja
* | čišćenja po završenom radu
1.1. | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
NAPOMENA: U jediničnu cijenu svake stavke obavezno uključiti svu potrebnu skelu za izvođenje radova, sve mjere osiguranja radnika i prolaznika, sva potrebna premještanja postojećih instalacija za potrebe izvođenja radova, vraćanje istih na mjesto i u prvobitno stanje funkcionalnosti; utovar materijala i odvoz na gradsku deponiju. Također u jediničnu cijenu uključiti sva potrebna osiguranja i podupiranja od zarušavanja, kao i čišćenje prostora po dovršetku radova, a sve do potpune gotovosti stavke-ako opisom stavke nije drugačije određeno.
1.1.1. | Kompletno uređenje gradilišta za početak izvođenja radova. Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova kao i uređivati gradilište i uspostavljanje terena sukladno projektu. Potpuno čiščenje parcele, rušenje eventualnog postojećeg niskog raslinja, odvoz otpada i svi potrebni transporti sa utovarom, odvozom, istovarom i planiranjem na odgovarajući deponij. U cijenu uključeni i sljedeći radovi:
- mjesto za skladištenje i rad
- rasvjeta gradilišta
- građevinska struja, građevinska voda, građevinska otpadna voda uključujući razvod i priključni vod
- komunikacijski uređaj
- sanitarni čvor
- skladišni prostor, radionica, natkriveni prostor
- ograda gradnje i cijelog gradilišta
- strojevi, uređaji
| Za cijelo vrijeme gradnje prema vremenskom planu projekta gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu, sukladno elaboratu uređenja gardilišta. Natpisnu ploča sa podatcima o građevini, Investitoru, odobrenju za garđenje, projektantu, nadzoru i izvoditelju radova, montirati na ulazu u gradilište. Montiranje ploče na početku izvođenja radova i uklanjanje ploče po dovršetku radova uključeno u cijenu. Gradilište površine cca 4880,00 m². | paušal | 1 |  | 0
1.1.2. | Sva geodetska mjerenja kojima, se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi prilaznih cesta i parkirališta, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. Izvođač iskolčuje sukladno podacima iz projekta. U cijenu uključena i izvedba nanosne skele.
A) | Geodetsko iskolčenje građevinskog objekta. Izrada elaborata iskolčenja. U cijenu uključiti i izradu snimke izvedenog stanja od strane ureda ovlaštenog geodete za sve izvedeno. | kompl | 1 |  | 0
B) | Geodetsko iskolčenje asfaltiranih, hortikulturnih i pješačkih površina. U cijenu uključiti i izradu snimke izvedenog stanja od strane ureda ovlaštenog geodete za sve izvedeno. | kompl | 1 |  | 0
C) | Geodetsko iskolčenje trase infrastrukture i izrada geodetskog elaborata iskolčenja za vodovod, kanalizacija, NN elektrovod, DTK. U cijenu uključiti i izradu snimke izvedenog stanja od strane ureda ovlaštenog geodete za sve izvedeno. | kompl | 1 |  | 0
1.1.3. | Demontaža postojeće montažne građevine na gradilištu. Okvirni gabariti su 15 x 30 m. Vidjeti na licu mjesta trenutno stanje. U cijenu uklječen i odvoz materijala na mjesto koje odredi Investitor. | paušal | 1 |  | 0
1.1. | UKUPNO PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI
1.2.1. | Skidanje humusa u sloju debljine d= 30 cm na dijelu čestica 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913 k.o. Dubrovčan. Utovar i odvoz na ovlašteni deponij. Prije početka radova, izvođač radova treba snimiti visinsko stanje terena radi obračuna. Obračun se vrši po m³ izvršenog iskopa u sraslom stanju bez obzira na kategoriju zemljišta.
|  | m³ | 500 |  | 0
1.2.2. | Strojni iskop zemlje III. kategorije. Strojni iskop zemlje III. kategorije (glina anorganska, niske plastičnosti) na projektiranu kotu iskopa. Iskop se vrši za temeljne grede, temeljne stope, trakaste temelje te betoniranje AB ploče. Strane iskopa moraju biti iskopane u nagibu koji dozvoljava tlo i širine samo toliko koliko je potrebno da se može postaviti oplata betona, a dno iskopano na projektiranu kotu i poravnano. Odvoz materijala sa gradilišta na deponiju uključeno u stavku. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Ispitivanje zbijenosti u cijeni stavke.
|  | m³ | 2200 |  | 0
1.2.3. | Strojno planiranje posteljice. Strojno planiranje posteljice iskopa. Podlogu treba zbiti do zbijenosti Ms=30MN/m².
|  | m² | 1100 |  | 0
1.2.4. | Ugradnja tamponskog sloja kamenog agregata. Dobava, doprema, nabijanje i ugradnja tamponskog sloja kamenog agregata granulacije 0-64mm, debljine do 100 cm, ispod poda objekta, unutar temelja, oko temelja samaca, temeljnih greda i trakastih temelja. Slojeve agregata u debljini od 15cm zbiti do zbijenosti Ms=80MN/m². U cijenu uključeno i planiranje na projektiranu kotu. Obračun po m³ izvedenog tampona u zbijenom stanju. Ispitivanje zbijenosti u cijeni stavke.
|  | m³ | 2300 |  | 0
1.2.5. | Dobava i ugradnja geotekstila. Dobava i ugradnja geotekstila na spoju između prirodnog tla i nasipa šljunka, mase > 300 g/m², s preklopom od 20 cm. Obračun prema tlocrtnoj površini, bez dodataka na preklop.
|  | m² | 900 |  | 0
1.2.6. | Nasipavanje zemljom unutar temelja i oko objekta. Izrada nasipa unutar temelja i oko objekta čišćim materijalom iz iskopa, u slojevima, s vlaženjem i nabijanjem, do potrebne stišljivosti Ms> 15 Mpa.
|  | m³ | 100 |  | 0
1.2.7. | Fino planiranje dna iskopa. Fino planiranje dna jame temeljnih stopa, trakastih temelja, AB ploče s točnošću ± 3 cm uključivo odsijecanje i prebacivanje viška iskopa, izvesti ručno, i zbijanje temeljnog tla do modula stišljivosti 30 MN/m².
|  | m² | 1100 |  | 0
1.2.8. | Zatrpavanje temelja samaca. Zatrpavanje temelja samaca zemljanim materijalom od iskopa. Visina rada do 1,4 m. Izvesti u slojevima od po 30 cm, s eventualnim vlaženjem i strojnim zbijanjem do potrebne zbijenosti. Uključivo dovoz materijala s gradilišne deponije udaljene 300 m. Zbiijanje na Ms>80 MPa.
|  | m³ | 100 |  | 0
1.2. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.3.A. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
NAPOMENA:
U jediničnu cijenu stavaka ab radova uračunati dobavu materijala i izradu otvora za prolaze (prodore) instalacija, niša i kablova u AB elementima nosive konstrukcije (ploče, grede, stupovi, zidovi). U cijenu stavaka uračunati skidanje istaknutih rubova betona, te dodatna brušenja i izravnavanja prema potrebi (vidiljive površine AB stropova, stubišta, greda koja se ne žbukaju) za završnu obradu. Montažni i arm. betonski elementi koji se izvode u glatkoj oplati se ne žbukaju.
1.3.1. | Nabava i dostava betona C12/15 te betoniranje podložnog betona ispod svih temelja i podne ploče. Sve neravnine i udubljenja popuniti i izravnati podložnim betonom. Podložni sloj betona potrebno je postaviti na proširenu površinu i to najmanje 10 cm na svaku stranu temelja. Podložni sloj betona ispod podne ploče i temeljnih stopa je debljine 10 cm. Obračun po m3. | m3 | 155 |  | 0
1.3.2. | Nabava i dostava betona C30/37 te betoniranje temeljnih stopa sa "čašicama" za postavljanje montažnih stupova. Temelji vel. 360x360 cm, visine 60 cm. "Čašice" na temeljnim stopama visine 80 cm. Stjenke "čašice" d=40 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju betona C30/37 sa potrebnom njegom, nabavu, dopremu, postavu i demontažu dvostruke oplate, te nabavu, dopremu i ugradnju armature. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature. 18 komada temeljnih stopa.
a) | beton | m3 | 170 |  | 0
b) | armatura | kg | 29700 |  | 0
1.3.3. | Nabava i dostava betona C30/37 te betoniranje trakastih temelja aneksa i ispod opečnih zidova b/h=60/80 cm. Betoniranje izvesti prema pravilima struke. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C30/37 sa potrebnom njegom, nabavu, dopremu, postavu i demontažu potrebne oplate, te nabavu, dopremu i ugradnju armature. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature.
a) | beton | m3 | 155 |  | 0
b) | armatura | kg | 15500 |  | 0
1.3.4. | Nabava i dostava betona C30/37 te betoniranje podne ploče unutar hale, sa padovima od 1% prema sifonima unutar objekta, te glazurom od kvarcnog pijeska. Podlogu očistiti strojnim odzrnjavanjem te površinski zagladiti građevinskim helikopterima. Betoniranje ploče izvesti u poljima veličine prema pravilima struke (5x5 m). Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C30/37 sa potrebnom njegom i glazurom, nabavu, dopremu, postavu i demontažu potrebne oplate, te nabavu, dopremu i ugradnju armature. U jediničnu cijenu uključeno dobava i postava dilatacijske trake (d=1 cm) uz rubove zidova i stupova i zapunjavanje dilatacija trajno elastičnim kitom. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature.
a) | beton | m3 | 250 |  | 0
b) | armatura | kg | 22500 |  | 0
1.3.5. | Nabava i dostava betona C30/37 te betoniranje podne ploče aneksa, debljine 30 cm sa padovima od 1% prema sifonima, te glazurom od kvarcnog pijeska. Podlogu očistiti strojnim odzrnjavanjem te površinski zagladiti građevinskim helikopterima. Betoniranje ploče izvesti u poljima veličine prema pravilima struke (5x5 m). Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C30/37 sa potrebnom njegom i glazurom, nabavu, dopremu, postavu i demontažu potrebne oplate, te nabavu, dopremu i ugradnju armature. U jediničnu cijenu uključeno dobava i postava dilatacijske trake (d=1 cm) uz rubove zidova i stupova i zapunjavanje dilatacija trajno elastičnim kitom. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature.
a) | beton | m3 | 51 |  | 0
b) | armatura | kg | 4080 |  | 0
1.3.6. | Nabava i dostava betona C25/30 te betoniranje vertikalnih serklaža dimenzija b/h=25/25 cm. Betoniranje izvesti prema pravilima struke. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C25/30 sa potrebnom njegom, nabavu, dopremu, postavu i demontažu potrebne oplate, te nabavu, dopremu i ugradnju armature. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature.
a) | beton | m3 | 27 |  | 0
b) | armatura | kg | 1620 |  | 0
1.3.7. | Nabava i dostava betona C25/30 te betoniranje greda, nadvoja i horizontalnih serklaža dimenzija b/h=25/25 cm iznad otvora i 25/50 cm u sklopu stropne ploče prizemlja. Betoniranje izvesti prema pravilima struke. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C25/30 sa potrebnom njegom, nabavu, dopremu, postavu i demontažu potrebne oplate, te nabavu, dopremu i ugradnju armature. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature.
a) | beton | m3 | 31 |  | 0
b) | armatura | kg | 1860 |  | 0
1.3.8. | Nabava i dostava betona C25/30 te betoniranje stropne ploče prizemlja debljne d=15 cm. Betoniranje izvesti prema pravilima struke. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C25/30 sa potrebnom njegom, nabavu, dopremu, postavu i demontažu potrebne oplate, te nabavu, dopremu i ugradnju armature. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature.
a) | beton | m3 | 30 |  | 0
b) | armatura | kg | 4200 |  | 0
1.3.9. | Nabava i dostava betona C25/30 te betoniranje krakova stubišta, podesta i polupodesta. Betoniranje izvesti prema pravilima struke. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C25/30 sa potrebnom njegom, nabavu, dopremu, postavu i demontažu potrebne oplate, te nabavu, dopremu i ugradnju armature. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature.
a) | beton | m3 | 9 |  | 0
b) | armatura | kg | 720 |  | 0
1.3.10. | Nabava i dostava betona C25/30 te betoniranje ogradnog zida. Betoniranje izvesti prema pravilima struke. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C25/30 sa potrebnom njegom, nabavu, dopremu, postavu i demontažu potrebne oplate, te nabavu, dopremu i ugradnju armature. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona i po kg ugrađene armature.
a) | beton | m3 | 100 |  | 0
b) | armatura | kg | 10000 |  | 0
1.3.A. | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.3.B. | MONTAŽNA ARMIRANOBETONSKA KONSTRUKCIJA
1.3.B.1. | Izrada, doprema i montaža armirano-betonske montažne konstrukcije sa svim pripadajućim materijalima, kao i sva potrebna sidrena pričvrsna sredstva za pojedine montažne elemente, kitanje spojeva arm. betonskih montažnih elemenata trajno elastičnim kitom te zaljevanje spojeva sitnozrnatim betonom, monolitizacija spojeva, uključivo i izrada izvedbene dokumentacije od strane izvođača radova. Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom da bi konstrukcija došla u funkciju. Elementi montažne konstrukcije:
| STUPOVI, dim. 60x60 cm, visine 840 cm | kom | 18 |  | 0
| DVOSTREŠNI KROVNI A NOSAČ, L= 1750 cm,visine 70-160 cm pad krovnih ravni 10% | kom | 9 |  | 0
| SEKUNDARNE KROVNE T-GREDE, L= 800 cm | kom | 8 |  | 0
| SEKUNDARNE KROVNE T-GREDE, L= 650 cm | kom | 56 |  | 0
| OBODNE KROVNE GREDE, L= 800 cm | kom | 2 |  | 0
| OBODNE KROVNE GREDE, L= 650 cm | kom | 14 |  | 0
| Nabavka materijala, izrada i ugradnja čeličnih ugradbenih elemenata (čelične pločice sa ankerima). | kg | 120 |  | 0
1.3.B. | UKUPNO MONTAŽNA ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
1.4. | ZIDARSKI RADOVI
Zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s Projektantom i Nadzornim organom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizviđača, te garancijom i atestima od za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.).
Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojećim propisima i standardima.
Svi radovi i materijali moraju odgovarati postojećim propisima i standardima. Jedinična cijena mora sadržavati: sav rad, uključivo prijenos, alat i mašine, s materijalOM, uključivo vezni, transportne troškove materijala, zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih utjecaja, čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, žbukanja s odvozom otpada.
NAPOMENA: pri zidanju posebnu pažnju posvetiti tome da zidovi budu ravni, bez površinskih odstupanja u ravnini, te pod pravilnim kutevima. NEĆE SE PRIZNAVATI “navlačenje” neravnina žbukom.
1.4.1. | Izvedba unutarnjeg nosivog zida debljine 25 cm od šuplje blok opeke tipa Porotherm povezano mortom minimalno M5 s pripadajućom skelom. Rad na visini do 8.5 m. Stavka uključuje potrebno sidrenje u AB konstrukciju. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. U jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal, skela za zidanje i potrebna zaštita te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada.
|  | m³ | 43 |  | 0
1.4.2. | Izvedba unutarnjeg protupožarnog nosivog zida debljine 25 cm od šuplje blok opeke tipa Porotherm povezano mortom minimalno M5 s pripadajućom skelom. Protupožarna otpornost zida: REI 90. Rad na visini do 8.5 m. Stavka uključuje potrebno sidrenje u AB konstrukciju. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. U jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal, skela za zidanje i potrebna zaštita te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada. | m³ | 81 |  | 0
1.4.3. | Izvedba montažnih armiranobetonskih nadvoja iznad otvora u opečnim zidovima. Dimenzije poprečnog presjeka nadvoja su 25 x 25 cm, sa prepustom otvora duljine 15cm. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal, skela po potrebi i potrebna zaštita te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada.
| A) nadvoji u unutarnjem zidu | m¹ | 10 |  | 0
| B) nadvoji u unutarnjem protupožarnom zidu | m¹ | 12 |  | 0
1.4.4. | Zidanje dimnjaka i šahta u tehničkoj prostoriji, garderobi i spremištu alata, d= 12 cm. Od blok opeke tipa Porotherm u produžnom cementnom mortu 1:2:6 s pripadajućom skelom. Protupožarna otpornost zida: REI 90. Rad na visini do 8.5 m. Stavka uključuje potrebno sidrenje u AB konstrukciju. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. U jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal, skela za zidanje i potrebna zaštita te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje rada. | m² | 41 |  | 0
1.4. | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.5. | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
Završne zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s Projektantom i Nadzornim organom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima od za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.).
Svi radovi i materijali moraju odgovarati postojećim propisima i standardima. Jedinična cijena mora sadržavati: sav rad, uključivo prijenos, alat i mašine, sa materijal, uključivo vezni, transportne troškove materijala, zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih utjecaja, čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, žbukanja sa odvozom otpada.
Jedinična cijena kod žbukanja odnosno obrade fasade treba sadržavati: sav potreban rad uključujući prenose, alat i mašine, sav potreban materijal, svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu, kvašenje i pačokiranje površine, gdje je to po gornjem opisu, poduzimanje mjera po svim postojećim propisima.
Jedinična cijena za razne graditeljske radove treba sačinjavati: sav rad i transport, sav materijal (uključujući sav pomoćni materijal za ugradbe kao mort, ljepenka, skobe, itd.), sva potrebna bušenja i dubljenja, izrada i postava drvenih podmetača potrebnih za ugradbu, svu potrebnu skelu, čišćenje objekta tokom gradnje i po završetku gradnje.
1.5.1. | Dobava materijala i izvedba cementnog estriha debljine 6 cm armiranog mrežom Q188 uključivo obrada gornje površine helikopterom za polaganje završne obrade poda. Sve površine veće od 25 m² dilatirati podnim pocinčanim dilatacijskim profilima (u cijeni estriha). Dopuštene vrijednosti neravnina prema standardu DIN 18202 za podove sa povećanim zahtjevima. Prije polaganja završnog poda ravnost podloge potrebno je pregledati i ovjeriti putem upisa u garđevni dnevnik, sve eventualne troškove vezane uz neravne podloge i potrebna izravnavanja samoniveliurajućom masom snosi izvođač. Estrih od zidova odijeljen fugom od stiropora ili styrodura deb. 1 cm. U cijenu uračunati i dilatacioni stiropor.
| a) prizemlje i kat | m² | 275 |  | 0
| b) stubište | m² | 25 |  | 0
1.5.2. | Dobava materijala te izrada grube i fine unutarnje žbuke zidanih zidova, cementno-vapnenim mortom M-5. Elementi nosive montažne ab konstrukčije se ne žbukaju. Spojeve različitih materijala i instalaterske otvore obavezno rabicirati staklenom mrežicom. Prije početka radova postaviti kutne profile za mehaničku zaštitu rubova zida. Glatke i neupojne betonske podloge obraditi cementnim špricom najmanje dan prije nanošenja žbuke. Stavka uključuje nabavu materijala, dopremu i izvedbu i potrebnu radnu skelu.
|  | m² | 1050 |  | 0
1.5.3. | Nabava, dobava i ugradnja ploča XPS-a širine cca 30 cm, debljine od 2 do 5 cm, radi sprečavanja toplinskih mostova ispod vanjskih prozorskih klupčica. Izolaciju prilagoditi postavljanju novih aluminijskih vanjskih prozorskih klupčica. Obračun po m² ugrađenog materijala.
|  | m² | 12 |  | 0
1.5.4. | Ugradnja profila od aluminija u prirodnoj boji na mjestima različite završne obrade poda. Profil se ugrađuje na način da bude u ravnini sa kotom višeg konačnog poda. Ukupna visina profila v=21mm. Obračun po m ugrađenog profila.
|  | m' | 5 |  | 0
1.5.5. | Izrada holkera u skladištu i proizvodnom dijelu. Dobava materijala te izrada holkera stigomal mortom. Stigomal se sastoji od aditiva koji spriječavaju upijanje vode i adtiva koji povećavaju ljepljivost morta na betonsku podlogu. Nanosi se zidarskom žlicom, gladilicom ili strojno.Obračun po m¹
|  | m¹ | 240 |  | 0
1.5. | UKUPNO ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.6. | IZOLATERSKI RADOVI
Svi radovi i materijali moraju odgovarati postojećim propisima i standardima. Jedinična cijena treba sadržavati: sav rad, uključivo prijevoze, prenose, grijanja itd., sav potreban materijal i transport, poduzimanje mjera po svim postojećim propisima, uklanjanje svih otpada nakon izvedenih radova. Obračun se vrši po m² izvedene površine.
HIDROIZOLACIJA
1.6.1. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu hidroizolacije poda. Na suhu i čistu betonsku podlogu nanosi se hladan bitumenski prednamaz. Izolacija se podiže uz zidove vertikalno minimalno 36cm. Zavaruje se potpuno s preklopima (minimalno 10 cm), utrošak 1,15m'/m².
| a) PRIMER B1 - na očišćenu i suhu podnu površinu nanaša se hladan bitumenski premaz u funkciji otprašivanja površine, zapunjavanja poroziteta i stvaranja kompatibilne veze s narednim izolacijskim slojem. Nanosi se četkom ili moher valjkom. Utrošak cca 0,4 kg/m². Uključivo s dobavom i ugradnjom. Obračun se vrši po m² izoliranih površina. | m² | 1350 |  | 0
| b) Sloj: visokofleksibilna hidroizolacija s dvije bitumenske trake s uloškom od staklene tkanine ukupne debljine 1 cm, 100% zavarena na preklopima i za razdjelni sloj. | m² | 1350 |  | 0
TOPLINSKA IZOLACIJA
UREDSKI DIO - PRIZEMLJE
1.6.2. | Dobava i postava zvučne i toplinske izolacije poda prizemlja ekstrudiranim polystirenom i elastificiranim polistirenom za plivajući pod preko kojeg se postavlja sloj PVC folija obostrano. Ekstrudirani polistiren postavlja se ispod AB ploče. Ploče se polažu u pomaknutim preklopima.
| a) polietilenska folija, d=0,025cm | m² | 160 |  | 0
| b) ekstrudirani polistiren, d=8 cm | m² | 160 |  | 0
| c) elastificirani polistiren za plivajući pod, d=2cm | m² | 160 |  | 0
UREDSKI DIO - KAT
1.6.3. | Polaganje zvučne izolacije kata debljine 2cm. Iznad se postavlja polietilenska folija 0,025 cm za zaštitu. U cijenu uključiti i trake za odvajanje uz zidove, te krojenje i izrezivanje zvučne i toplinske izolacije, a sve sukladno projektu građevinske fizike.
| a) polietilenska folija, d=0,025cm | m² | 145 |  | 0
| b) elastificirani polistiren za plivajući pod, d=2cm | m² | 145 |  | 0
TEHNOLOŠKI DIO
1.6.4. | Polaganje toplinske izolacije u prizemlju u skladištu i proizvodnom dijelu građevine ukupne debljine 10 cm. Iznad se postavlja polietilenska folija 0,025 cm za zaštitu. U cijenu uključiti i trake za odvajanje uz zidove, te krojenje i izrezivanje zvučne i toplinske izolacije, a sve sukladno projektu građevinske fizike.
| a) polietilenska folija, d=0,025cm | m² | 910 |  | 0
| b) ekstrudirani polistiren, d=10 cm, 500 kg/m3 | m² | 910 |  | 0
1.6.5. | Izrada horizontalne hidroizolacije podova mokrih prostora sanitarnih čvorova u prizemlju. Izolaciju izvesti dvokomponentnim, visokoelastičnim cementnim mortom za brtvljenje. Nanosimo ga u dva sloja, po potrebi utisnuta armirana mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana. Sve rubove, kutove i instalacijske proboje brtviti sa gumenim poliesterskim trakama za brtvljenje. Na suhu i čistu podlogu još dodatno izvesti izolaciju kako slijedi: - hladni bitumenski premaz, - jedan sloj hidroizolacije varene trake debljine 0.4 cm s uloškom staklene tkanine. Traku punoplošno variti za podlogu. Izolaciju navući na rubove zidova u visini 5 cm. U stavci kompletan rad i materijal. Obračun prema razvijenoj površini.
|  | m² | 16 |  | 0
1.6.6. | Vertikalna hidroizolacija zidova mokrih prostora sanitarnih čvorova u prizemlju polimer cementnim premazom. Izrada obuhvaća: -vlaženje pripremljene površine zida četkom ili prskalicom; -priprema materijala prema uputama proizvođača materijala; -nanošenje polimer cementnog premaza četkom u tri sloja s razmakom među slojevima 10÷24sata; -njegovanje nanešenog materijala vodenom maglicom. Obračun po m² izvedene hidroizolacije. U cijenu uključiti kompletan sistem hidroizolacije (armiranje s staklenom mrežicom), koji obuhvaća i prijelaze pod-zid, brtvljenje oko instalacija i slično. (Napomena: podizanje hidroizolacije na visinu do 2,10 m)
|  | m² | 45 |  | 0
1.6. | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.7. | FASADNA SKELA
1.7.1. | Fasadna skela. Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele za izvedbu svih fasaderskih, krovopokrivačkih, bravarskih i limarskih radova. Skela mora biti izvedena u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, statičkom proračunu i projektu skele sa svim potrebnim ukrutama, vezanjem uz građevinu, zaštitnim ogradama, vertikalnim ljestvama i prilazima, podovima, te uzemljenjem na temeljni uzemljivač. Obračun po m² vertikalne projekcije skele.
|  | m² | 1650 |  | 0
1.7. | UKUPNO FASADNA SKELA |  |  |  | 0
1. | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
1.1. | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.3.A. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.3.B. | MONTAŽNA ARMIRANOBETONSKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
1.4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.5. | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.6. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.7. | FASADNA SKELA |  |  |  | 0
1. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
Napomena:
Ponuđač je odgovoran za kontrolu formula i excel tablicama i numeričku kontrolu zbrojeva, međuzbrojeva i rekapitulacije.

## 2. OBRTNIČKI RADOVI
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
2. | OBRTNIČKI RADOVI
Prije početka radova izvoditelj je obvezan dostaviti uzorke ponuđenih materijala i oprema na uvid investitoru, projektantu i nadzornom inženjeru.
Nakon odabira i konačne odluke investitora, izvođač je dužan dostaviti sve tražene i potrebne ateste.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti:
* | nabavu, dopremu i raznošenje svog osnovnog i pomoćnog materijala, strojeva, alata, sav potreban spojni i pričvrsni materijal
* | sav potreban rad
* | sve potrebne radne skele i osiguranja prema pravilima zaštite na radu
* | sve transporte i prijenose na gradilištu, sve utovare, istovare i transporte do odlagališta
* | sve transporte i prijenose na gradilištu, sve utovare, istovare i transporte materijala i opreme na mjesto koje odredi investitor radi eventualne ponovne upotrebe
* | sve troškove oko zbrinjavanja građevinskog otpada prema važećim zakonima i pravilnicima
* | sva potrebna uskladištenja i zaštite
* | sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira je li to napomenuto u pojedinoj stavci
* | razradu detalja u fazi izvođenja
* | uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta
* | dnevna čišćenja
* | čišćenja po završenom radu
2.1. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
Limarske radove izvesti od pocinčanog bojenog lima debljine 0,60 mm, ukoliko to opisom stavke nije drugačije predviđeno. Limovi moraju biti ravni i glatki bez kora i mjehura, a moraju se dati lako savijati i obrađivati, te pri savijanju ne smiju pucati niti se ljuštiti.
Materijali za limarske radove moraju odgovarati hrvatskim normama prema zakonu o standardizaciji ( N.N. 53/91, 26/ 93 , 44/95)
HRN C. B4. 081 ili jednakovrijedno i HRN C. E4. 020 ili jednakovrijedno za pocinčani i cinčani lim
HRN C C4. 020 ili jednakovrijedno za aluminijski lim HRN C. E4. 040 ili jednakovrijedno za olovni lim HRN C. D4. 020 ili jednakovrijedno za bakreni lim
Spajanje limova od pocinčanog lima vrši se lemljenjem mekim lemom. Ukoliko pri izvedbi pocinčani lim dolazi u dodir sa plosnatim željezom isto treba prije ugradbe dobro očistiti i dva puta minizirati. Ako lim leži na betonskim ili ožbukanim površinama treba podložiti krovnu ljepenku. Ukoliko je u troškovniku što nejasno ima se od nadzornog organa ili projektanta tražiti objašnjenje i detaljni nacrt prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu.
Obračun se vrši prema naznakama u pojedinoj stavci. Radove treba izvesti po uzancama zanatstva bez obzira na nedostatke opisa u troškovniku, bez bilo kakve naknade u cijeni.
Jedinična cijena treba sadržavati : - sav rad u radionici - sav materijal i alat - transport i prijenos sa u skladištenjem - sav rad na ugradnji - postavu krovne ljepenke - popravka štete učinjene na svojim ili tuđim radovima - uklanjanje svih nedostataka - čišćenje prostora nakon dovršenog rada
Jedinična cijena obuhvaća: - nabavu materijala, rad u radionici, transport do gradilišta
skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu
svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građ. strojeve,
naknadu za sva snimanja i kontrolu izmjena sve potrebne radne skele
popravak loše izvedenih radova, čišćenje po završenom radu
svu štetu na svojim ili tuđim radovima učinjenim iz nepažnje ili nestručnosti
troškove zaštite pri radu
Limarske radove izvesti sukladno vremenskim prilikama.
OPĆI UVJETI U jediničnoj cijeni pojedine stavke sadržan je sav rad i materijal (dobava i postava), zatim sva sredstva za rad i prijevoz, geodetsko vođenje i sve ostalo potrebno za konačnu izvedbu ovakve vrste radova. U jediničnoj cijeni sadržano je sve što je u opisu pojedine stavke troškovnika, te sve što je u tehničkom opisu, programu kontrole i osiguranja kvalitete, projektu (grafičkim i ostalim prilozima), kao i ostalim pratećim elaboratima.
Izrada, oprema i ugradnja svih limarskih radova na objektu, čeličnim pocinčanim plastificiranim limom u boji po izboru projektanta. U cijenu je uračunat materijal, rad, brtve i svi fazonski komadi. Stavka uključuje i sav potreban sitni pričvrsni material i pribor, te ostale elemente spajanja i brtvljenje do pune gotovosti i funkcionalnosti, stavke.
2.1.1. | KROVNI PANEL
Dobava i montaža trapeznog krovnog izolacijskog panela sastavljenog od vanjskog lima debljine 0,5 mm, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000 ili jednakovrijedno. Širina panela 1000 mm.
Koeficijent prolaska topline U = 0,18 W/m²K prema EN14509:2013 ili jednakovrijedno sa uračunatim gubicima na spojevima panela Izolacijska jezgra negorivi Isophenic debljine 120 mm. Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,022 W/mK prema EN 13165 ili jednakovrijedno koja uključuje faktor starenja materijala.
Na bočnom spoju panel-panel termička brtva, te u spojnom valu panela antikondenzacijska brtva.
Ral boja lima panela po izboru projektanta
Vatrootpornost panela: R30/RE30/REI 30/REW20 prema EN13501-2 ili jednakovrijedno. Reakcija na požar: B s1 d0 - razred reakcije na požar Euroklasa B prema normi EN 13501 ili jednakovrijedno - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove
Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće.
| Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m² ugrađenih panela. U stavku uključen sav originalni spojni i pričvrsni materijal, brtve, kalote i podlošci. | m² | 1250 |  | 0
2.1.2. | KROVNI PANEL - PROTUPOŽARNI
Dobava i montaža trapeznog krovnog izolacijskog protupožarnog panela. Širina panela 1000 mm.
Koeficijent prolaska topline i toplinska provodljivost izolacijske jezgre ista kao u stavci 2.1.1.
Na bočnom spoju panel-panel termička brtva, te u spojnom valu panela antikondenzacijska brtva.
Ral boja lima panela po izboru projektanta
Vatrootpornost panela: REI 90 (90 minuta, od debljine jezgre od 80mm prema EN13501-2 ili jednakovrijedno)
Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće.
| Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m² ugrađenih panela. U stavku uključen sav originalni spojni i pričvrsni materijal, brtve, kalote i podlošci. | m² | 60 |  | 0
2.1.3. | Dobava, izrada i montaža opšava sljemena na krovu, prema standardnom detalju proizvođača odabranog krovnog panela iz prethodne stavke, koji se sastoji od opšava iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji po RAL-u krovnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom da bi se postigla potpuna vodonepropusnost i zrakonepropusnost sljemenog spoja po uputama proizvođača. Obračun po dužnom metru kompletno izvedenog opšava sljemena. | m¹ | 55 |  | 0
2.1.4. | Dobava i montaža profila za zaštitu od snijega (snjegobrana). Geometrija profila prilagođena je površinskoj profilaciji elemenata. Izvesti sve prema uputama proizvođača. | kom | 40 |  | 0
2.1.5. | Dobava i postava opšava zabata - spoj kosine krova sa atikom - iz čeličnog plastificiranog lima u boji po RAL-u isto kao krovni paneli. Debljina lima 0,60 mm, razvijena širina 45 cm. Sve fiksirati zakovicama u boji lima, spojeve brtviti silikonom-poliuretanom za lim, u cijeni i čepovi. Opšav se najprije brtvi te fiksira šarafima s tiplom te dodatno premazuju silikonom i zaštitnom kapicom u boji lima. | m¹ | 45 |  | 0
2.1.6. | Dobava materijala, izvedba, te postava opšava ventilacijskih i dimovodnih kanala fi 200 iz čeličnog plastificirnog lima u boji po RAL-u isto kao krovni paneli. Debljina lima 0,60 mm, razvijena širina 80 cm. Opšavi četvrtastih kanala uzdignutih iznad krova 20 cm, tlocrta 50x50 cm. Sve fiksirati zakovicama u boji lima, spojeve brtviti silikonom-poliuretanom za lim, u cijeni i čepovi. Opšav se najprije brtvi te fiksira šarafima s tiplom te dodatno premazuju silikonom i zaštitnom kapicom u boji lima. | m¹ | 5 |  | 0
2.1.7. | Izrada i postava opšava oko nastavnih vijenaca kupola sa poc limom debljine 0,6mm u boji krova, r.š. do 70cm. Sve komplet sa spojnim materijalom i profil brtvama na uzdužnim djelovima gdje se opšava spajaju sa panelom i izrezuje češalj. | m¹ | 20 |  | 0
2.1.8. | Ostali sitni dijelovi, držači, konzole, kutnici, sitni brtveni I pričvrsni materijal za pravilno funkcioniranje stavke limarskih radova. Izvedbu limarskih radova. | komplet | 1 |  | 0
2.1.9. | Dobava i montaža završnog lima atike od pocinčanog plastificiranog bojenog lima debljine 1 mm, perforacije Rv 1,5 -3cm, boje po izboru projektanta. U cijenu uključiti potreban spojni i brtveni materijal i sve radnje potrebne za pravilno funkcioniranje stavke.
ATIKA SA PODKONSTRUKCIJOM
| a) Kapa atike | m¹ | 160 |  | 0
| b) Nosač Kape atike | m¹ | 95 |  | 0
| c) otkapni opšav profilacije | m¹ | 110 |  | 0
2.1.10. | Dobava, montaža i oblaganje nadstrešnica i portala ulazne dostavne zone sa završnim pocinčanim bojanim limom. Debljina lima 0,7 cm. Lim se postavlja na zidnu i krovnu montažnu/čeličnu podkonstrukciju. U cijenu uključiti sve neophodne elemente, sav materijal, rad, okov, konačnu obradu, pribor za učvršćenje i kompletnu montažu do pune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m².
| a) krovna nadstrešnica (dostava) | m2 | 200 |  | 0
| b) krovna nadstrešnica (silosi) | m2 | 260 |  | 0
| c) portal - ulazna dostavna zona | m2 | 145 |  | 0
2.1. | UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.2. | FASADERSKI RADOVI
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
2.2.1. | Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivena spoja, dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, vanjski lim debljine 0,6 mm, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000 ili jednakovrijedno. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U = 0,38 W/m2K prema EN 14509:2013 ili jednakovrijedno sa uračunatim gubicima na spojevima panela Izolacijska jezgra negorivi Isophenic debljine 60 mm. Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ = 0,022 W/mK prema EN 13165 ili jednakovrijedno koja uključuje faktor starenja materijala. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Reakcija na požar: B s1 d0 - razred reakcije na požar Euroklasa B prema normi EN 13501 ili jednakovrijedno - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima - najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove
Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav originalni spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Boja po izboru Investitora. (boje van ral karte proizvođača)
a) | pročelje JZ | m² | 500 |  | 0
b) | pročelje SI | m² | 570 |  | 0
c) | pročelje SZ | m² | 180 |  | 0
d) | pročelje JI | m² | 210 |  | 0
2.2.2. | Dobava i montaža protupožarnog fasadnog panela skrivenog spoja za vertikalnu ugradnju s vanjske strane građevine specifikacije kao u stavci 2.2.1. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline, toplinska provodljivost izolacijske jezgre kao u stavci 2.2.1. Ral boja lima panela po izboru projektanta. Protupožarni panel, A2-s1, d0. Otpornost na vatru do 120 minuta
Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU certifikacijske kuće. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. Obračun po m2 ugrađenih panela. U stavku uključen sav originalni spojni, brtveni i pričvrsni materijal. Boja po izboru Investitora. (boje van ral karte proizvođača)
a) | pročelje JZ | m² | 32 |  | 0
b) | pročelje SI | m² | 40 |  | 0
2.2.3. | Dobava i montaža fasadnog panela skrivenog spoja za vertikalnu ugradnju na unutarnjoj strani atike, dvostruke hidro-termičke brtve na spoju, vanjski lim debljine 0,6 mm, u, poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000 ili jednakovrijedno. Širina panela 1000 mm. | m² | 160 |  | 0
2.2.4. | Dobava i montaža standardnog horizontalnog žlijeba za horizontalnu postavu sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima proizvođača. | m¹ | 110 |  | 0
2.2.5. | Dobava i montaža standardnog donjeg početnog opšava fasadnog izolacijskog panela za vertikalnu postavu panela sa IPN ispunom koji se izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0,60 mm sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima proizvođača.
Spojeve izvoditi sa dva samobušeća vijka na jednom mjestu - zbog opterećenja vjetrom.
| Sve izvesti prema uputama i statici fasade prema uputama proizvođača. | m¹ | 190 |  | 0
2.2.6. | Dobava, izrada i montaža kutnog opšava fasadnih panela, prema standardnom detalju proizvođača i detalju iz projekta koji se izvodi iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0,60 mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m¹ | 70 |  | 0
2.2.7. | Dobava, izrada i montaža opšava oko otvora prema standardnim detaljima koji se izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m¹ | 320 |  | 0
2.2. | UKUPNO FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | SUHOMONTAŽERSKI (GIPSKARTONSKI) RADOVI
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
2.3.1. | Dobava i montaža spuštenog stropa od gipskartonskih ploča. EI 60 Podloga za učvršćenje spuštenog stropa je armirani beton. Montaža na metalnoj potkonstrukciji od pocinčanih čeličnih profila (CD profil 60x27x0,6) kao nosivi i montažni profili, učvršćeni u sirovi strop pomoću ovjesa. Ugradbena visina 3-4 m, ukupna visina spuštanja prema projektnoj visini. Obloga gipskartonskim pločama dvostruke debljine d=2,50 cm. Obrada spojeva i površina prema uputi proizvođača. Kvaliteta obrade površine Q2 (prema kategorizaciji proizvođača sistema). U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. Obračun po m².
| prizemlje | m² | 133 |  | 0
2.3.2. | Dobava i montaža spuštenog stropa od impregniranih gipskartonskih ploča. Oblaganje spušteni strop s gipskartonskim pločama EI 60. Podloga za učvršćenje spuštenog stropa armirani beton. Montaža na metalnoj potkonstrukciji iz pocinčanih čeličnih profila (CD profil 60x27x0,6) kao nosivi i montažni profili, učvršćeni u sirovi strop pomoću ovjesa. Ugradbena visina 3-4 m, ukupna visina spuštanja prema projektnoj visini. Obloga gipskartonskim pločama dvostruke debljine d=2,50 cm. Obrada spojeva i površina prema uputi proizvođača. Kvaliteta obrade površine Q2 (prema kategorizaciji proizvođača sistema). U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. Obračun po m².
a) | sanitarije garderoba, wc | m² | 18 |  | 0
2.3.3. | Dobava i montaža spuštenog stropa od protupožarnih gipskartonskih ploča. EI 60.Oblaganje spušteni strop s gipskartonskim pločama. Podloga za učvršćenje spuštenog stropa je armirani beton. Montaža na metalnoj potkonstrukciji iz pocinčanih čeličnih profila (CD profil 60x27x0,6) kao nosivi i montažni profili, učvršćeni u sirovi strop pomoću ovjesa. Ugradbena visina 3-4 m, ukupna visina spuštanja prema projektiranoj visini. Obloga gipskartonskim pločama dvostruke debljine d=2,50 cm. Obrada spojeva i površina prema uputi proizvođača.Kvaliteta obrade površine Q2 (prema kategorizaciji proizvođača sistema). U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. Obračun po m².
| prizemlje | m² | 6 |  | 0
2.3.4. | Dobava i montaža pregradni zid s gipskartonskim pločama, d=12,5 cm. Izrada lakog montažnog pregradnog zida s gipskartonskim pločama. Zid se sastoji od: dvostruke gipskartonske ploče d=2,5cm; polietilen 0,25mm; za ukupnu debljinu zida 12,5cm sa izolacijom od mineralne vune. Kvaliteta obrade površina Q2 (prema kategorizaciji proizvođača sistema). Stavkom obuhvaćena i izvedba ojačanja od UA profila za ugradnju dovratnika. U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija) a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. Fugirano, priprema za bojanje i to na način da se cijela površina prvo pregleta čistim gipsanim gletom, a zatim impregnira impregnacijom za unutrašnje površine. Sve spojeve između gips-kartonskih i drugih površina potrebno je uredno pokitati odgovarajućim akrilnim kitom.
Zidovi u mokrim čvorovima, tuševima ili uz instalacijske šahtove izvode se od impregniranih vodootpornih ploča. Obračun po m² izvedenog pregradnog zida. MAX VISINA ZIDA 290 CM. SKELA U CIJENI.
a) | zidovi | m² | 135 |  | 0
b) | mokre prostorije | m² | 35 |  | 0
2.3.5. | Dobava i montaža pregradni zid s gipskartonskim pločama d=10,0 cm. Izrada lakog montažnog pregradnog zida s gipskartonskim pločama. Zid se sastoji od : dvostruke gipskartonske ploče d=2,5cm; polietilen 0,25mm; za ukupnu debljinu zida 10,0 cm sa izolacijom od mineralne vune. Kvaliteta obrade površina Q2 (prema kategorizaciji proizvođača sistema). Stavkom obuhvaćena i izvedba ojačanja od UA profila za ugradnju dovratnika. U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija) a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. Fugirano, priprema za bojanje i to na način da se cijela površina prvo pregleta čistim gipsanim gletom, a zatim impregnira impregnacijom za unutrašnje površine. Sve spojeve između gips-kartonskih i drugih površina potrebno je uredno pokitati odgovarajućim akrilnim kitom. Zidovi u mokrim čvorovima, tuševima ili uz instalacijske šahtove izvode seod inpregniranih vodootpornih ploča. Obračun po m² izvedenog pregradnog zida. MAX VISINA ZIDA 290 CM. SKELA U CIJENI.
| zidovi | m² | 35 |  | 0
2.3.6. | Obloga podžbuknih vodokotlića, visina cca 120 cm, širine cca 20 cm (prema izvedbenom projektu). Izrada, dobava i montaža obloge zidova, sa metalnom podkonstrukcijom od pocinčanih čeličnih UW profila i CW profila (d=0,6 mm) širine 50 mm i dvostrukom oblogom gipskartonskim pločama, debljine 2x12,5 mm. Izrada zidova i obrada spojeva ploča prema tehnologiji i uputama proizvođača. Ugradnja prema proizvođačkim uputama. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtvenu traku ili brtveni kit (dva reda materijala). Obrada spojeva ploča u kvaliteti Q2 - (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča).
|  | m² | 6 |  | 0
2.3.7. | Izrada, dobava i montaža materijala obloge zida od opeke koji dijeli uredski dio i skladište. Obloga se sastoji od toplinske izolacije - mineralne vune u roli debljine 15 cm. Vuna se oblaže dvostrukom gipksartonskom pločom vatrootporna (crvena), u debljini 2.50 cm, na metalnoj pocinčanoj podkonstrukciji. Ugradnja prema proizvođačkim uputama. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtvenu traku ili brtveni kit (dva reda materijala). Obrada spojeva ploča u kvaliteti Q2 - (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča). Obračun po m2. | m² | 105 |  | 0
2.3.8. | Dobava i ugradnja revizijskih vrata u strop 60/60cm. Vrata se ugrađuju u strop. EI 60 | kom | 4 |  | 0
2.3.9. | Dobava i ugradnja OSB ploča za izradu ojačanja GK zidova na mjestu pričvršćenja sanitarnih elemenata.
|  | m² | 15 |  | 0
2.3. | UKUPNO SUHOMONTAŽNI (GIPSKARTONSKI) RADOVI |  |  |  | 0
2.4. | GRAĐEVINSKA PVC STOLARIJA
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
NAPOMENA: PVC stolarija od PVC bijelih profila.
Obrubne letvice sa polukružnim završetkom.
Gumene brtve – bijele ili svijetlosive – ne crne.
Točne mjere obavezno uzeti na licu mjesta.
U cijenu uračunati materijal, rad, montažu i okov.
2.4.1. | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih zaokretnih vrata od visokokvalitetnih plastificiranih profila, predviđeno za spremište vrijednog alata. Vratno krilo puno, ugradnja u prostoru. U dnu krila vrata ugraditi rešetku za ventilaciju, dimenzije 70 cm x 10 cm. Brava, 3 ključa. Dovratnik obuhvaća zid. Ugrađuje se u pregradni gipskartonski zid debljine 12.5 cm. U cijenu uključiti sve neophodne elemente, sav materijal, rad, okov, konačnu obradu, pribor za učvršćenje i kompletnu montažu do pune gotovosti i funkcionalnosti.
Oznaka sheme: 01
| dimenzije građevinskog otvora 105/210 (lijevo krilo) | kom | 1 |  | 0
2.4.2. | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih vrata od visokokvalitetnih plastificiranih profila, predviđeno za prostoriju radnika i spremište. Vratno krilo puno, ugradnja u prostoru. Brava, 3 ključa. Dovratnik obuhvaća zid. Ugrađuje se u pregradni gipskartonski zid debljine 12.5 cm. U cijenu uključiti sve neophodne elemente, sav materijal, rad, okov, konačnu obradu, pribor za učvršćenje i kompletnu montažu do pune gotovosti i funkcionalnosti.
a) | Oznaka sheme: 02
| dimenzije građevinskog otvora 105/210 (lijevo krilo) | kom | 1 |  | 0
b) | Oznaka sheme: 03
| dimenzije građevinskog otvora 95/210 (2 lijeva krila) | kom | 2 |  | 0
2.4.3. | Pregradne stijene u sanitarnim čvorovima. PVC pregrada debljine 5 cm, bijela boja. Nosiva konstrukcija od INOX profila s jednokrilnim vratima svjetle širine 70cm (desna). Stijena je podignuta od poda 10cm, ukupne visine 210 cm, nogice od inoxa. Okov za jednokrilna vrata: kugle od plastike sa rozetama sa mehanizmom za zaključavanje iznutra, sa vidljivom šajbom koja prema vani pokazuje slobodno/zauzeto, i trnom koji omogućuje otključavanje izvana u slučaju nužde, sa pocinčanom WC bravom. Kabine su opremljene sa po jednom vješalicom za garderobu i odbojnikom za vrata. U cijenu uračunat rad, materijal i sav potreban okov. Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.
a) | stijena veličine: dužine 175 cm x 200 cm | kom | 1 |  | 0
b) | stijena veličine: dužine 185 cm x 200 cm s ugrađenim vratima (2 kom) svjetle širine 70 cm x 200 cm | kom | 1 |  | 0
c) | stijena veličine: dužine 115 cm x 200 cm (prostor tuša) | kom | 1 |  | 0
2.4.4. | PVC pregrada između umivaonika i pisoara. Materijal: PVC pregrada debljine 5 cm, bijela boja. Pregrada je podignuta od poda 10cm, visine 140cm, širine 50 cm, pričvršćeno za zid. U cijenu uračunat rad, materijal i sav potreban okov. Sve dimenzije uzeti na licu mjesta. | kom | 1 |  | 0
2.4. | UKUPNO GRAĐEVINSKA PVC STOLARIJA |  |  |  | 0
2.5. | ELOKSIRANA ALUMINIJSKA STOLARIJA
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
NAPOMENA: u jediničnu cijenu stavke obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, pokretnu skelu; razne pripomoći, sitni spojni, materijal i pričvrsna sredstva i sl., a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova-ako opisom stavke nije drugačije određeno. Mjere uzeti na licu mjesta. Ugradnja u zidani zid od opeke.
2.5.1. | Izrada, dobava i montaža vanjske staklene stijene s ulaznim vratima. Stijena je vertikalno podijeljena na tri polja. U visini do 210cm postavljena su ulazna zaokretna evakuacijska vrata sa panik okovom. Iznad su definirana dva fiksna polja, jedno u visini cca 130cm i drugo visine cca 260cm. Vrata i stijena su izrađena od visokokvalitetnih profila, eloksirani aluminijski profili (boja po izboru investitora), s prekinutim termičkim mostom. Unutarnji i vanjski dio profila spojiti umetcima i brtvama od sintetičkog materijala tako da čine, za zrak i vodu, nepropusne izolacijske komore koje prekidaju termički tok kroz profil. OSTAKLJENJE : izo staklo 4+16+4+16+4mm -LowE staklo (Ug=max1,1W/m²K) OKOV: ugraditi okov za zaokretna krila, panik kvaku-OKOV ZA EVAKUACIJU VRATA prema HRN EN179 ili jednakovrijedno Kvalitetan eloksirani aluminijski okov, sve pokrovne i kutne lajsne. Komplet izvedba s potrebnim radom i materijalom do finalne gotovosti. Ugradnja u vanjski nosivi zid od opeke debljine 25 cm. Točne mjere otvora uzeti na licu mjesta. Obračun po komadu.
Oznaka sheme: 04
| dimenzije građevinskog otvora staklene stijene 110/360 u koju su ugrađena vrata otvora 110/210 cm (desno krilo) | kom | 1 |  | 0
2.5.2. | Izrada, dobava i montaža vanjskih jednokrilnih evakuacijskih vratiju, sa staklenim otvorom u gornjoj zoni. Na mjestu ulaska zaposlenika, ulaska u stubište. Vrata jednokrilna sa staklenim otvorom veličine 80x70 cm (od poda udaljen 105 cm). Vrata su izrađena od visokokvalitetnih profila, eloksirani aluminijski profili (boja po izboru investitora), s prekinutim termičkim mostom. Unutarnji i vanjski dio profila spojiti umetcima i brtvama od sintetičkog materijala tako da čine, za zrak i vodu, nepropusne izolacijske komore koje prekidaju termički tok kroz profil. Krilo koje se otvara otklopno zaokretno opremljeno je standardnim kvakama, brtvama i okovima. OKOV: ugraditi okov za zaokretna krila, (sve prema požarnom elaboratu), panik kvaku, bravu za zaključavanje, gumeni odbojnik za vrata Kvalitetan eloksirani aluminijski okov, sve pokrovne i kutne lajsne, Komplet izvedba sa potrebnim radom i materijalom do finalne gotovosti. Točne mjere otvora uzeti na licu mjesta. Obračun po komadu.
Oznaka sheme: 25
| dimenzije otvora 110/210 ( 2 desno krilo, 3 lijevo krilo) | kom | 5 |  | 0
2.5.3. | Izrada, dobava i montaža unutarnjih jednokrilnih zaokretnih evakuacijskih vrata na katu. Vrata jednokrilna, zaokretna sa cilindrom, bravom, kvakom s obje strane, odbojnicima, magnetnim prihvatnicima, svim spojnim i montažnim priborom. Vratno krilo i dovratnik obostrano lakirani bezbojnim mat lakom. Suhomontažni obuhvatni dovratnik metalni. Spoj lajsni i zida mora biti zapunjen s odgovarajućim silikonom, kitom ili slično. Potrebna obavezna izmjera na licu mjesta svake pojedinačne pozicije, s detaljnom provjerom građevinske visine, širine, debljine zida i konačne visine poda s obje strane vrata. Vrata komplet s tipskim okovom i atestima. Detalj izvedbe u skladu s izvedbenom dokumentacijom. Vrata izvesti bez praga, odnosno s minimalnim alu pragom do 20mm. OKOV: ugraditi okov za zaokretna krila, panik kvaku-OKOV ZA EVAKUACIJU VRATA prema HRN EN179 ili jednakovrijedno Kvalitetan eloksirani aluminijski okov, sve pokrovne i kutne lajsne. Komplet izvedba sa potrebnim radom i materijalom do finalne gotovosti. Točne mjere otvora uzeti na licu mjesta. Obračun po komadu.
Oznaka sheme: 06
| dimenzije otvora 110/210 | kom | 1 |  | 0
2.5.4. | Dobava i montaža vanjskih industrijskih (segmentnih) vrata s dodatkom jednokrilnih vrata za prolaz. Vrata su od čeličnih panela ispunjenih s pjenastim poliuretanom sa obostranim pocinčanim i plastificiranim limom debljine 0,5mm, te poliuretanskom ispunom debljine 40mm. U cijeni uračunato komplet izvedba sa potrebnim radom i materijalom do finalne gotovosti.
Oznaka sheme: 07
| dimenzije otvora 500/450 | kom | 3 |  | 0
2.5.5. | Dobava i ugradnja unutarnjih dvokrilnih zaokretnih metalnih vrata. Vrata dvokrilna, zaokretna sa cilindrom, bravom, kvakom s obje strane, odbojnicima, magnetnim prihvatnicima, svim spojnim i montažnim priborom. Vratno krilo i dovratnik obostrano lakirani bezbojnim mat lakom. Suhomontažni obuhvatni dovratnik metalni. Spoj lajsni i zida mora biti zapunjen s odgovarajućim silikonom, kitom ili slično. Potrebna obavezna izmjera na licu mjesta svake pojedinačne pozicije, s detaljnom provjerom građevinske visine, širine, debljine zida i konačne visine poda s obje strane vrata. Vrata komplet s tipskim okovom i atestima. Detalj izvedbe u skladu s izvedbenom dokumentacijom. Vrata izvesti bez praga, odnosno s minimalnim alu pragom do 20mm. Obračun po kompletu.
Oznaka sheme: 08
| dimenzije građ. otvora 200/210 cm | kom | 2 |  | 0
2.5.6. | Izrada, dobava i montaža četverokrilnog prozora sa dva zaokretno otklopna krila i dva fiksna krila. Izrađenih od visokokvalitetnih profila, eloksirani aluminijski profili (boja po izboru investitora), s prekinutim termičkim mostom. Unutarnji i vanjski dio profila spojiti umetcima i brtvama od sintetičkog materijala tako da čine, za zrak i vodu, nepropusne izolacijske komore koje prekidaju termički tok kroz profil. Prozori su opremljeni standatdnim kvakama, brtvama i okovima. Ugradnja u zid od opeke 25 cm debljine. OSTAKLJENJE : izo staklo 4+16+4+16+4mm -LowE staklo (Ug=max1,1W/m²K) OKOV: ugraditi okov za otklopna krila- sistem otvaranja na ventus u prizemlju, na katu se otvara normalno VANJSKA KLUPČICA: se obrađuje zajedno sa fasadom UNUTARNJA KLUPČICA: U stavku uključena izrada, dobava i postava unutarnje aluminijske prozorske klupčice u boji po izboru projektanta. Napomena: Komplet izvedba sa potrebnim radom i materijalom do finalne gotovosti. Točne mjere otvora uzeti na licu mjesta. Obračun po komadu.
Oznaka sheme: 09
| dimenzije otvora 400/100 | kom | 8 |  | 0
2.5.7. | Izrada, dobava i montaža jednokrilnog prozora s otklopnim krilom, izrađenog od visokokvalitetnih profila, eloksirani aluminijski profili (boja po izboru investitora), s prekinutim termičkim mostom. Unutarnji i vanjski dio profila spojiti umetcima i brtvama od sintetičkog materijala tako da čine, za zrak i vodu, nepropusne izolacijske komore koje prekidaju termički tok kroz profil. Prozori su opremljeni standatdnim kvakama, brtvama i okovima. Ugradnja u zid od opeke 25 cm debljine. OSTAKLJENJE : izo staklo 4+16+4+16+4mm -LowE staklo (Ug=max1,1W/m²K) OKOV: ugraditi okov za taj sistem otvaranja krila VANJSKA KLUPČICA: se obrađuje zajedno sa fasadom UNUTARNJA KLUPČICA: U stavku uključena izrada, dobava i postava unutarnje aluminijske prozorske klupčice u boji po izboru projektanta. Napomena: Komplet izvedba sa potrebnim radom i materijalom do finalne gotovosti. Točne mjere otvora uzeti na licu mjesta. Obračun po komadu.
Oznaka sheme: 10
| Dvokrilni zaokretni prozor /dimenzije otvora 150/110 | kom | 1 |  | 0
2.5.8. | Izrada, dobava i montaža dvokrilnog prozora sa dva otklopna krila, Izrađena od visokokvalitetnih profila, eloksirani aluminijski profili (boja po izboru investitora), s prekinutim termičkim mostom. Unutarnji i vanjski dio profila spojiti umetcima i brtvama od sintetičkog materijala tako da čine, za zrak i vodu, nepropusne izolacijske komore koje prekidaju termički tok kroz profil. Prozori su opremljeni standatdnim kvakama, brtvama i okovima. Ugradnja u zid od opeke 25 cm debljine. OSTAKLJENJE : izo staklo 4+16+4+16+4mm -LowE staklo (Ug=max1,1W/m²K) OKOV: ugraditi okov za taj sistem otvaranja krila VANJSKA KLUPČICA: se obrađuje zajedno sa fasadom UNUTARNJA KLUPČICA: U stavku uključena izrada, dobava i postava unutarnje aluminijske prozorske klupčice u boji po izboru projektanta. Napomena: Komplet izvedba sa potrebnim radom i materijalom do finalne gotovosti. Točne mjere otvora uzeti na licu mjesta. Obračun po komadu.
Oznaka sheme: 11
| dimenzije otvora 50/80 | kom | 3 |  | 0
2.5.9. | Izrada, dobava i montaža staklene stijene na ulaznom pročelju. Stijena je definirana u prizemlju od jednog stupca od 3 staklenih polja od kojih je srednje dvokrilni zaokretni i otklopni prozor, parapeta 100cm i visine 100 cm u punoj širini stijene, isto se ponavalja na katu. Prekid stijene između prizemlja i kata definiran je na visini od 340 cm, prema nacrtima pročelja. Stakleni parapeti i nadsvjetla su fiksni. Stijena je izrađena od visokokvalitetnih profila, eloksirani aluminijski profili (boja po izboru investitora), s prekinutim termičkim mostom. Unutarnji i vanjski dio profila spojiti umetcima i brtvama od sintetičkog materijala tako da čine, za zrak i vodu, nepropusne izolacijske komore koje prekidaju termički tok kroz profil. OSTAKLJENJE : izo staklo 4+16+4+16+4mm -LowE staklo (Ug=max1,1W/m²K) Točne mjere otvora uzeti na licu mjesta. Obračun po komadu.
Oznaka sheme: 12
| dimenzije otvora 150/600 | kom | 5 |  | 0
2.5. | UKUPNO ELOKSIRANA ALUMINIJSKA STOLARIJA |  |  |  | 0
2.6. | STOLARSKI RADOVI
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
NAPOMENA: u jediničnu cijenu stavke obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, pokretnu skelu; razne pripomoći, sitni spojni, materijal i pričvrsna sredstva i sl., a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova-ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Točne mjere obavezno uzeti na licu mjesta.
> dovratnici J/s vel., sa opšavom 4,2x1,2 cm, sa završnom obradom PU lakom u boji RAL-a ili VK laminat-folija (mahagonij, bukva, hrast). Dovratnici u širini zida.
2.6.1. | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih, zaokretnih, punih drvenih vrata. Krilo jednostrano furnirano (bukva, hrast) sa završno bezbojnim mat lakom, a druga strana krila sa završnim bezbojnim mat lakom. Dovratnik puni drveni, obuhvaća cijelu širinu zida, tvornički završno lazuriran i lakiran s brtvom. Standarsni okov za unutrašnja vrata, s gumenim odbojnikom, kvaka, brava s tri ključa. Vratno krilo i dovratnik obostrano lakirani bezbojnim mat lakom. Vrata se ugrađuju u gipskartonski zid debljine 12,5 cm. Suhomontažni obuhvatni drveni dovratnik d=40 mm u debljini zida u dekoru vrata. U cijenu uključiti sve neophodne elemente, sav materijal, rad, okov, konačnu obradu, pribor za učvršćenje i kompletnu montažu do pune gotovosti i funkcionalnosti.
a) | Oznaka sheme: 14
| vrata za spremište vrijednog alata, dimenzije građevinskog otvora 105/210 (desno krilo) s ugrađenom rešetkom za ventilacije dimenzije 70 x 10 cm odignuto od donje kote vratiju za 10 cm. | kom | 1 |  | 0
b) | Oznaka sheme: 15
| vrata za sanitarni čvor, dimenzije građevinskog otvora 105/210 (lijevo krilo) | kom | 1 |  | 0
2.6.2. | Dobava i montaža unutarnjih jednokrilnih, zaokretnih, ostakljenih vrata s tankim aluminijskim dovratnikom, skrivenim pantima i inox kvakom i bravom, pozicioniranih u gipskartonskom zidu debljine 12.5 cm. Krilo je napravljeno od sigurnosnog kaljenog jednostrukog prozirnog stakla 10 mm. U cijeni sve komplet s bravom, vratnim krilom, dovratnicima. Obračun po komadu ugrađenih vrata u stijeni.
Oznaka sheme: 16
| dimenzije otvora 100/210 (desno krilo) | kom | 5 |  | 0
2.6. | UKUPNO STOLARSKI RADOVI I STAKLENE STIJENE |  |  |  | 0
2.7. | BRAVARSKI RADOVI
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, pokretnu skelu, razne pripomoći, sitni spojni materijal i pričvrsna sredstva i sl., a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenja nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Sve bravarske elemente zaštititi protiv korozije sa dva temeljna i dva završna sloja (temeljni premaz boje i završni premaz lakova u boji) ili toplo pocinčano, prema propisima za industrijske atmosferske prilike. Završnu boju odrediti zajedno sa projektantom. Sve dimenzije stavki kao I broj komada stavki prije izrade treba provjeriti na gradilištu I eventualne korekcije dogovoriti sa projektantom ili glavnim nadzornim inženjerom.
Izvođač je obavezan izraditi izvedbeni projekt čelične konstrukcije (radioničke nacrte) i projekt montaže, prema glavnom projektu, a čije cijene će ugraditi u cijene pojedinih stavki. Izvedbeni projekt treba biti prije izrade konstrukcije predan projektantu glavnog projekta na pregled i suglasnost.
2.7.1. | Izrada, dobava i montaža metalne ograde stubišta. Uključeno vruće cinčanje, ličenje, antikorozivna zaštita, dvokratni premaz, temeljna boja i završna obrada lak bojom za metal u tomu po izboru projektanta. Ograda mora izdržati horizontalno opterećenje od najmanje 700 N/m. Visine 110 cm.
| U stavku ulazi sav spojni materijal, komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke, uključivo sav potreban spojni materijal i pribor. | m¹ | 9.5 |  | 0
2.7.2. | Izrada, dobava i montaža penjalice za pristup na krov profila ø 20 mm s leđobranom od plosnog Fe profila 50/3 mm.
Penjalice se izvode prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostore, s potrebnim materijalom za pričvršćenje. Materijal Fe, boja crna.
U cijeni komplet funkcionalna, završno ugrađena i obrađena stavka (obojana), sva sidra, rozete i sidreni detalji.
| Visina penjalice cca 8m. | kom | 1 |  | 0
2.7.3. | Izrada, dobava i montaža svjetlosne kupole za osvjetljenje i sanitarno provjetravanje. Kupola izrađena od 2-strukog stakla s gornjim polikarbonatskim slojem otpornim na tuču i deflektorima. U skladu s EN 12101-2 ili jednakovrijedno. Kupola se montira na izolirani poliesterski nastavni vijenac V= 50 cm, sa aluminijskim okvirom na koji se pričvrščuju škare s elektromotorom koje omogućuju otvaranje kupole. Otvaranje kupole elektromotorom, predviđen je za direktno otvaranje kupola prema van, s elektromehaničkim prekidačem preopterećenja. Isporuka: kućište elektromotora od laganog metala u EV1 eloksaži.
Oznaka sheme: 19
| dimenzije kupole 120x120 cm | kom | 4 |  | 0
2.7.4. | Izrada dobava i montaža pocinčane potkonstrukcije za montažu kupola za odimljavanje prema detalju proizvođača kupole. | kg | 400 |  | 0
2.7.5. | Izrada, dobava i montaža konstrukcije natkrivenog prostora, aneksa (proizvodnog dijela), ulazne nadstrešnice, te potkonstrukcije zidnih sendvič panela, od čelika kvalitete S235. Konstrukciju (grede) je potrebno izraditi iz valjanih IPE profila i toplooblikovanih cijevi, koji služe kao potkonstrukcija pokrova. Stavka uključuje i sve potrebne ukrute, ležajeve, spojne elemente, potkonstrukciju za postizanje nagiba, AKZ, potrebne opšave, elemente odvodnje te sve elemente potrebne za potpuni dovršetak i tehnički pravilno funkcioniranje nadstrešnice. Kompletna izvedba prema radioničkim nacrtima izvođača, ovjerenim od glavnog projektanta. Boja po odabiru projektanta.
| IPE 270 | kg | 1735 |  | 0
| IPE 200 | kg | 4565 |  | 0
| Cijevi 150/100/6,3 mm | kg | 10185 |  | 0
| Cijevi 200/100/6,3 mm | kg | 580 |  | 0
| Cijevi 120/120/6,3 mm | kg | 420 |  | 0
2.7.6. | Dobava i postavljanje aluminijskih kompozitnih ploča na površine natkrivenog prostora (nadstrešnica) ulaznog portala - nadstrešnice. Ploče se postavljaju na zidnu plohu i montažnu podkonstrukciju. One su sastavljene kao sendvič ploče koja na gornjoj i doljnjoj strani ima aluminijsku ploču debljine 0,30 cm, a između polietilensku smjesu koja sprečava deformiranje pri različitim vremenskim uvijetima. Jedna strana ploče je plastificirana u boju prema odabiru projektanta, a druga je eloksirani aluminij. Obje strane ploče su zaštićene zaštitnom folijom. U cijenu uključiti sve neophodne elemente, sav materijal, rad, okov, konačnu obradu, pribor za učvršćenje i kompletnu montažu do pune gotovosti i funkcionalnosti.Obračun po m2. | m2 | 120 |  | 0
2.7.7. | Ostali bravarski radovi i razna sitna nespecifirana crna bravarija, što se može pojaviti tokom izgradnje građevine. U cijeni komplet završno ugrađena i obrađena bravarija, sva sidra i sidreni detalji. Obračun po kilogramu završno ugrađene bravarije ili konstrukcije. | kg | 100 |  | 0
2.7. | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI / INOX |  |  |  | 0
2.8. | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
NAPOMENA: Protupožarnu zaštitu izvesti prema Elaboratu zaštite od požara. Vrata plastificirana u boji po RAL karti po odabiru projektanta.
2.8.1. | Dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih zaokretnih metalnih protupožarnih vrata oznake EI-90, vatrootpornosti 90min, samozatvarajuća, s pumpom i mehanizmom za samozatvaranje. Vrata jednokrilna, zaokretna sa cilindrom, bravom, kvakom s obje strane, pumpom, odbojnicima, magnetnim prihvatnicima, svim spojnim i montažnim priborom, u skladu s elaboratom ZOP-a. Vratno krilo i dovratnik obostrano lakirani bezbojnim mat lakom. Suhomontažni obuhvatni dovratnik metalni. Spoj lajsni i zida mora biti zapunjen s odgovarajućim silikonom, kitom ili slično. Potrebna obavezna izmjera na licu mjesta svake pojedinačne pozicije, s detaljnom provjerom građevinske visine, širine, debljine zida i konačne visine poda s obje strane vrata. Vrata komplet s tipskim okovom i atestima. Detalj izvedbe u skladu s izvedbenom dokumentacijom. Vrata izvesti bez praga, odnosno s minimalnim alu pragom do 20mm. U skladu s HRNEN 179 ili jednakovrijedno (kvake).Obračun po kompletu.
Oznaka sheme: 20
| dimenzije građ. otvora 110/210 cm (3 desna krila, 2 lijevo krilo ) | kom | 5 |  | 0
2.8.2. | Dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih zaokretnih metalnih protupožarnih vrata oznake EI30-C, vatrootpornosti 30min, samozatvarajuća, s pumpom i mehanizmom za samozatvaranje. Vrata jednokrilna, zaokretna sa cilindrom, bravom, kvakom s obje strane, odbojnicima, magnetnim prihvatnicima, svim spojnim i montažnim priborom, u skladu s elaboratom ZOP-a. Vratno krilo i dovratnik obostrano lakirani bezbojnim mat lakom. Suhomontažni obuhvatni dovratnik metalni. Spoj lajsni i zida mora biti zapunjen sa odgovarajućim silikonom, kitom ili slično. Potrebna obavezna izmjera na licu mjesta svake pojedinačne pozicije, s detaljnom provjerom građevinske visine, širine, debljine zida i konačne visine poda s obje strane vrata. Vrata komplet s tipskim okovom i atestima. Detalj izvedbe u skladu s izvedbenom dokumentacijom. Vrata izvesti bez praga, odnosno s minimalnim alu pragom do 20mm. U skladu s HRNEN 179 ili jednakovrijedno (kvake). Obračun po kompletu.
Oznaka sheme: 21
| dimenzije građ. otvora 105/210 cm (1 desno krilo za ulaz u tehničku prostoriju) | kom | 1 |  | 0
2.8.3. | Dobava i ugradnja vanjskih jednokrilnih zaokretnih metalnih protupožarnih vrata oznake EI30-C, vatrootpornosti 30min, samozatvarajuća, s pumpom i mehanizmom za samozatvaranje. Vrata jednokrilna, zaokretna sa cilindrom, bravom, kvakom s obje strane, odbojnicima, magnetnim prihvatnicima, svim spojnim i montažnim priborom, u skladu s elaboratom ZOP-a. Vratno krilo i dovratnik obostrano lakirani bezbojnim mat lakom. Suhomontažni obuhvatni dovratnik metalni. Spoj lajsni i zida mora biti zapunjen s odgovarajućim silikonom, kitom ili slično. Potrebna obavezna izmjera na licu mjesta svake pojedinačne pozicije, s detaljnom provjerom građevinske visine, širine, debljine zida i konačne visine poda s obje strane vrata. Vrata komplet s tipskim okovom i atestima. Detalj izvedbe u skladu s izvedbenom dokumentacijom. Vrata izvesti bez praga, odnosno s minimalnim alu pragom do 20mm. U skladu s HRNEN 179 ili jednakovrijedno (kvake). Obračun po kompletu.
Oznaka sheme: 22
| dimenzije građ. otvora 110/210 cm (1 lijevo krilo za ulaz u tehničku prostoriju) | kom | 1 |  | 0
2.8.4. | Nabava, doprema i postavljanje ručnih protupožarnih aparata za početno gašenje požara. Uključeno postavljanje i odgovarajućih oznaka. Aparati se postavlaju u odgovarajuće ormariće istog proizvođača. Montažni pribor i materijal u cijeni. Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti. h=120 cm od poda. Požarne aparate postaviti prema požarnom elaboratau. U cijenu uračunati sve komplet do pune gotovosti stavke.
> požarni sektor PO1
| S6 | kom | 3 |  | 0
| S9 | kom | 2 |  | 0
> požarni sektor PO2
| S6 | kom | 1 |  | 0
| S9 | kom | 1 |  | 0
> požarni sektor PO3
| S6 | kom | 3 |  | 0
| S9 | kom | 2 |  | 0
> požarni sektor PO4
| S6 | kom | 4 |  | 0
| S9 | kom | 3 |  | 0
2.8.5. | Nabava, doprema i postavljanje znakova evakuacije u pogonu prema požarnom elaboratu. | kompl | 1 |  | 0
2.8. | UKUPNO PROTUPOŽARNA ZAŠTITA |  |  |  | 0
2.9. | INDUSTRIJSKI PODOVI
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
2.9.1. | Dobava i ugradnja protuprašnog premaza za zaštitu i dekoraciju betonskog poda u proizvodnom dijelu i skladištu. Nanaša na čvrstu, suhu, obezmašćenu, otprašenu betonsku podlogu u 2 sloja. Boja prema odabiru projektanta. Ugradnja se vrši po uputama proizvođača. | m² | 850 |  | 0
2.9.2. | Strojno rezanje i kitanje dilatacionih reški u predviđenom rasteru u debljini 2-4 cm (do gornje zone armature). Za punjavanje dilatacionih reški u podu sa poli- uretanskim trajnoelastičnim kitom uz prethodno premazivanje sa temeljnim premazom. | m² | 850 |  | 0
2.9. | UKUPNO INDUSTRIJSKI PODOVI |  |  |  | 0
2.10. | KERAMIČARSKI RADOVI
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim propisima, te uputama projektanta i nadzornog inženjera.
U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, lagane skele, rastur materijala, neminovne otpatke, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada, kao i odvoz sveg pratećeg suvišnog materijala i smeća (ambalaže). Izvođač treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. Kao vezni materijal za opločenje podova upotrijebiti će se vlažni cementni mort 1:2 ili građevinsko ljepilo. Kod ugradnje u cementni mort pločice se postavljaju zalijevanjem cementnim mlijekom ili strojnim vibriranjem. Vezni materijal je građevinsko ljepilo , po potrebi (mjestu ugradnje) otporno na vlagu i mraz. Moguća je i postava u cementni mort 1:2 na zidnom odnosno 1:3 na podnom opločenju. Za ljepilo je potrebna podloga cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj oplati ili gruba žbuka na zidu. Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci.
Prije početka radova izvođač je dužan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti naručioca radova, kako bi se podloga mogla na vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramičarskih radova. Prije polaganja pločica, zid treba dobro očistiti, da se postigne čvrsta veza opločenja sa zidom, da pločice kasnije ne otpadaju. Sav prostor između pločica i zida treba biti potpuno ispunjen i zaliven veznim materijalom. Ako neke pločice imaju veću dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne smiju biti upotrebljene. Naročitu pažnju obratiti na sastave ploha koje se opločuju, na sastavima opločenja sa drugim plohama obrade i opšavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i čisti. Završna opločenja odmah očistiti od nečistoće i veznog sredstva, a u svaku stavku uključeno je i konačno fino čišćenje površine, te fugiranje.
Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima. Uz podne rešetke, sifone i uz ostale rubove sve podne pločice ili tavelice moraju biti obrezane na potrebnu mjeru i pravilno obrubljene. Podove na otvorenim površinama izvesti sa dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak između njih nije veći od 3 m.
Organizaciju svog rada izvođač treba provesti tako da bude u skladu sa operativnim planom, te da ne dođe do zakašnjenja sa vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvođača.
Obračun po površini za opločenja, a po dužini za rubove i bordure
NAPOMENA: FUGIRATI KISELOOTPORNOM FUGIR MASOM.
Napomena: iskazane količine su projektantske pa dodatak količine loma pločica treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
2.10.1. | Dobava i opločenje poda sanitarija i garderoba protukliznim pločicama. Protukliznost mora biti takva da osigura maksimalnu funkciju protiv klizanja, ali i funkciju lakog održavanja i čišćenja. Pločice se polažu lijepljenjem fleksibilnim građevinskim ljepilom. Fugiranje izvesti vodonepropusnom fug masom u boji po izboru projektanta. Opločenje izvesti u laganom padu prema podnom sifonu. U stavku uključene pločice po izboru projektanta, sav protreban vezni i pomoćni materijal za fugiranje. Tražena protukliznost R10.
a) | sanitarije, garderobe, tehničke prostorije
| Rad i sav pomoćni materijal | m² | 47 |  | 0
| Pločice | m² | 47 |  | 0
2.10.2. | Dobava i opločenje zida sanitarija i garderoba na visinu h=2,10 m pločica. Pločice se polažu lijepljenjem fleksibilnim građevinskim ljepilom. Fugiranje izvesti vodonepropusnom fug masom u boji po izboru projektanta sa minimalnom fugom. Način polaganja prema uputstvu projektanta. U stavku uključene pločice po izboru projektanta, sav protreban vezni i pomoćni materijal za fugiranje uključivo adekvatno ljepilo, materijal za fugiranje, silikonski kit.
a) | sanitarije, garderobe, pomoćne prostorije
| Rad i sav pomoćni materijal | m² | 18 |  | 0
| Pločice | m² | 18 |  | 0
2.10.3. | Dobava i opločenje poda uredskog prostora protukliznim pločicama. Protukliznost mora biti takva da osigura maksimalnu funkciju protiv klizanja, ali i funkciju lakog održavanja i čišćenja. Pločice se polažu lijepljenjem fleksibilnim građevinskim ljepilom. Fugiranje izvesti vodonepropusnom fug masom u boji po izboru projektanta. Opločenje izvesti u laganom padu prema podnom sifonu. U stavku uključene pločice po izboru Investitora, sav protreban vezni i pomoćni materijal za fugiranje. Tražena protukliznost R9.
a) | uredi prizemlje, hodnik, wc
| Rad i sav pomoćni materijal | m² | 115 |  | 0
| Pločice | m² | 115 |  | 0
2.10.4. | Dobava i izrada završnog sokla u tipu keramičkih pločica iz stavke 2.10.4. poda visine do 10 cm
uredi prizemlje, hodnik, wc
| Rad i sav pomoćni materijal | m¹ | 85 |  | 0
| Pločice | m¹ | 85 |  | 0
2.10.5. | Dobava i opločenje poda prostora na 1. katu protukliznim pločicama. Protukliznost mora biti takva da osigura maksimalnu funkciju protiv klizanja, ali i funkciju lakog održavanja i čišćenja. Pločice se polažu lijepljenjem fleksibilnim građevinskim ljepilom. Fugiranje izvesti vodonepropusnom fug masom u boji po izboru projektanta. Opločenje izvesti u laganom padu prema podnom sifonu. U stavku uključene pločice po izboru Investitora, sav protreban vezni i pomoćni materijal za fugiranje. Tražena protukliznost R9.
prostor 1. kata
| Rad i sav pomoćni materijal | m² | 145 |  | 0
| Pločice | m² | 145 |  | 0
2.10.6. | Dobava i izrada završnog sokla u tipu keramičkih pločica iz stavke 2.10.6. poda visine do 10 cm
prostor 1. kata
| Rad i sav pomoćni materijal | m´ | 43 |  | 0
| Pločice | m´ | 43 |  | 0
2.10.7. | Dobava i opločenje poda stubišta protukliznim pločicama. Protukliznost mora biti takva da osigura maksimalnu funkciju protiv klizanja, ali i funkciju lakog održavanja i čišćenja. Pločice se polažu lijepljenjem fleksibilnim građevinskim ljepilom. Fugiranje izvesti vodonepropusnom fug masom u boji po izboru projektanta. Opločenje izvesti u laganom padu prema podnom sifonu. U stavku uključene pločice po izboru Investitora, sav protreban vezni i pomoćni materijal za fugiranje. Tražena protukliznost R9.
stubišta
| Rad i sav pomoćni materijal | m² | 48 |  | 0
| Pločice | m² | 48 |  | 0
2.10.8. | Dobava i izrada završnog sokla u tipu keramičkih pločica iz stavke 2.10.8. poda visine do 10 cm
stubišta
| Rad i sav pomoćni materijal | m´ | 38 |  | 0
| Pločice | m´ | 38 |  | 0
2.10. | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.11. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima. Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C. Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima. Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi.
Za sve vrste soboslikarsko­ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i prethodno pripremljenu podlogu. Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova.
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i predhodne radnje, kao što su gletanje, kitanje, brušenje; osnovni i pomoćni materijal, pomoćnu skelu, zaštitu površina koje se liče i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova-ako opisom stavke nije drugačije određeno.
2.11.1. | Gletanje i bojanje GK stropova unutarnjim disperzivnim bojama u tri sloja u tonu po izboru projektanta. Obavezno izvesti točan prijelaz zida/stropa (nije u istoj boji), te sve sudare ploha sa zidom kitati akrilnim kitom. Boja mora biti neškodljiva za boravak ljudi u prostoru tzv EKO boja. Obračun sve komplet po razvijenoj obojenoj površini.
| prizemlje | m² | 130 |  | 0
2.11.2. | Gletanje i bojanje GK pregradnih zidova i zidnih obloga unutarnjim disperzivnim bojama u tri sloja u tonu po izboru projektanta. U stavku uključeno označavanje ploha koje se bojaju različitim bojama (vidljive plohe koje nisu skrivene namještajem ili zidnim oblogama). Sve sudare ploha (uglova) kitati akrilnim kitom. Boja mora biti neškodljiva za boravak ljudi u prostoru tzv EKO boja. Obračun sve komplet po razvijenoj obojenoj površini.
| uredski dio | m² | 340 |  | 0
2.11.3. | Gletanje i bojenje unutarnjih zidova od opeke u cijeloj građevini disperzivnim bojama u tri sloja u tonu po izboru projektanta. U stavku uključeno označavanje ploha koje se bojaju različitim bojama (vidljive plohe koje nisu skrivene namještajem ili zidnim oblogama). Sve sudare ploha (uglova) kitati akrilnim kitom. Boja mora biti neškodljiva za boravak ljudi u prostoru tzv EKO boja. Obračun sve komplet po razvijenoj obojenoj površini. | m² | 1050 |  | 0
2.11.4. | Gletanje i bojanje AB stropova tehničkih prostorija i spremišta, disperzivnim bojama u tri sloja u tonu po izboru Investitora. U stavku uključeno označavanje ploha koje se bojaju različitim bojama (vidljive plohe koje nisu skrivene namještajem ili zidnim oblogama).Prije bojanja zidove impregnirati. Sve sudare ploha (uglova) kitati akrilnim kitom. Boja mora biti neškodljiva za boravak ljudi u prostoru tzv EKO boja. Obračun sve komplet po razvijenoj obojenoj površini. | m² | 25 |  | 0
2.11.5. | Dobava i doprema materijala i ličenje metalnih predmeta bojom za metal. | m² | 10 |  | 0
2.11.6. | Zaštita vidljivih betonskih površina stupova. Dobava materijala i izvedba zaštite svih vidljivih betonskih površina zaštitnim bezbojnim dekoracijskim premazom. Uključivo sve potrebne predradnje. Do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke. | m² | 370 |  | 0
2.11. | UKUPNO SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
2.12. | DOBAVE I UGRADNJE, OSTALI RADOVI
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova-ako opisom stavke nije drugačije određeno.
2.12.1. | Dobava i ugradnja ulaznog otirača dimenzija 75/50/1 cm sa aluminijskom okvirom i ispunom od rips-a. Otirači se stavljaju u okvir dim120x50 cm | kom | 2 |  | 0
2.12.2. | Izrezivanje otvora za prolaz instalacije: kanalizacije, vode, strojarskih instalacija, elektro instalacija u A.B. elementima konstrukcije. | m² | 1.5 |  | 0
2.12.3. | Dobava i ugradnja vanjskih protukišnih aluminijskih žaluzina za ventilaciju sa mrežicom za spriječavanje insekata.
| a) dimenzija 50/50 | kom | 1 |  | 0
2.12.4. | Dobava i ugradnja vanjskih jarbola za zastave. Uključivo sa svim spojnim materijalom, ankerima, pločama, konopima, utezima, zastavama i ostalim do pune gotovosti proizvoda. | kom | 1 |  | 0
2.12. | UKUPNO DOBAVE I UGRADNJE, OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
2.13. | UREĐENJE OKOLIŠA (HORTIKULTURA)
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
2.13.1. | Čišćenje terena po završetku građevinskih radova od svega zaostalog otpada, koji se uvijek nađe poslije građenja. To su otpatci raznog porijekla (šljunak, komadi betona, treske,…). | kompl | 1 |  | 0
2.13.2. | Agrotehnička obrada tla budućih zelenih površina do 25 cm dubine. Prije prekapanja površinu je potrebno gnojiti, a kod sadnje uslijeđuje obavezno gnojenje za svaku sadnicu posebno. | m² | 1420 |  | 0
2.13.3. | Dobava, doprema i sijanje trave na zelenim površinama, u količini od 0.05 kg/m² na prethodno pripremljenu površinu. Rad se sastoji od pripreme tla za sjetvu koji se sastoji od detaljnog planiranja, usitnjavanja, grabljanja površine te nabavka, doprema i sjetva travnate smjese podesne za sušne uvjete i sunce i to u količini koja proizlazi iz standarda travnatog sjemena, razastiranje humusa na buduće zelene površine. Prekrivanje humusnom zemljom u sloju od 2 cm, valjanje, jednokratno inicijalno zalijevanje. Obračun po 1m² obrađene površine. Rad izvesti kombinirano strojem i ručno. | m² | 1420 |  | 0
2.13.4. | Dobava, doprema i sadnja novih stabala. Jedinična cijena sadrži i pripremu jama, sve komplet izvedeno. Obračun po komadu.
a) | Magnolija bijela,(latinski naziv: Magnolia stellata | kom | 3 |  | 0
b) | Kelreuterija (latinski naziv: Koelreuteria paniculata) | kom | 6 |  | 0
2.13. | UKUPNO UREĐENJE OKOLIŠA (HORTIKULTURA) |  |  |  | 0
2.14. | PARAPETNI ZIDOVI I OGRADA
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
OGRADNI SUSTAV
2.14.1. | Nabava, doprema i ugradba panelne ograde. Dimenzija panela 2500x1500 mm i 2500x1200 mm, otvor oka 200x50 mm te 100x50 mm na ojačanim dijelovima. Žica je pocinčana i plastificirana sa slojem PVC-a od min. 200 mikrona i promjera je 5,0mm. Stup je H profil presjeka 70x44 mm, a visine 1975 mm. Stupovi su pocinčani u skladu s normom Euro 10346 ili jednakovrijedno i plastificirani (min. 60 mikrona). Stupovi se betoniraju na osnom razmaku od 252 cm u temelje samce promjera 25-30cm i dubine 55-60 cm. Paneli se postavljaju na stupove pomoću metalnih spojnica i sigurnosnih inox vijaka sa samopucajućom glavom. U sklopu ograde izvesti jedna tipska dvokrilna zaokretna vrata veličine 6000/1200 mm (ispuna žičani 3D panel) s elektropogonom na daljinsko upravljanje i jedna tipska zaokretna pješačka vrata veličine 1000/1200 mm (ispuna žičani 3D panel), komplet sa okovima i rukohvatima i bravama sa uključenim ključevima.
Okviri na vratima su od pocinčanih cijevi 60x60mm i donje cijevi od 100x60mm, ispuna od pravokutnih cijevi 20x30mm, a na pješačkim vratima sve od pocinčanih cijevi 60x60mm. Boja ograde i vrata je po želji Investitora. Uključeni svi radovi i sav materijal potreban za dovršetak ograde do potpune funkcionalnosti. U cijenu radova uključen ručni iskop za temelje samce bez oplate.
Obračun po m' izvedene ograde i po komadu izvedenih vrata.
| a) Ograda panelna visine 1200 mm | m¹ | 35 |  | 0
| b) Ograda panelna visine 1500 mm | m¹ | 260 |  | 0
| c) Vrata dvokrilna zaokretna s elektropogonom 6000/1200 mm | kom | 1 |  | 0
| d) Vrata pješačka 1000/1200 mm | kom | 1 |  | 0
| e) portafon | kom | 1 |  | 0
2.14.2. | Nabava i doprema materijala te izrada temelja za jarbole zastava (visina jarbola 8,0 m). Temelj se sastoji od betonske fazonske cijevi promjera 50 cm, dužine 1,0 m, ispunjene betonom C25/30. | kom | 1 |  | 0
2.14. | UKUPNO PARAPETNI ZIDOVI I OGRADA |  |  |  | 0
2. | REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
2.1. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.2. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | SUHOMONTAŽERSKI (GIPSKARTONSKI) RADOVI |  |  |  | 0
2.4. | GRAĐEVINSKA PVC STOLARIJA |  |  |  | 0
2.5. | ELOKSIRANA ALUMINIJSKA STOLARIJA |  |  |  | 0
2.6. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.7. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.8. | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA |  |  |  | 0
2.9. | INDUSTRIJSKI PODOVI |  |  |  | 0
2.10. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.11. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
2.12. | DOBAVE I UGRADNJE, OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
2.13. | UREĐENJE OKOLIŠA (HORTIKULTURA) |  |  |  | 0
2.14. | PARAPETNI ZIDOVI I OGRADA |  |  |  | 0
2. | UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
Napomena:
Ponuđač je odgovoran za kontrolu formula i excel tablicama i numeričku kontrolu zbrojeva, međuzbrojeva i rekapitulacije.

## 3.ELEKTROINSTALACIJE
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
3. | ELEKTROINSTALACIJE
Ovim troškovnikom obuhvaćene su elektroinstalacije jake i slabe struje. Također su obrađene i gromobransko uzemljivačke instalacije za cijeli objekt. Kabeli se polažu na kabelske police gdje je to moguće, a gdje nije polažu se u prethodno ubetoniranim cijevima. Sve stavke podrazumijevaju kompletnu opremu dakle, za ormare da su kompletno sastavljeni, opremljeni, ožičeni i ispitani, te opremljeni potrebnim šinskim razvodom, nosačima za prihvat kabela, rednim stezaljkama, sabirnicama nule i uzemljenja i pripadajućom opremom, sa svim oznakama i sl. Jedinične cijene svjetiljki sadrže odgovarajuća rasvjetna sredstva, uključujući montažu, podešavanje, potreban pribor i priključak.
Terminski planovi koje predoči investitor, odnosno generalni izvođač obvezujući su. Radovi će po potrebi uslijediti uz povećan broj osoblja, odnosno radom noću ili vikendom. Montaža kao i svi termini trebaju uslijediti uz koordinaciju svih tvrtki koje sudjeluju u gradnji. Za izvedbu montaže uvijek važe najnoviji i važeći projekti za izvođenje. Ukoliko bi se pojavile sumnje u pogledu izvedbe, odmah treba o tome pismeno izvijestiti investitora.
Za izbor materijala i izvedbu važe nacionalni i međunarodni standardi i odredbe kao i priznata pravila struke.
Cijene iz ponude su fiksne cijene tijekom cijelog vremena gradnje. Promjene cijena ne utječu na jedinstvene cijene.
U jedinstvenoj cijeni svih pozicija sadržani su svi troškovi i materijal potrebni za besprijekornu izvedbu, kao i odvoz smeća i čišćenje.
Tehničke ili optičke nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade. Nalogoprimac se obvezuje da će za montera koji vodi građevinske radove angažirati tehnički verziranog, kvalificiranog višeg montera, te da će ga na raspolaganje staviti tijekom cijelog vremena gradnje.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija i dokumentaciju izvedenog stanja treba priložiti prije tehničkog pregleda.
Jamstvo počinje teći s danom kad investitor ili njegov punomoćnik izvrše prijam objekta bez nedostataka. Pretpostavka za ovaj prijam je predočenje potvrda o uspjelom tehničkom pregledu.
Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni radi održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje.
Sve električne uređaje i postrojenja, treba kabelima spojiti prema shemama polaganja kabela. Materijal potreban za to sadržan je u odgovarajućim količinama u ovom toškovniku. Sheme polaganja kabela treba na odgovarajući način pravodobno zatražiti.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.
3.1. ELEKTRORAZVODNI ORMARI
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
NAPOMENE: Sve stavke dobave razdjelnika podrazumijevaju: - da je ormar kompletno sastavljen, opremljen, ožičen, i ispitan, te opremljen potrebnim šinskim razvodom, nosačima za prihvat kabela, rednim stezaljkama, sabirnicama nule i uzemljenja i pripadajućom opremom, sa svim oznakama, držačem sheme i sl.. - U razdjelniku treba biti osigurano 20% rezervnog mjesta za naknadnu ugradbu opreme. Sve stavke montaže razdjelnika podrazumjevaju: postavljanje, spajanje na instalacije u objektu, puštanje u rad i ispitivanje. Stavka uključuje i naknadno ugrađivanje opreme ukoliko se stvore potrebe za njom. Sva oprema u ormarima je 10kA ako nije drugačije naznačeno. Razdjelnici smještajnih jedinica su dio 3. poglavlja. Kriteriji jednakovrijednosti: IP zaštita najmanje navedena
1.1 | +SPMO - dobavlja u ugrađuje HEP ODS d.o.o.
Ormar je izrađen od dekapiranog lima zaštićen poliestersko-epoksidnim slojem, IP54. Sastoji se od: priključno mjerne sekcije, sekcije ODKB (pod ključem distribucijskog poduzeća).
Priključno-mjerna sekcija:
Jednopolni visokoučinski osigurač 35A
Tropolni visokoučinski osigurač 35A
Katodni odvodnik prenapona četveropolni, tip I
Šina za izjednačenje potencijala
1-polni EZ osigurač 6A
Rastalni osigurač -tropolni, komplet s podnožjem i uloškom, EZN 63/35A
NV osigurači vel. 2, 400A/690V AC (3 kom za svaku fazu)
Rastalni osigurač - tropolni, komplet s podnožjem i uloškom, EZ 10A
U priključno-mjernoj sekciji mora biti mjesta za ugradnju kompleta za izravno obračunsko mjerenje (ugrađuje ih i spaja HEP)
U sekciji ODKB mora biti mjesta za ugradnju opreme za daljinsku komunikaciju s mjerilima (ugrađuje je i spaja HEP)
|  | kompl | 1 |  | 0
1.2. | +GRO
Dobava materijala, izrada i spajanje zidnog razdjelnika stupnja zaštite IP54, tipski testiran prema HRN EN 60439-1/HRN EN 61439-1-2 ili jednakovrijedno do 250A. Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima. U razdjelnik ugraditi sljedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
Kompaktni prekidač fiksne izvedbe 3pol., 63A, 36kA/415V, elektronska zaštitna jedinica, pomoćni kontakti stanje prekidača 3CO, prorada zaštite 1CO, naponski okidač 230VAC, produžena zakretna ručica za uklop 1 kom
Odvodnik prenapona tip 1 za TN-C sustav, 3P, 25kA za 10/350, 25kA za 8/20, 255V, 2,5kV 1 kom
Rastavna sklopka sa NH osiguračima, 3pol., vel.000 do 100A, za ugradnju na 60mm sabirnički sistem, priključak kabela izveden prema gore, komplet s adapterom za priključak na sabirnice 1 kom
Strujna zaštitna sklopka, 25A/0.03A, 2P, klasa AC 1 kom
Strujna zaštitna sklopka, 40A/0.03A, 4P, klasa AC 10 kom
Strujna zaštitna sklopka, 63A/0.03A, 4P, klasa AC 2 kom
1P instalacijski automatski prekidač 10A/C, 10kA 20kom
1P instalacijski automatski prekidač 16A/B(C), 10kA 65kom
1P instalacijski automatski prekidač 20A/C, 10kA 5kom
1P instalacijski automatski prekidač 25A/C, 10kA 2kom
3P instalacijski automatski prekidač 16A/B(C), 10kA 20kom
3P instalacijski automatski prekidač 20A/C, 10kA 10kom
3P instalacijski automatski prekidač 25A/C, 10kA 10kom
3P instalacijski automatski prekidač 32A/C, 10kA 15kom
3P instalacijski automatski prekidač 50A/C, 10kA 5kom
Pomoćni relej 230VAC, 4CO 6A, komplet sa utičnim podnožjem 4kom
Trafo 230/24VDC, 50W
Signalna lampica zelena
Automatski osigurač 3-polni B 6A
Automatski osigurač 1-polni C 10A
Automatski osigurač 1-polni B 6A
3P instalacijski automatski prekidač 20A, 230V 10kA, C karakteristike,
Dvokanalna svjetlosna sklopka, komplet sa luksomatom i foto sondom, najmanje 2 odvojena upravljačka kanala, sa min 4A/kanalu
Grebenasta sklopka ugradna GN12-52-OU
1-p sklopnik, 230V, 10 (12)A
NA VRATIMA:
Gljivasto tipkalo za nužni isklop 1NO+1NC, deblokada povlačenjem
Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, izolirani dovodni priključci, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke, potporni nosači sabirnica, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, označavanje i ispitivanje, dokumentacija.
Ostali neimenovani materijal, kao sabirnice, ožičenja, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisne ploče i sl.
|  | kompl | 1 |  | 0
3.1. | UKUPNO ELEKTRO RAZVODNI ORMARI: |  |  |  | 0
3.2. OSNOVNI ENERGETSKI RAZVOD
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
KABELI I CIJEVI
Sve stavke uključuju dobavu i polaganje, te sitni montažni probor. Velikim dijelom kabeli se polažu na kabelske perforirane police montirane u spuštenom plafonu te dijelom na OG obujmice i u savitljive plastične cijevi (prethodno postavljene za vrijeme betonskih radova), dijelom podžbukno. Vodovi se polažu u skladu s projektom. Obvezno je pridržavati se pravila obilježavanja kabelskih žila. Ukoliko se vodovi nastavljaju ili granaju, u cijenu su uključene potrebne podžbukne i nadžbukne razvodne kutije, savitljive PVC cijevi (bužiri) i ostali pribor. U količinama su uključene dužine kabela ostavljene kao rezerva na mjestima priključivanja i u razdjelnicima. U cijenu kabelskih polica i ljestvi uključen je sav ovjesni i pričvrsni i ostali pribor.
2.1. | NAYY-O 4×50mm² | m | 65 |  | 0
2.2. | NYY-J 5×16mm² | m | 30 |  | 0
2.3. | NYY-J 5×10mm² | m | 25 |  | 0
2.4. | NYY 5×6mm² | m | 35 |  | 0
2.5. | NYY 5×4mm² | m | 100 |  | 0
2.6. | NYY 5×1,5mm² | m | 450 |  | 0
2.7. | NYY 5×2,5mm² | m | 150 |  | 0
2.8. | NYY 3×4mm² | m | 250 |  | 0
2.9. | NYY 3×2,5mm² | m | 1500 |  | 0
2.10. | NYY 3×1,5mm² | m | 1750 |  | 0
2.11. | U/FTP cat.6 za polaganje u zemlju | m | 150 |  | 0
Dobava, polaganje i spajanje kabela rasvjete, priključnica i izvoda. Kabeli se polažu dijelom na kabelske i zidne kanale, a dijelom uvlačenjem u podne kanale i cijevi na obujmicama na betonu ili pregradnom zidu, komplet s izradom završetaka i označavanjem kabela na oba kraja.
2.12. | NYM 3×1,5mm² | m | 450 |  | 0
2.13. | NYM 3×2,5mm² | m | 750 |  | 0
2.14. | NYM 3×4mm² | m | 150 |  | 0
2.15. | NYM 4×1,5mm² | m | 100 |  | 0
2.16. | NYM 5×1,5mm² | m | 50 |  | 0
2.17. | NYM 5×2,5mm² | m | 20 |  | 0
2.18. | NHXHE90 3×2,5mm² | m | 25 |  | 0
2.19. | LiYCY 3×0,75mm² | m | 150 |  | 0
2.20. | LiYCY 4×1mm² | m | 250 |  | 0
2.21. | UTP cat.6 | m | 150 |  | 0
2.22. | J-Y(St)Y 1×2×0,8 mm | m | 100 |  | 0
2.23. | Isporuka i montaža perforiranih pocinčanih kabelskih kanala / ljestvi, za horizontalne i vertikalne trase, energetski i signalni kabeli su odvojeni, komplet sa pripadajućim priborom (poklopac, konzole, nosači, spojnice, vijci): NAPOMENA: kabeli za očuvanje funkcije napajanja se polažu u kabelske kanale razreda očuvanja funkcije E90, dok se kabeli na evakuacijskim putevima polažu u kanale razreda vatrootpornosti I90
| kabelski kanal 100/60 mm | m | 42 |  | 0
| kabelski kanal 200/60 mm | m | 51 |  | 0
| kabelski kanal 50/60 mm, za ugradnju u spušteni strop | m | 9 |  | 0
| kabelski kanal 200/60 mm, za ugradnju u spušteni strop | m | 21 |  | 0
| mrežna polica 55 100G, za ugradnju u spušteni strop | m | 21 |  | 0
Isporuka i ugradnja savitljivih samogasivih PVC cijevi u beton. Stavkom obuhvatiti sav spojni i montažni materijal i pribor kao što su kolčaci, pera za blokiranje i sl., te sve radove potrebne za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti
2.23. | CSS cijev ɸ=25 mm, crna | m | 50 |  | 0
2.24. | CSS cijev ɸ=32 mm, crna | m | 50 |  | 0
2.25. | CSS cijev ɸ=40 mm, crna | m | 100 |  | 0
2.26. | CSS cijev ɸ=20 mm, narandžasta | m | 1000 |  | 0
2.27. | CSS cijev ɸ=25 mm, narandžasta | m | 250 |  | 0
Dobava i postava na obujmice plastične PNT cijevi, komplet s potrebnim obujmicama, razvodnim kutijama i uvodnicama:
2.28. | PNT 16 | m | 150 |  | 0
2.29. | PNT 23 | m | 100 |  | 0
2.30. | PNT 32 | m | 50 |  | 0
Isporuka i ugradnja savitljivih zaštitnih cijevi sa spiralom iz tvrdog PVC-a, unutarnja glatka površina, velike čvrstoće i savitljivosti.
2.31. | kaoflex cijev ɸ=16 mm, siva | m | 30 |  | 0
2.32. | kaoflex cijev ɸ=20 mm, siva | m | 30 |  | 0
2.33. | kaoflex cijev ɸ=25 mm, siva | m | 30 |  | 0
2.34. | kaoflex cijev ɸ=32 mm, siva | m | 30 |  | 0
2.35. | Dobava i montaža u glazuru podne priključne kutije, kapaciteta 20 modula Jedna priključna podna kutija RM:1 se sastoji od sljedećih elemenata: | komplet
| Univerzalna metalna ugradna kutija, za visinu glazure 50 mm | kom | 1 |  | 0
| podna kutija opremljena praznim kutijama za ugradnju 20 modula, s poklopcem od nehrđajućeg čelika | kom | 1 |  | 0
| priključnica 2P+E, 250V, 16A, bijela | kom | 4 |  | 0
| modul RJ45 UTP, Cat. 6, bijeli | kom | 3 |  | 0
| podna kutija RM:1 | komplet | 1 |  | 0
2.36. | Dobava i polaganje u beton cijevi sa dvostrukom stjenkom iz polietilena visoke gustoće (PEHD), za zaštitu kabela promjera 50mm | m | 30 |  | 0
2.37. | Dobava i polaganje cijevi sa dvostrukom stjenkom iz polietilena visoke gustoće (PEHD), za zaštitu kabela promjera 63mm | m | 50 |  | 0
2.38. | Dobava i polaganje cijevi sa dvostrukom stjenkom iz polietilena visoke gustoće (PEHD), za zaštitu kabela promjera 110mm | m | 50 |  | 0
2.39. | Dobava i polaganje telekomunikacijske zaštitne PE cijevi Ø 50mm | m | 30 |  | 0
2.40. | Dobava i polaganje telekomunikacijske zaštitne PE cijevi Ø 100mm | m | 150 |  | 0
2.41. | Izrada svih potrebnih proboja kroz zidove, grede i/ili u međukatnoj konstrukciji za vođenje elektro instalacija | komplet | 10 |  | 0
2.42. | Vodootporno brtvljenje prolaza kabela između unutarnjeg i vanjskog prostora, sustavom tipa "Roxtec" ili "Haufftechnik" ili jednakovrijedno. | komplet | 3 |  | 0
2.43. | Brtvljenje prolaza kabela između požarnih sektora sustavom razreda vatrootpornosti S90, nakon polaganja svih kabela, protupožarna žbuka kao tip Pyromix "Obo Bettermann" ili jednakovrijedna | komplet | 5 |  | 0
2.44. | Isporuka, ugradnja i spajanje tipkala za slučaj nužnog isklopa, JPr-10, crvene boje | kom | 1 |  | 0
2.45. | PVC instalacijska kutija, bijela, IP54, 300×200×80mm, komplet sa uvodnicama i stezaljkama 2,5mm2 | kom | 20 |  | 0
2.46. | PVC instalacijska kutija, podžbukna 100×100×60mm, komplet sa utičnim stezaljkama 2,5mm2 | kom | 450 |  | 0
2.47. | PVC instalacijska kutija, podžbukna 200×100×60mm, komplet sa utičnim stezaljkama 2,5mm2 | kom | 100 |  | 0
2.48. | Dobava i montaža svog ostalog nenabrojenog instalacionog materijala i pribora (izolirani tuljci, stopice, kabelske vezice, oznake za kabele i vodiče, izolacijske cijevi i sl.) | komplet | 1 |  | 0
3.2. | OSNOVNI ENERGETSKI RAZVOD |  |  |  | 0
3.3. OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. U slučaju dobave opreme drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike predložene opreme. Kriterij za jednakovrijednost: tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od onih predviđenih proizvodom. Estetske karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +/- 3 %. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el. instalacija.
3.1. | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom, širina svjetlosnog snopa 120°. Kućište svjetiljke izrađeno od visoko tlačnog lijevanog aluminija i plastike, završne obrade u sivoj boji. Mikroprizmatični difuzor. Dimenizije svjetiljke (PxV): 275x110 [mm]. Klasa zaštite I. LED izvor svjetlosti, radni napon 220-240V 50-60Hz, temperatura boje 4000K, uzvrat boje minimalno CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 14350 lm, maksimalna ukupna snaga sustava 96W, minimalna efikasnost svjetiljke 149 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 100000 sati L80B10. Radna temperatura: -30°C do 50°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65. Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK07. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S1".
Tehničke karakteristike: - Ovjesna svjetiljka s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom, širina svjetlosnog snopa minimalno 120° - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija završne obrade u sivoj boji - Klasa zaštite I - Dimenizije svjetiljke (PxV): 275x110 [mm] - LED izvor svjetlosti, temperature boje 4000K - Faktor uzvrata boje minimalno CRI80 - Maksimalna snaga sustava 100W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 14350lm - Minimalna efikasnost svjetiljke 145 lm/W - Radna temperatura: -30°C do 50°C - Životni vijek izvora minimalno 100000 sati L80B10 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 - Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK07 - ENEC certifikat ili jednakovrijedno ______________________
|  | kom | 20 |  | 0
3.2. | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke s direktnom simetričnom ukosnopnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke: precizno izliven, "anti-vandal", samogasivi, UV stabilizirani sivi polikarbonat, visoke mehaničke otpornosti zahvaljujući rebrima za ukručivanje u samoj strukturi. Difuzor: precizno izliven V2, samogasivi, UV stabilizirani transparentni polikarbonat, prizmatičan iznutra radi kvalitetnije svjetlotehničke karakteristike. Gladak izvana, zbog jednostavnijeg čišćenja, te održavanja maksimalne učinkovitosti kroz vrijeme. Reflektor: Galvanizirani čelik, prethodno temperaturno zaštićen UV stabilnom poliesterskim premazom. Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 1260mm x 120mm x 102mm. LED izvor svjetlosti, maksimalne snage sustava 47 W, temperatura boje 4000 K, uzvrat boje minimalno CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 7531 lm, minimalna efikasnost svjetiljke 160 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 80000 sati L80B20. Radna temperatura: -30°C do +40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66. Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08. ENEC certificirana svjetiljka. Svjetiljka udovoljava svjetskim standardima Međunarodne sigurnosti hrane (IFS), Britanskog maloprodajnog konzorcija (BRC) i HACCAP direktive u pogledu sigurnosti sustava rasvjete u prehrambenoj industriji. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S2".
Tehničke karakteristike: - Ovjesna vodotijesna svjetiljka s direktnom simetričnom uskosnopnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata visoke mehaničke otpornosti - Polikarbonatni transparentni difuzor - Reflektor od galvaniziranog čelika - Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 1260mm x 120mm x 102mm - LED izvor svjetlosti - Temperatura boje 4000K, uzvrat boje minimalno CRI>80 - Minimalni izlazni svjetlosni tok 7500lm - Maksimalna ukupna snaga sustava 50W - Minimalna efikasnost svjetiljke 160 lm/W - Vijek trajanja izvora minimalno 80000 sati L80B20 - Radna temperatura: -30°C do +40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 - Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08 - ENEC certifikat ili jednakovrijedno ______________________
|  | kom | 10 |  | 0
3.3. | Dobava, montaža i spajanje ovjesne svjetiljke s direktnom simetričnom širokosnopnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke: precizno izliven, "anti-vandal", samogasivi, UV stabilizirani sivi polikarbonat, visoke mehaničke otpornosti zahvaljujući rebrima za ukručivanje u samoj strukturi. Difuzor: precizno izliven V2, samogasivi, UV stabilizirani transparentni polikarbonat, prizmatičan iznutra radi kvalitetnije svjetlotehničke karakteristike. Gladak izvana, zbog jednostavnijeg čišćenja, te održavanja maksimalne učinkovitosti kroz vrijeme. Reflektor: Galvanizirani čelik, prethodno temperaturno zaštićen UV stabilnom poliesterskim premazom. Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 1260mm x 120mm x 102mm. LED izvor svjetlosti, maksimalne snage sustava 56 W, temperatura boje 4000 K, uzvrat boje minimalno CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 9020 lm, minimalna efikasnost svjetiljke 161 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 80000 sati L80B20. Radna temperatura: -30°C do +40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66. Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08. ENEC certificirana svjetiljka. Svjetiljka udovoljava svjetskim standardima Međunarodne sigurnosti hrane (IFS), Britanskog maloprodajnog konzorcija (BRC) i HACCAP direktive u pogledu sigurnosti sustava rasvjete u prehrambenoj industriji. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S3".
Tehničke karakteristike: - Ovjesna vodotijesna svjetiljka s direktnom simetričnom širokosnopnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata visoke mehaničke otpornosti - Polikarbonatni transparentni difuzor - Reflektor od galvaniziranog čelika - Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 1260mm x 120mm x 102mm - LED izvor svjetlosti - Temperatura boje 4000K, uzvrat boje minimalno CRI>80 - Minimalni izlazni svjetlosni tok 9000lm - Maksimalna ukupna snaga sustava 60W - Minimalna efikasnost svjetiljke 160 lm/W - Vijek trajanja izvora minimalno 80000 sati L80B20 - Radna temperatura: -30°C do +40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 - Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08 - ENEC certifikat ili jednakovrijedno ______________________
|  | kom | 14 |  | 0
3.4. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom simetričnom širokosnopnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke: precizno izliven, "anti-vandal", samogasivi, UV stabilizirani sivi polikarbonat, visoke mehaničke otpornosti zahvaljujući rebrima za ukručivanje u samoj strukturi. Difuzor: precizno izliven V2, samogasivi, UV stabilizirani transparentni polikarbonat, prizmatičan iznutra radi kvalitetnije svjetlotehničke karakteristike. Gladak izvana, zbog jednostavnijeg čišćenja, te održavanja maksimalne učinkovitosti kroz vrijeme. Reflektor: Galvanizirani čelik, prethodno temperaturno zaštićen UV stabilnom poliesterskim premazom. Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 1260mm x 120mm x 102mm. LED izvor svjetlosti, maksimalne snage sustava 27 W, temperatura boje 4000 K, uzvrat boje minimalno CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 3219 lm, minimalna efikasnost svjetiljke 119 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B20. Radna temperatura: -30°C do +40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66. Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08. ENEC certificirana svjetiljka.
Svjetiljka udovoljava svjetskim standardima Međunarodne sigurnosti hrane (IFS), Britanskog maloprodajnog konzorcija (BRC) i HACCAP direktive u pogledu sigurnosti sustava rasvjete u prehrambenoj industriji. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S4".
Tehničke karakteristike: - Nadgradna vodotijesna svjetiljka s direktnom simetričnom širokosnopnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata visoke mehaničke otpornosti - Polikarbonatni transparentni difuzor - Reflektor od galvaniziranog čelika - Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 1260mm x 120mm x 102mm - LED izvor svjetlosti - Temperatura boje 4000K, uzvrat boje minimalno CRI>80 - Minimalni izlazni svjetlosni tok 3200lm - Maksimalna ukupna snaga sustava 30W - Minimalna efikasnost svjetiljke 115 lm/W - Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B20 - Radna temperatura: -30°C do +40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 - Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08 - ENEC certifikat ili jednakovrijedno ______________________
|  | kom | 5 |  | 0
3.5. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom simetričnom širokosnopnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke: precizno izliven, "anti-vandal", samogasivi, UV stabilizirani sivi polikarbonat, visoke mehaničke otpornosti zahvaljujući rebrima za ukručivanje u samoj strukturi. Difuzor: precizno izliven V2, samogasivi, UV stabilizirani transparentni polikarbonat, prizmatičan iznutra radi kvalitetnije svjetlotehničke karakteristike. Gladak izvana, zbog jednostavnijeg čišćenja, te održavanja maksimalne učinkovitosti kroz vrijeme. Reflektor: Galvanizirani čelik, prethodno temperaturno zaštićen UV stabilnom poliesterskim premazom. Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 1260mm x 120mm x 102mm. LED izvor svjetlosti, maksimalne snage sustava 34 W, temperatura boje 4000 K, uzvrat boje minimalno CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 5194 lm, minimalna efikasnost svjetiljke 152 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B20. Radna temperatura: -30°C do +40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66. Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08. ENEC certificirana svjetiljka. Svjetiljka udovoljava svjetskim standardima Međunarodne sigurnosti hrane (IFS), Britanskog maloprodajnog konzorcija (BRC) i HACCAP direktive u pogledu sigurnosti sustava rasvjete u prehrambenoj industriji. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S5".
Tehničke karakteristike: - Nadgradna vodotijesna svjetiljka s direktnom simetričnom širokosnopnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata visoke mehaničke otpornosti - Polikarbonatni transparentni difuzor - Reflektor od galvaniziranog čelika - Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 1260mm x 120mm x 102mm - LED izvor svjetlosti - Temperatura boje 4000K, uzvrat boje minimalno CRI>80 - Minimalni izlazni svjetlosni tok 5100lm - Maksimalna ukupna snaga sustava 35W - Minimalna efikasnost svjetiljke 150 lm/W - Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B20 - Radna temperatura: -30°C do +40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 - Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08 - ENEC certifikat ili jednakovrijedno ______________________
|  | kom | 6 |  | 0
3.6. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima, okvir od aluminija. Difuzor: izrađen od plastike s visokom toplinskom otpornošću. Faktor blještanja UGR<19 prema HRN EN 12464 ili jednakovrijedno. Klasa zaštite II. Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 595mm x 595mm x 39mm. LED izvor svjetlosti, maksimalne snage sustava 38 W, temperatura boje 4000 K, uzvrat boje minimalno CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 4002 lm, minimalna efikasnost svjetiljke 105 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B20. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK06. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom, nosačima i elementima. Oznaka u projektu "S6".
Tehničke karakteristike: - Ugradna svjetiljka s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od čeličnog lima - Difuzor izrađen od plastike s visokom toplinskom otpornošću - Faktor blještanja minimalno UGR<19 - Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 595mm x 595mm x 39mm - LED izvor svjetlosti - Temperatura boje 4000K, uzvrat boje minimalno CRI>80 - Minimalni izlazni svjetlosni tok 4000lm - Maksimalna ukupna snaga sustava 40W - Minimalna efikasnost svjetiljke 100 lm/W - Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B20 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 - Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK06
|  | kom | 10 |  | 0
3.7. | Dobava, montaža i spajanje ugradne svjetiljke s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od lijevanog aluminija. Difuzor: izrađen od termoplastičnog materijala otporno na visoke temperature. Klasa zaštite II. Dimenzije svjetiljke (PxV): 245mm x 58mm. LED izvor svjetlosti, maksimalne snage sustava 18 W, temperatura boje 4000 K, uzvrat boje minimalno CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 2316 lm, minimalna efikasnost svjetiljke 128 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 55000 sati L80B20. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP44. Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK07. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S7".
Tehničke karakteristike: - Ugradna svjetiljka s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija - Difuzor izrađen od termoplastičnog materijala - Klasa zaštite II - Dimenzije svjetiljke (PxV): 245mm x 58mm - LED izvor svjetlosti - Temperatura boje 4000K, uzvrat boje minimalno CRI>80 - Minimalni izlazni svjetlosni tok 2300lm - Maksimalna ukupna snaga sustava 20W - Minimalna efikasnost svjetiljke 125 lm/W - Vijek trajanja izvora minimalno 55000 sati L80B20 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP44 - Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK07 - ENEC certifikat ili jednakovrijedno _____________________
|  | kom | 15 |  | 0
3.8. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od samogasivog polikarbonata. Difuzor: izrađen od polikarbonata. Klasa zaštite II. Dimenzije svjetiljke (PxV): 330mm x 55mm. LED izvor svjetlosti, maksimalne snage sustava 24 W, temperatura boje 4000 K, uzvrat boje minimalno CRI>83, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 2780 lm, minimalna efikasnost svjetiljke 115 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 33000 sati L80B20. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65. Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK07. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S8".
Tehničke karakteristike: - Nadgradna svjetiljka s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata - Difuzor izrađen od polikarbonata - Klasa zaštite II - Dimenzije svjetiljke (PxV): 330mm x 55mm - LED izvor svjetlosti - Temperatura boje 4000K, uzvrat boje minimalno CRI>80 - Minimalni izlazni svjetlosni tok 2780lm - Maksimalna ukupna snaga sustava 25W - Minimalna efikasnost svjetiljke 115 lm/W - Vijek trajanja izvora minimalno 33000 sati L80B20 - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 - Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK07
|  | kom | 6 |  | 0
3.9. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od lijevanog aluminija, završne obrade u antracit boji. Stakleni difuzor. Napajanje integrirano u kućište svjetiljke. Klasa zaštite I. Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 200mm x 200mm x 42mm. LED izvor svjetlosti, maksimalne snage sustava 23.5 W, temperatura boje 3000 K, uzvrat boje minimalno CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 1721 lm, minimalna efikasnost svjetiljke 73 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 84000 sati L80B10. Radna temperatura: -20°C do +40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65. Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK06. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "S9".
Tehničke karakteristike: - Nadgradna svjetiljka s direktnom simetričnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke izrađeno od aluminija, završne obrade u antracit boji - Stakleni difuzor - Klasa zaštite I - Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 200mm x 200mm x 42mm - LED izvor svjetlosti - Temperatura boje 3000K, uzvrat boje minimalno CRI>80 - Minimalni izlazni svjetlosni tok 1700lm - Maksimalna ukupna snaga sustava 25W - Minimalna efikasnost svjetiljke 70 lm/W - Vijek trajanja izvora minimalno 84000 sati L80B10 - Radna temperatura: -20°C do +40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 - Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK06
|  | kom | 2 |  | 0
3.10. | Dobava, montaža i spajanje ugradne protupanične svjetiljke za osvjetljavanje evakuacijskih puteva (corridor optika). Kućište od polikarbonata završne obrade u bijeloj boji. Elektronska zaštita od potpunog pražnjenja baterije. Mrežno napajanje 230V AC ±10% / 50-60Hz, elektronička predspojna naprava sa "autotest" dijagnostikom i inverterom za nužnu rasvjetu s izborom između pripravnog i stalnog moda rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h). Baterija: LiFePo 6.4V, autonomije 3h. Dimenzije svjetiljke (PxV): 100x37 [mm]. LED izvor svjetla snage 3W. Minimalni svjetlosni tok 370lm. Temperaturno radno područje: 0°C do 40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "EM1".
Tehničke karakteristike: - Ugradna protupanična svjetiljka za osvjetljavanje evakuacijskih puteva (corridor optika) - Kućište izrađeno od polikarbonata završne obrade u bijeloj boji - Elektronska zaštita od potpunog pražnjenja baterije - Elektronička predspojna naprava sa "autotest" dijagnostikom - Inverter za nužnu rasvjetu s izborom između pripravnog i stalnog moda rada - Sustav za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h) - Baterija LiFePo 6.4V, autonomije 3h - Dimenzije svjetiljke (PxV): 100x37 [mm] - LED izvor snage maksimalno 5W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 350lm - Temperaturno radno područje: 0°C do 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP20 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno ___________________________________________________
|  | kom | 3 |  | 0
3.11. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne protupanične svjetiljke za osvjetljavanje evakuacijskih površina (open area optika). Kućište od polikarbonata završne obrade u bijeloj boji. Elektronska zaštita od potpunog pražnjenja baterije. Mrežno napajanje 230V AC ±10% / 50-60Hz, elektronička predspojna naprava sa "autotest" dijagnostikom i inverterom za nužnu rasvjetu s izborom između pripravnog i stalnog moda rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h). Baterija: LiFePo 6.4V, autonomije 3h. Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 132x132x54 [mm]. LED izvor svjetla snage 3W. Minimalni svjetlosni tok 390lm. Temperaturno radno područje: 0°C do 40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP41. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "EM2".
Tehničke karakteristike: - Nadgradna protupanična svjetiljka za osvjetljavanje evakuacijskih površina (open area optika) - Kućište izrađeno od polikarbonata završne obrade u bijeloj boji - Elektronska zaštita od potpunog pražnjenja baterije - Elektronička predspojna naprava sa "autotest" dijagnostikom - Inverter za nužnu rasvjetu s izborom između pripravnog i stalnog moda rada - Sustav za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h) - Baterija LiFePo 6.4V, autonomije 3h - Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 132x132x54 [mm] - LED izvor snage maksimalno 5W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 350lm - Temperaturno radno područje: 0°C do 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno
|  | kom | 3 |  | 0
3.12. | Dobava, montaža i spajanje ovjesne protupanične svjetiljke za osvjetljavanje evakuacijskih površina s velikih visina (2,5m - 10m). Kućište od polikarbonata završne obrade u bijeloj boji. Transparentni polikarbonatni difuzor. Elektronska zaštita od potpunog pražnjenja baterije. Mrežno napajanje 230V AC ±10% / 50-60Hz, elektronička predspojna naprava sa "autotest" dijagnostikom i inverterom za nužnu rasvjetu s izborom između pripravnog i stalnog moda rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h). Baterija: LiFePo 6.4V, autonomije 3h. Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 356mm x 79mm x 136mm. LED izvor svjetla snage 3W. Minimalni svjetlosni tok 360lm. Temperaturno radno područje: 0°C do 40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "EM3".
Tehničke karakteristike: - Ovjesna protupanična svjetiljka za osvjetljavanje evakuacijskih površina s velikih visina - Kućište izrađeno od polikarbonata završne obrade u bijeloj boji - Transparentni polikarbonatni difuzor - Elektronska zaštita od potpunog pražnjenja baterije - Elektronička predspojna naprava sa "autotest" dijagnostikom - Inverter za nužnu rasvjetu s izborom između pripravnog i stalnog moda rada - Sustav za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h) - Baterija LiFePo 6.4V, autonomije 3h - Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 356mm x 79mm x 136mm - LED izvor snage maksimalno 5W - Minimalni izlazni svjetlosni tok 350lm - Temperaturno radno područje: 0°C do 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno
|  | kom | 17 |  | 0
3.13. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne zidne protupanične svjetiljke za osvjetljavanje evakuacijskih izlaza, s digitalno printanim pokazivačem smjera "DOLJE". Kućište od polikarbonata završne obrade u bijeloj boji, sa difuzorom od transparentnog pleksiglasa. Elektronska zaštita od potpunog pražnjenja baterije. Udaljenost uočavanja 25m. Mrežno napajanje 230V AC ±10% / 50-60Hz, elektronička predspojna naprava sa "autotest" dijagnostikom i inverterom za nužnu rasvjetu s izborom između pripravnog i stalnog moda rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h). Baterija: LiFePo 6.4V, autonomije 3h. Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 276mm x 44mm x 143mm. Dimenzije piktograma: 250mm x 125mm. LED izvor svjetla snage 2W. Temperaturno radno područje: 0°C do 40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "P1".
Tehničke karakteristike: - Zidna protupanična svjetiljka za osvjetljavanje evakuacijskih izlaza, s digitalno printanim pokazivačem smjera "DOLJE" - Kućište od polikarbonata završne obrade u bijeloj boji - Difuzor od transparentnog pleksiglasa - Elektronska zaštita od potpunog pražnjenja baterije - Udaljenost uočavanja 25m - Elektronička predspojna naprava sa "autotest" dijagnostikom - Inverter za nužnu rasvjetu s izborom između pripravnog i stalnog moda rada - Sustav za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h) - Baterija: LiFePo 6.4V, autonomije 3h - Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 276mm x 44mm x 143mm - LED izvor svjetla maksimalne snage 5W - Temperaturno radno područje: 0°C do 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno ___________________________________________________
|  | kom | 11 |  | 0
3.14. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne zidne protupanične svjetiljke za osvjetljavanje evakuacijskih izlaza, s digitalno printanim pokazivačem smjera "DOLJE". Kućište od polikarbonata završne obrade u bijeloj boji, s difuzorom od pleksiglasa. Elektronska zaštita od potpunog pražnjenja baterije. Udaljenost uočavanja 30m. Mrežno napajanje 230V AC ±10% / 50-60Hz, elektronička predspojna naprava sa "autotest" dijagnostikom i inverterom za nužnu rasvjetu s izborom između pripravnog i stalnog moda rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h). Baterija: LiFePo 6.4V, autonomije 3h. Dimenzije svjetiljke 337mm x 57mm x 189mm. Dimenzije piktograma: 300mm x 150mm. LED izvor svjetla snage 2W. Temperaturno radno područje: 0°C do 40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "P2".
Tehničke karakteristike: - Nadgradna zidna protupanična svjetiljka za osvjetljavanje evakuacijskih izlaza, s digitalno printanim pokazivačem smjera "DOLJE" - Kućište od polikarbonata završne obrade u bijeloj boji - Difuzor od pleksiglasa - Elektronska zaštita od potpunog pražnjenja baterije - Udaljenost uočavanja 30m - Elektronička predspojna naprava sa "autotest" dijagnostikom - Inverter za nužnu rasvjetu s izborom između pripravnog i stalnog moda rada - Sustav za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h) - Baterija: LiFePo 6.4V, autonomije 3h - Dimenzije svjetiljke 337mm x 57mm x 189mm - LED izvor svjetla maksimalne snage 5W - Temperaturno radno područje: 0°C do 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno
|  | kom | 3 |  | 0
3.15. | Dobava, montaža i spajanje ugradne protupanične svjetiljke za osvjetljavanje evakuacijskih izlaza, s digitalno printanim pokazivačem smjera "DOLJE". Kućište od polikarbonata završne obrade u bijeloj boji, sa difuzorom od pleksiglasa. Elektronska zaštita od potpunog pražnjenja baterije. Udaljenost uočavanja 30m. Mrežno napajanje 230V AC ±10% / 50-60Hz, elektronička predspojna naprava sa "autotest" dijagnostikom i inverterom za nužnu rasvjetu s izborom između pripravnog i stalnog moda rada, sa sustavom za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h). Baterija: LiFePo 6.4V, autonomije 3h. Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 337x100x226 [mm]. Dimenzije piktograma: 300mm x 150mm. LED izvor svjetla snage 2W. Temperaturno radno područje: 0°C do 40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, kutijom za ugradnu montažu, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "P3".
Tehničke karakteristike: - Ugradna protupanična svjetiljka za osvjetljavanje evakuacijskih izlaza, s digitalno printanim pokazivačem smjera "DOLJE" - Kućište od polikarbonata završne obrade u bijeloj boji - Difuzor od pleksiglasa - Elektronska zaštita od potpunog pražnjenja baterije - Udaljenost uočavanja 30m - Elektronička predspojna naprava sa "autotest" dijagnostikom - Inverter za nužnu rasvjetu s izborom između pripravnog i stalnog moda rada - Sustav za automatsko elektroničko impulsno punjenje (maksimalno 12h) - Baterija: LiFePo 6.4V, autonomije 3h - Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 337x100x226 [mm] - LED izvor svjetla maksimalne snage 5W - Temperaturno radno područje: 0°C do 40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP40 - ENEC certificirana svjetiljka ili jednakovrijedno
|  | kom | 1 |  | 0
3.16. | Dobava, montaža i spajanje zidne svjetiljke s direktnom asimetričnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke: izrađeno od lijevanog aluminija. Završni poliesterski premaz u prahu UV stabilizirani za zaštitu od korozije i soli. Difuzor: kaljeno staklo, debljine 5mm, otporno na udarce i nagle promjene temperature. Reflektor: visoko kvalitetni aluminiji s PVD obradom. Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 333mm x 85mm x 568mm. LED izvor svjetlosti, maksimalne snage sustava 103 W, temperatura boje 3000 K, uzvrat boje minimalno CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 10386 lm, minimalna efikasnost svjetiljke 100 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B20. Radna temperatura: -20°C do +40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66. Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "V1".
Tehničke karakteristike: - ZIdna svjetiljka s direktnom asimetričnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke: izrađeno od aluminija - Završni poliesterski premaz u prahu UV stabilizirani za zaštitu od korozije i soli - Difuzor: kaljeno staklo, debljine 5mm, otporno na udarce i nagle promjene temperature - Reflektor: visoko kvalitetni aluminiji - Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 333mm x 85mm x 568mm - LED izvor svjetlosti - Temperatura boje 3000K, uzvrat boje minimalno CRI>80 - Minimalni izlazni svjetlosni tok 10300lm - Maksimalna ukupna snaga sustava 105W - Minimalna efikasnost svjetiljke 100 lm/W - Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B20 - Radna temperatura: -20°C do +40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 - Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08 - ENEC certifikat ili jednakovrijedno
|  | kom | 11 |  | 0
3.17. | Dobava, montaža i spajanje zidne svjetiljke s direktnom asimetričnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke: izrađeno od lijevanog aluminija. Završni poliesterski premaz u prahu UV stabilizirani za zaštitu od korozije i soli. Difuzor: kaljeno staklo, debljine 5mm, otporno na udarce i nagle promjene temperature. Reflektor: visoko kvalitetni aluminiji s PVD obradom. Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 333mm x 85mm x 568mm. LED izvor svjetlosti, maksimalne snage sustava 79 W, temperatura boje 3000 K, uzvrat boje minimalno CRI>80, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 8125 lm, minimalna efikasnost svjetiljke 102 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B20. Radna temperatura: -20°C do +40°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66. Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "V2".
Tehničke karakteristike: - ZIdna svjetiljka s direktnom asimetričnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke: izrađeno od aluminija - Završni poliesterski premaz u prahu UV stabilizirani za zaštitu od korozije i soli - Difuzor: kaljeno staklo, debljine 5mm, otporno na udarce i nagle promjene temperature - Reflektor: visoko kvalitetni aluminiji - Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 333mm x 85mm x 568mm - LED izvor svjetlosti - Temperatura boje 3000K, uzvrat boje minimalno CRI>80 - Minimalni izlazni svjetlosni tok 8100lm - Maksimalna ukupna snaga sustava 80W - Minimalna efikasnost svjetiljke 100 lm/W - Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B20 - Radna temperatura: -20°C do +40°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP66 - Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08 - ENEC certifikat ili jednakovrijedno
|  | kom | 3 |  | 0
3.18. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke na stupu h=4m s direktnom asimetričnom svjetlosnom distribucijom. Kućište svjetiljke izrađeno od lijevanog aluminija. Optika izrađena od polimetil metakrilat. Difuzor: prozirno kaljeno staklo. Montaža svjetiljke na stup promjera 42mm do 60mm. Klasa zaštite II. Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 333mm x 197mm x 78mm. LED izvor svjetlosti, maksimalne snage sustava 28 W, temperatura boje 3000 K, uzvrat boje minimalno CRI>70, minimalnog izlaznog svjetlosnog toka 3600 lm, minimalna efikasnost svjetiljke 128 lm/W. Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B20. Radna temperatura: -20°C do +35°C. Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65. Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08. ENEC certificirana svjetiljka. Sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Oznaka u projektu "V3".
Tehničke karakteristike: - ZIdna svjetiljka s direktnom asimetričnom svjetlosnom distribucijom - Kućište svjetiljke: izrađeno od aluminija - Difuzor: prozirno kaljeno staklo - Montaža svjetiljke na stup promjera 42mm do 60mm - Klasa zaštite II - Dimenzije svjetiljke (DxŠxV): 333mm x 197mm x 78mm - LED izvor svjetlosti - Temperatura boje 3000K, uzvrat boje minimalno CRI>70 - Minimalni izlazni svjetlosni tok 3600lm - Maksimalna ukupna snaga sustava 30W - Minimalna efikasnost svjetiljke 125 lm/W - Vijek trajanja izvora minimalno 50000 sati L80B20 - Radna temperatura: -20°C do +35°C - Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 - Stupanj mehaničke otpornosti minimalno IK08 - ENEC certifikat ili jednakovrijedno
|  | kom | 6 |  | 0
3.19. | Dobava, montaža i spajanje rasvjetnog stupa h=4m. Konusni rasvjetni stup za montažu na betonske temelje pomoću nehrđajučih sidrenih vijaka (4xM16). Stup izrađen od nehrđajućeg čeličnog lima iste završne obrade kao i svjetiljke. U kompletu sa prihvatom za jednu svjetiljku. Visina stupa 6000mm, promjer nasadnika 60 mm. Temelji rasvjetnog stupa projektirani su kao blok temelj, za tla čija je nosivost ≤ 20 N/cm², a temelji se izrađuju od betona kvalitete MB-15. Gornji dio temelja se mora izdignuti 10 cm ako se stup temelji na zelenoj površini. Dimenzije temelja: 130cm x 130cm x 100cm. Sa svim potrebnim priborom, sidrenim vijcima, priključnim materijalom i elementima.
Tehničke karakteristike: - Rasvjetni stup konusnog oblika za montažu na betonske temelje - Nehrđajući sidreni vijci (4xM16) - Sa prihvatom za jednu svjetiljku - Vršni promjer stupa fi60mm - U kompletu s stupnom razdjelnicom - Stup izrađen od nehrđajućeg čeličnog lima završne boje kao i svjetiljke - Visina stupa h=4m
|  | kom | 6 |  | 0
3.3. | UKUPNO OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA |  |  |  | 0
3.4. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA, SKLOPKI I OSTALIH POTROŠAČA
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
Utičnice i sklopke moraju se ponuditi od jednog istog proizvođač. U jedinične cijene za podžbukne tipove uključene su i podžbukne kutije, središnje ploče i odgovarajući broj pokrovnih okvira.
4.1. | Isklopna jednopolna sklopka podžbukna, obična, 10A, 250V | kom | 15 |  | 0
4.2. | Isklopna sklopka podžbukna, izmjenična, 10A, 250V | kom | 20 |  | 0
4.3. | Isklopna sklopka podžbukna, križna 10A, 250V | kom | 3 |  | 0
4.4. | Isklopna jednopolna sklopka nadžbukna, obična, 10A, 250V | kom | 10 |  | 0
4.5. | Isklopna sklopka nadžbukna, izmjenična, 10A, 250V | kom | 20 |  | 0
4.6. | Isklopna sklopka nadžbukna, križna 10A, 250V | kom | 15 |  | 0
4.7. | Tipkalo, 10A, 250V | kom | 2 |  | 0
4.8. | Set koji se ugrađuje u podžbuknu kutiju od 2M, a sastoji se od: | kom | 30 |  | 0
- 1 kom šuko-utičnica podžbukna, 10/16A, 250V
4.9. | Set koji se ugrađuje u podžbuknu kutiju od 2M, a sastoji se od: | kom | 5 |  | 0
- 1 kom šuko-utičnica podžbukna, 10/16A, 250V s poklopcem
4.10. | Set koji se ugrađuje u podžbuknu kutiju od 4M, a sastoji se od: | kom | 5 |  | 0
- 2 kom šuko-utičnica podžbukna, 10/16A, 250V
4.11. | Set koji se ugrađuje u podžbuknu kutiju od 7M, a sastoji se od: | kom | 10 |  | 0
- 3 kom šuko-utičnica podžbukna, 10/16A, 250V
- 1 kom RJ45 mrežna priključnica
4.12. | Set koji se ugrađuje u podžbuknu kutiju od 3M, a sastoji se od: | kom | 10 |  | 0
- 1 kom šuko-utičnica podžbukna, 10/16A, 250V
- 1 kom RJ45 mrežna priključnica
4.13. | Set koji se ugrađuje u podžbuknu kutiju od 4M, a sastoji se od: | kom | 1 |  | 0
- 1 kom šuko-utičnica podžbukna, 10/16A, 250V
- 1 kom TV koaksijalna priključnica
- 1 kom RJ45 mrežna priključnica
4.14. | Set koji se ugrađuje u nadžbuknu kutiju od 2M, a sastoji se od: | kom | 40 |  | 0
- 1 kom šuko-utičnica podžbukna, 10/16A, 250V s poklopcem
4.15. | Set koji se ugrađuje u nadžbuknu kutiju od 2M, a sastoji se od: | kom | 5 |  | 0
- 1 kom šuko-utičnica podžbukna, 10/16A, 400V s poklopcem
4.15. | 5P industrijska šuko nadžbukna priključnica 16 A, 400 VAC, n/ž | kom | 10 |  | 0
4.16. | 5P industrijska šuko priključnica 32 A, 400 VAC, n/ž | kom | 5 |  | 0
4.17. | Zidni senzor pokreta | kom | 4 |  | 0
| Spajanje fiksnih električnih uređaja, te puštanje u rad. Ovi radovi se izvode skupa s montažerom uređaja.. |  |  |  | 0
4.18. | Trofazni izvodi (min duljina izvoda 3m) | kom | 25 |  | 0
4.19. | Jednofazni izvodi | kom | 50 |  | 0
4.20. | Označavanje priključnica i ostalih uređaja u skladu sa standardom i izvedbenom dokumentacijom | kompl | 1 |  | 0
4.21. | Sitni nespecificirani izolacioni, montažni i spojni materijal | kompl | 1 |  | 0
4.22. | Ispitivanje (vizualni pregled, mjerenje otpora izolacije, provjera zaštite od indirektnog dodira, provjera povezanosti metalnih masa i neprekinutosti zaštitnih vodiča) i atesti te izrada dokumentacije izvedenog stanja. | kompl | 1 |  | 0
3.4. | UKUPNO INSTALACIJA PRIKLJUČNICA, SKLOPKI I OSTALIH POTROŠAČA |  |  |  | 0
3.5. INSTALACIJA EK MREŽE (STRUKTURNO KABLIRANJE)
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
Sve niže navedene stavke uključuju dobavu, montažu (polaganje) i spajanje opreme. Zaštita, serveri, telefonske centrale, access pointi i sl aktivna oprema nije predmet ove dokumentacije. LSA reglete također nisu predmet troškovnika. Sva oprema je predviđena U/FTPcat 6, a kabeli moraju biti LSOH. U cijenu je uključen i sitni, nespecificirani materijal i pribor i cijevi
5.1. | Komunikacijski ormar GKO | kompl | 1 |  | 0
Samostojeći rack ormar 32U podni širine 600mm, dubina 600mm, visina1525, 19" sa staklenim prednjim vratima, ormar se sastoji od sljedećih elemenata:
Ventilator za ormar - 4kom
Termostat - 1kom
Uzemljenje za 19'' ormare + sabirnica - 1kom
Panel 19'' - 6xŠuko utičnica + Prenapon. zaštita - 1kom
Patch panel modularni 24 porta sa STP RJ45 modulima - 2kom
Panel za vođenje kabela 1U - 4kom
Polica, prespojni kabeli S/FTP, vijci, bravice, vezice, držač dokumentacija - komplet -1
UPS nazivne snage 2 kVA - 1kom
Optički prespojni panel 12 SC MM - dobava, ugradnja i spajanje, komplet sa splajsanjem optike, kazetama i sl. - komplet 1
Oprema za coax TV sustav koja uključuje sve potrebne coax razdjelnike, oduzimače, F konektore i ostalo. - komplet 1
5.2. | F/UTP kabel cat.6 LSOH | m | 1500 |  | 0
5.3. | Wi-Fi Acces Point za unutarnje prostore -manji broj korisnika | kom | 3 |  | 0
5.4. | Dobava i ugradnja telefonskog betonskog zdenca MZ D2/400 kN dimenzija ŠxDxV = 92 x 102 x 82 cm skupa sa željeznim poklopcem 400 kN | kompl | 2 |  | 0
5.5. | RJ45 priključnica (Napomena: Mnoge su u setu su sa šuko-utičnicama pa su već pokrivene u stavci "PRIKLJUČNICE, PREKIDAČI I OSTALI POTROŠAČI", pa su u ovoj stavci nabrojane samo RJ45 priključnice koje nisu u setu sa šuko-utičnicama) | kom | 5 |  | 0
5.6. | Dobava i ugradnja u zidnu konstrukciju sljedećih instalacijskih savitljivih cijevi, rebrasta
| instalacijska cijev, siva ϕ 20 mm | m | 1000 |  | 0
5.7. | Ispitivanje instalacije u skladu sa standardom ISO/IEC IS11801 2 izdanje 2002, klasa E ili jednakovrijedno i ISO/IEC 8802-3/ANSI/IEEE 802.3 ili jednakovrijedno i izrada protokola o ispitivanju, te pribavljanje svih potrebnih atesta i odgovarajućih izjava o sukladnosti ugrađene elektroopreme za tehnički pregled. | kompl | 1 |  | 0
5.8. | Puštanje u rad elektroničkog komunikacijskog sustava | kompl | 1 |  | 0
5.9. | Sitni nespecificirani izolacioni, montažni i spojni materijal | kompl | 1 |  | 0
3.5. | UKUPNO STRUKTURNO KABLIRANJE |  |  |  | 0
3.6. ODIMLJAVANJE
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
Napomena: Ovaj troškovnik obuhvaća kompletnu instalaciju sustava za odimljavanje odnosno dobavu, montažu i spajanje upravljačke jedinice, detektora, tipkala, kabela, cijevi i sl.
6.1. | Centrala za odimljavanje za neovisno upravljanje sa tri kupole, baterijom, mogućnost grupiranja motora u 2 grupe, napajanje centrale 230V, izlaz za komponente 24V, osigurana autonomija 72h . Osigurati beznaponski kontakt centralnog požarnog sustava za automatsku aktivaciju | kom | 1 |  | 0
0
6.2. | Ručni javljač (narančasti) za odimljavanje | kom | 2 |  | 0
0
6.3. | Prekidač za provjetravanje, funkcije otvori/zatvori, sa LED signalizacijom. Komplet sa p/ž kutijom | kom | 1 |  | 0
0
6.4. | Vremenska stanica kiša/vjetar sa senzorima, komplet sa elektronikom | kom | 1 |  | 0
0
6.5. | Kabel NHXH E30 3x1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
0
6.6. | Kabel JE-H(St)H 2x0,8 mm | m | 200 |  | 0
0
6.7. | Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 mm | m | 40 |  | 0
0
6.8. | Kabel JE-H(St)H E30 2x2x0,8 mm | m | 150 |  | 0
0
6.9. | Kabel JE-H(St)H E30 4x2x0,8 mm | m | 50 |  | 0
0
6.10. | Kabel NYM-J 3x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
0
6.11. | Spajanje motora servisne kupole | kompl | 3 |  | 0
0
6.12. | Obuka korisnika za rad s sustavom | kompl | 1 |  | 0
0
6.13. | Sitni potrošni materijal i radovi | kompl | 1 |  | 0
3.6. | UKUPNO ODIMLJAVANJE |  |  |  | 0
3.7. SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
7.1. | Traka za uzemljenje FeZn 25x4mm | m | 350 |  | 0
7.2. | Gromobranska hvataljka žica Al fi 8mm | m | 300 |  | 0
| Dobava, montaža i spajanje žice od aluminija promjera 8mm za postavljanje na krovne potpore za prihvatne vodove. Komplet sa krovnim potporama i izradom svih spojeva, te potrebnim priborom i radovima (križne spojnice, varenje itd). Nosače odabrati prema tipu krova. Nosače postavljati na međusobnoj udaljenosti od 1m. Komplet sa spojnim i montažnim priborom i radovima. |  |  |  | 0
0
7.3. | Odvodi - Al žica ∅ 8mm duljine 10m + FeZn traka 25x4mm duljine 2m | kom | 15 |  | 0
| Dobava, ugradnja i spajanje Al žica ∅ 8mmm prosječne dužine 10 m za postavljanje na zidove objekta te FeZn trake 25x34m od mjernog spoja spajanje na vertikalni uzemljivač objekt, na hvataljke, na armaturu itd. Komplet sa spojnim i montažnim priborom i radovima, izradom mjernih spojeva te zaštitom odvoda od mehaničkog oštećenja |  |  |  | 0
0
7.4. | Izvod za spoj IP u +GRO | kompl | 1 |  | 0
| Dobava, ugradnja i spajanje 20m trake Fe/Zn 24x5mm koja se polaže u zid i pod. Komplet sa spojnim i montažnim priborom i radovima. |  |  |  | 0
0
7.5. | Spajanje metalnih dijelova na gromobransku inst. | kompl | 1 |  | 0
| Spajanje svih metalnih dijelova objekta, kao što su okapnice, nosači cijevi rashladnig sustava, i sl. na gromobransku instalaciju putem FeZn trake 25x34mm, vodilice dizala |  |  |  | 0
0
7.6. | Spajanje uzemljivača na ostala uzemljenja i sl. | kompl | 1 |  | 0
| Dobava. postava i spajanje trake Fe/Zn 25x4 mm za povezivanje uzemljivača na ostala uzemljenja, na metalne ograde i metalne masa oko građevine, vanjsku rasvjetu i sl. Ukupna dužina trake: 150m. Komplet sa svim spojnim i montažnim priborom te radovima |  |  |  | 0
7.7. | Dobava, postavljanje i spajanje žlijebne stezaljke za spajanje žice punog profila promjera fi 10mm na vodoravne oluke | kom | 20 |  | 0
0
7.8. | Dobava i postavljanje obujmice za spajanje vertikalnog oluka na izvod uzemljivača građevine | kom | 8 |  | 0
0
7.9. | Dobava i postavljanje u fasadu građevine vrata za mjerni spoj od nehrđajučeg čelika | kom | 8 |  | 0
0
7.10. | Dobava i postavljanje ravne spojnice za izradu mjernog spoja, iz bakra ili nehrđajućeg čelika | kom | 8 |  | 0
0
7.11. | Izvedba spojeva vodiča na metalne mase (cijevi, ograde, poklopci, armatura cjevovoda i drugo) vijčano i obujmicama. | kom | 20 |  | 0
0
7.12. | Isporuka, polaganje i spajanje vodiča zeleno-žute boje pomoću stopica |  |  |  | 0
| H07V-K - 4 mm² | m | 1750 |  | 0
| H07V-K - 6 mm² | m | 1000 |  | 0
| H07V-K - 16 mm² | m | 200 |  | 0
0
7.13. | Sabirnica za izjednačenje potencijala, Cu sabirnica 30×5mm, duljine 30cm, komplet sa rupama i vijcima za spajanje kabela i nosačima za učvršćenje, komplet s ugradnom kutijom | kom | 1 |  | 0
0
0
7.14. | Dobava, ugradnja i spajanje ugradbene kutije za izjednačenje potencijala, približnih dimenzija 150×120×80mm, komplet sa sabirnicom za izjednačenje potencijala | kom | 10 |  | 0
0
7.15. | Sabirnica za izjedančenje potencijala za vanjsku montažu, otporna na UV zračenje, priključak okrugli vodič 8-10mm, priključak do 7 kom finožičanih vodiča do 16mm² | kom | 2 |  | 0
0
7.16. | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 10 |  | 0
0
7.17. | Ostali sitni i nespecificirani materijal kao nosači, pocinčani vijci npr. M12×25, podložne pločice, matice, elektrode i sl. | kompl | 1 |  | 0
0
7.18. | Premazivanje spojeva odgovarajućim zaštitnim premazom (bitumen) | kompl | 1 |  | 0
3.7. | UKUPNO SUSTAV ZA ZAŠTITU OD MUNJE I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
3.8. OSTALI RADOVI I DOKUMENTACIJA
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
8.1. | Vođenje montaže i funkcionalno ispitivanje
| Stručno vođenje montaže električnih instalacija i spajanja | kompl | 1 |  | 0
8.2. | Po završetku montaže izvršiti slijedeća mjerenja (zakonski potrebna ispitivanja) na kompletno izvedenim električnim instalacijama i napojnim vodovima te o istima izdati odgovarajuće protokole:
| mjerenje otpora uzemljenja | kompl | 1 |  | 0
| mjerenje otpora izolacije kabela i vodiča | kompl | 1 |  | 0
| ispitivanje učinkovitosti zaštite od indirektnog dodira (mjerenje otpora petlje kvara i provjera djelovanja zaštitinog uređaja) | kompl | 1 |  | 0
| ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala | kompl | 1 |  | 0
| ispitivanje sustava zaštite od munje, s izradom revizione knjige | kompl | 1 |  | 0
| mjerenje rasvijetljenosti u svim prostorijama prema normi za unutarnju rasvjetu HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno | kompl | 1 |  | 0
| ispitivanje protupanične rasvjete | kompl | 1 |  | 0
| ispitivanje funkcionalnosti tipkala za isklop u nuždi | kompl | 1 |  | 0
8.3. | Puštanje u rad ovim troškovnikom obuhvaćene el. instalacije, do pune funkcionalnosti postrojenja | kompl | 1 |  | 0
8.4. | Pribavljanje svih potrebnih atesta i odgovarajućih izjava o sukladnosti ugrađene elektroopreme za tehnički pregled. | kompl | 1 |  | 0
8.5. | Ručni unos izmjena i dopuna u dokumentaciju izvedenog stanja tokom izvođenja instalacije i ispitivanja, na osnovu koje će se napraviti dokumentacija izvedenog stanja | kompl | 1 |  | 0
3.8. | UKUPNO OSTALI RADOVI I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
3. | REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJE
3.1. | ELEKTRORAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
3.2. | OSNOVNI ENERGETSKI RAZVOD |  |  |  | 0
3.3. | OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA |  |  |  | 0
3.4. | INSTALACIJE PRIKLJUČNICA, SKLOPKI I OSTALIH POTROŠAČA |  |  |  | 0
3.5. | STRUKTURNO KABLIRANJE |  |  |  | 0
3.6. | ODIMLJAVANJE |  |  |  | 0
3.7. | SUSTAV ZA ZAŠTITU OD DJELOVANJA MUNJE I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
3.8. | OSTALI RADOVI I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
3. | UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
Napomena:
Ponuđač je odgovoran za kontrolu formula i excel tablicama i numeričku kontrolu zbrojeva, međuzbrojeva i rekapitulacije.

## 4.INST.DOJAVA POŽARA
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
4. | INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA
NAPOMENA: Ovaj troškovnik obuhvaća kompletnu instalaciju sustava za dojavu požara, odnosno dobavu, montažu i spajanje upravljačke jedinice, detektora, tipkala, kabela, cijevi i sl. Najvećim dijelom kabeli se polažu u prethodno ubetonirane cijevi. Elementi sustava moraju biti od istog proizvođača.
4.1. | Dobava, isporuka i ugradnja vatro otpornog ormara s ventilacijom za smještaj centrale za dojavu požara vatrootpornosti 60 minuta, Tehničke karakteristike: - vatrootpornost: 60 minuta; - vatrootporno staklo na vratima 60 minuta; - vanjske dimenzije(VxŠxD): 800x800x300; - unutarnje dimenzije(VxŠxD): 600x660x175; - mehanička brava i 3 ključa: ugrađena protupožarna brava DIN (18250); - boja: RAL9010 bijela; - način montaže: na zid, -klasa: IP 30 Tip kao: Assa Abloy Croatia d.o.o., podružnica Metalind (vrata ormara s staklom “PV-1/60-S” , stijenka ormara: PPS-90 ili jednakovrijedan |  | 1 |  | 0
4.2. | Dobava, isporuka i ugradnja vatrodojavne centrale tip IQ8Control C sljedećih karakteristika: Tehničke karakteristike: -napajanje: 230 V / 50...60 Hz; -mogući broj petlji: 2; -kućište: ABS; -klasa: IP 30; -dimenzije: 450 x 320 x 185; -radni napon: 12 VDC; - nazivna struja 0.35A(standard);0.7A(powered loop); - potrošnja: 230mA; -klasa: IP 30; LCD zaslon: 8 x 40 znakova; radna temperatura: -5 do 45 °C Tip kao: Tip kao: Esser 808003 ili jednakovrijedan |  | 1 |  | 0
4.3. | Dobava i isporuka operativnog panela za IQ8Control C sa LCD displayem na hrvatskom jeziku Tip kao: Esser 786014 ili jednakovrijedan |  | 1 |  | 0
4.4. | Dobava i isporuka modula petlje esserbus-Plus za centralu dojave požara IQ8Control M Tip kao: Esser 804382.D0 ili jednakovrijedan |  | 1 |  | 0
4.5. | Dobava, isporuka i spajanje akumulatorskih baterija 12V/24Ah za autonomiju sustava 72h. Tip kao: Esser 018006 ili jednakovrijedan |  | 2 |  | 0
4.6. | Dobava i isporuka optičkog adresabilnog javljača požara, sa izolatorom petlje serija IQ8 quad sljedećih tehničkih karakteristika: -napajanje:8 do 42 VDC -radna temperatura:-20 do +72 °C -područje pokrivanja:110 m2 na visini do 12 m -potrošnja u normalnom radu:0,05 mA, kod 19 VDC -potrošnja u alarmu: 18 mA, pulsno Tip kao: Esser 802371 ili jednakovrijedan |  | 31 |  | 0
4.7. | Optičko termički adresabilni javljač požara O2T, sa izolatorom petlje, serije IQ8quad sljedećih tehničkih karakteristika: -napajanje:8 do 42 VDC -radna temperatura:-20 do +65 °C -područje pokrivanja:110 m2 na visini do 12 m -potrošnja u normalnom radu:60 µA, kod 19 VDC -potrošnja u alarmu: 18 mA, pulsno Tip kao: Esser 802374 ili jednakovrijedan | kom | 29 |  | 0
4.8. | Dobava i isporuka standardnog podnožja javljača požara serija IQ8 quad sljedećih karakteristika: -radna temperatura:-20 do +72 °C -kućište:ABS -maks. relativna vlažnost: 95% (bez kondenzacije) Tip kao: Esser 805590 ili jednakovrijedan | kom | 60 |  | 0
4.9. | Pločice za označavanje detektora. Tip kao: Esser 805576 ili jednakovrijedan | kom | 60 |  | 0
4.10. | Zaštitno podnožje protiv vlage, za javljače požara, IP43 Tip kao: Esser 805572.50 ili jednakovrijedan | kom | 35 |  | 0
4.11. | Dobava, isporuka i ugradnja paralelnog indikatora prorade sljedećih karakteristika : -napajanje:1,8 V ; -Potrošnja u alarmu:9 mA ; -radna temperatura: -25 do +70 °C; -kućište ABS, IP 42 ; Tip kao: Esser 781814 ili jednakovrijedan | kom | 12 |  | 0
4.12. | Dobava, isporuka elektroničkog modula ručnog javljača požara s izolatorom petlje sljedećih karakteristika: -Napajanje: 8...42 V DC -potrošnja u normalnom radu: 0,045 mA, kod 19 VDC -potrošnja u alarmu: 18 mA, pulsno -radna temperatura:-20 do +70 °C -IP 43,(uz dodatke IP55) -dimenzije:133 x 133 x 36 mm Tip kao: Esser 804905 ili jednakovrijedan, s prednjim poklopcem Tip kao: Esser 704900 ili jednakovrijedan | kom | 12 |  | 0
4.13. | Modul s jednim izlazom i jednim ulazom sljedećih karakteristika: -napajanje:9 VDC do 42 VDC -alarmna struja: 9 mA @ 19 V DC, pulsno -potrošnja u mirovanju: 0.045 mA -radna temperatura:-20 do +70 °C; -kućište:ABS, IP 42; -dimenzije:124 x 124 x 38 mm; -masa:200 g Tip kao: Esser 804868 ili jednakovrijedan s kućištem za nadžbuknu ugradnju. Tip kao: Esser 704981 ili jednakovrijedan | kom | 2 |  | 0
4.14. | Dobava, isporuka i ugradnja kučišta za smještaj izvršno nadzornih modula za esserbus, ESSER 788600 | kom | 1 |  | 0
4.15. | Dobava, isporuka i ugradnja modula transpondera 4 ulaza i 2 releja sljedećih karakteristika: -napajanje:10 do 30 V DC -potrošnja struje max 120mA na 12 V DC -radna temperatura:-20 do +50 °C -IP40 -dimenzije:82 x 72 x 20 mm -masa:28 g Tip kao: Esser 808623 ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
4.16. | Dobava, isporuka i spajanje vatrodojavne sirene, nisko profilno podnožje crvene boje. Slijedećih karakteristika: -napajanje: 8...42 VDC -radna temperatura: -10 do +50 °C -kućište: ABS, IP 30 (IP 65 uz adapt 806202) -dimenzije(fixd): 112 x 75 mm -masa: 300 g -snaga zvuka: 97 dB (A) @ 1 m -potrošnja u normalnom radu: 0.055 mA potrošnja u alarmu: 25 mA pri 12 VDC Tip kao: Esser 807224RR ili jednakovrijedan | kom | 5 |  | 0
4.17. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje telefonskog dojavnika, centrale za telefonsku dojavu s govornim modulom i aku baterijom 12V / 4Ah, UTC NX-4-EUR, NX-535, UL4-12 | kom | 1 |  | 0
4.18. | Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodojavnog kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 650 |  | 0
4.19. | Dobava, isporuka i ugradnja kabela JEB-H(st)H FE180 E30 2x2x0,8 mm | m | 10 |  | 0
4.20. | Dobava i isporuka sa polaganjem instalacijske CS16, savitljive cijevi fi16mm i ostalim priborom sa izradom proboja kroz zidove debljine 30cm | m | 650 |  | 0
4.21. | Dobava i isporuka sitnog potrošnog materijala | kompl | 1 |  | 0
4.22. | Montaža i spajanje opreme | kompl | 1 |  | 0
4.23. | Programiranje i puštanje u rad vatrodojavnog sustava | kompl | 1 |  | 0
4.24. | Obuka korisnika i izdavanje uputstva na Hrvatskom jeziku. | kompl | 1 |  | 0
4.25. | Prvo ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove | kompl | 1 |  | 0
4.26. | Puštanje u rad sustava za dojavu požara | kompl | 1 |  | 0
4.27. | Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka | kompl | 1 |  | 0
4. | UKUPNO INSTALACIJA ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  | 0
Napomena:
Ponuđač je odgovoran za kontrolu formula i excel tablicama i numeričku kontrolu zbrojeva, međuzbrojeva i rekapitulacije.

## 5.FOTONAPONSKA ELEKTRANA
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
5. | FOTONAPONSKA ELEKTRANA
Ponuditelj je dužan sve radove izvesti od kvalitetnog materijala, prema opisu i pismenim naputcima projektanta, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene.
Ukoliko opis određene stavke dovodi ponuditelja (izvođača) u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Sve štete nastale prilikom izvedbe, a izvođač ih je mogao spriječiti dužan ih je ukloniti o svom trošku.
Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnima. Sukladno tome tolerancije mjera izvedenih radova određene su običajima zanata, odnosno prema odluci nadzorne službe. Izvođač je dužan sve mjere provjeravati u naravi, te o svim nejednakostima između projekta i stanja na gradilištu obavijestiti projektanta i nadzornu službu.
Sva odstupanja od dogovorenih tolerancija izvođač će otkloniti o svom trošku.
Sve eventualne izmjene opreme i materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom, u protivnom iste neće biti priznate pri obračunu.
Za sve materijale koji se koriste prilikom izvedbe izvođač je o svom trošku dužan osigurati pravilno skladištenje. Izvođač je dužan poduzeti sve mjere na osiguranju konstrukcija od štetnog djelovanja atmosferskih utjecaja. Ukoliko do oštećenja dođe izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.
Izvođač je prilikom izvedbe dužan nadzornoj službi predati sve ateste i ispitivanja o čvrstoći i kvaliteti montirane opreme i materijala.
Pojedine jedinične cijene u sebi moraju sadržavati sve vrste osnovnih i pomoćnih materijala i radova do potpune gotovosti pojedine stavke (svi transporti, radne i pomoćne skele, sve potrebne mjere koje treba poduzeti da bi se zadovoljili uvjeti HTZ.)
U cijenu radova izvođač je dužan uključiti izmjere na terenu, dobavu materijala na gradilište, čuvanje gradilišta, ugradbu materijala sukladno stavkama troškovnika, zaštitu i čišćenje prostora gradilišta i eventualno okolnih zgrada.
Ponuditelj je dužan sve radove izvesti od kvalitetnog materijala, prema opisu i pismenim naputcima projektanta, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene.
Ukoliko opis određene stavke dovodi ponuditelja (izvođača) u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Sve štete nastale prilikom izvedbe, a izvođač ih je mogao spriječiti dužan ih je ukloniti o svom trošku.
Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnima. Sukladno tome tolerancije mjera izvedenih radova određene su običajima zanata, odnosno prema odluci nadzorne službe. Izvođač je dužan sve mjere provjeravati u naravi, te o svim nejednakostima između projekta i stanja na gradilištu obavijestiti projektanta i nadzornu službu.
Sva odstupanja od dogovorenih tolerancija izvođač će otkloniti o svom trošku.
Sve eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom, u protivnom iste neće biti priznate pri obračunu.
Za sve materijale koji se koriste prilikom izvedbe izvođač je o svom trošku dužan osigurati pravilno skladištenje. Izvođač je dužan poduzeti sve mjere na osiguranju konstrukcija od štetnog djelovanja atmosferskih utjecaja. Ukoliko do oštećenja dođe izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.
Izvođač je prilikom izvedbe dužan nadzornoj službi predati sve ateste i ispitivanja o čvrstoći i kvaliteti ugrađenog materijala.
Pojedine jedinične cijene u sebi moraju sadržavati sve vrste osnovnih i pomoćnih materijala i radova do potpune gotovosti pojedine stavke. (svi transporti, radne i pomoćne skele, sve potrebne mjere koje treba poduzeti da bi se zadovoljili uvjeti HTZ.)
U cijenu radova izvođač je dužan uključiti izmjere na terenu, dobavu materijala na gradilište, čuvanje gradilišta, ugradbu materijala sukladno stavkama troškovnika, zaštitu i čišćenje prostora gradilišta i eventualno okolnih zgrada.
Izmještanje namještaja, postojeće opreme i dr. izvesti će investitor u svojoj organizaciji.
5.1. | Fotonaponski paneli Dobava i montaža FN panela nominalne snage 300 Wp, dimenzije cca 1650x992x40mm, stupanj učinkovitosti veći od 17%. Proizvođačko jamstvo 10 godina, jamstvo na izlaznu snagu (90% snage) 12 godina, jamstvo na izlaznu snagu (80% snage) 25 godina. | kom | 28 |  | 0
5.2. | Izmjenjivač Dobava i montaža trofaznog izmjenjivača maksimalne snage 8,5kW, DC 8700 W, AC 8500 W, Euro WE ≥97 %, 1 MPP, bez transformatora, RS485 komunikacijski modul. Izvedba u tri odvojiva modula: ulazni istosmjerni, centralni, izmjenični izlazni). Opremljen osiguračima, prenaponskom zaštitom i sklopkom na DC strani. Sklopka i prenaponska zaštita na AC strani. Za vanjsku montažu. | kom | 1 |  | 0
5.3. | Sustav za telemetrijski nadzor i izvještavanje o radu elektrane Sustav za lokalnu obradu, putem lokalne LAN mreže, podataka pohranjenih u inverteru FN elektrane, sa mogučnošću daljinskog nadzora putem internetskog preglednika. | kom | 1 |  | 0
5.4. | Razvodni ormar RP-SE Dobava i montaža nadžbuknog razvodnog ormara, min. dimenzija 300 x 300 x 150 mm (v x š x d), metalni, stupnja zaštite IP 54, ....1kom koji sadrži sljedeću opremu:
4-polni automatski prekidač B20A. 10kA, 4p ……...1kom
RCD sklopka, Tip A, 40A, 4p, 300mA, *…………....1kom
redne stezaljke 16mm2 kom 12
kratkospojnici
sabirnica za izjednačenje potencijala kom 1
natpisne oznake upozorenja koje upozoravaju da aktivni dijelovi u kutiji mogu biti još aktivni nakon odvajanja pretvarača
| *Napomena: RCD sklopka tip A dozvoljena je u slučaju da je za inverter (pretvarač) izdan certifikat kojim se potvrđuje da isti ne propušta istosmjernu komponentu struje na izmjeničnoj strani. U protivnom, potrebna je ugradnja RCD sklopke tip B. | kompl | 1 |  | 0
5.5. | Dobava i polaganje pokositrenog, finožičnog, UV stabiliziranog, dvostruko izoliranog DC kabela, PV1-F 1 x 4mm2; 1,5 kV DC. Stavka uključuje uvlačenje kabela u PVC cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase i izradu svih spojeva. | m | 250 |  | 0
5.6. | Dobava i montaža konektora (muški+ ženski) 6 mm2 za dvostruko izolirani DC kabel, PV1-F 1 x 6 mm2 ; 1,5 kV DC. Stavka uključuje komplet metalne konektore, brtve i kučišta za spajanje modula. | kom | 28 |  | 0
5.7. | Dobava i polaganje kabela NYY-J 5 x 10 ; 1 kV. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase i izradu svih spojeva. | m | 20 |  | 0
5.8. | Dobava i polaganje vodiča H07V-K 16 u inst cijevi 20mm. (uzemljenje) | m | 40 |  | 0
5.9. | Dobava i polaganje finožičnog ekraniziranog kabela Li-YCY 4 x 0,25. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase i izradu svih spojeva. | m | 30 |  | 0
5.10. | Dobava i polaganje računalnog kabela STP Cat 6. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase i izradu svih spojeva. | m | 25 |  | 0
5.11. | Dobava i polaganje rebraste instalacijske fleksibilne industrijske cijevi promjera 25mm. Stavka uključuje polaganje cijevi. | m | 350 |  | 0
5.12. | Konstrukcija za postavljanje FN panela Dobava i montaža konstrukcije koja se sastoji od: Aluminijskog profila za učvršćenje panela, krovnih nosača aluminijskog profila za ravni krov, spojnica za povezivanje aluminijskih profila , Spojnica za pričvršćenje FN panela na aluminijski profil. Sve deteljnije specificirano u građevinskom dijelu projekta. | kompl | 1 |  | 0
5.13. | Kontrola kvalitete svih elektromontažnih radova te funkcionalna i završna ispitivanja. | kompl | 1 |  | 0
5.14. | Izrada dokaza kvalitete elektromontažnih radova i ispravnosti provedenih funkcionalnih ispitivanja. | kompl | 1 |  | 0
5.15. | Izrada ispitnih protokola o izvršenim funkcionalnim ispitivanjima djelovanja.
Napomena: Instalater opreme je dužan izdati izjavu izvođača o preuzimanju odgovornosti tijekom pokusnog rada i Potvrdu o uporabljivosti izvedenih električnih instalacija te osigurati:
Izjavu o pregledu i ispitivanju električnig instalacija
Izvještaj o pregledu i ispitivanju električnih instalacija
Izvještaj o pregledu i ispitivanju izjednačenja potencijala i uzemljenja.
od ovlaštene pravne osobe koja je registrirana za izdavanje prethodno navedenih izjave i izvještaja.
Također, za potrebe izdavanja elektroenergetske suglasnosti instalater opreme je dužan prikupiti:
certifikat kojim se potvrđuje da izmjenjivač zadovoljav anorme iz područja elektromagnetske kompatibilnosti a odnosi se na HRN EN 61000-3-2 i HRN EN 61000-3-3 ili jednakovrijedno ili HRN EN 61000-3-11 i HRN EN 61000-3-12 ili jednakovrijedno
| certifikat kojim se potvrđuje da izmjenjivač (pretvarač) ne propušta istosmjernu komponentu struje na izmjeničnoj strani. U slučaju ugradnje RCD sklopke tip B u razvodni ormar RP-SE, certifikat nije potreban. | kompl | 1 |  | 0
5.16. | Podešavanje zaštitnih parametara invertera u skladu s uvjetima iz Prethodne elektroenergetske suglasnosti te izdavanje izvještaja o podešenjima zaštit einvertera s naznačenim tipom i tvorničkim brojem invertera. | kompl | 1 |  | 0
5.17. | Pokusni rad, odnosno puštanje sunčane elektrane pod napon i praćeje ponašanja opreme u pogonskim uvjetima uz prisustvo djelatnika HEP ODS-a, a prema tipskom Programu ispitivanja paralelnog pogona sunčane elektrane priključne snage do 30kW s mrežom u pokusnom radu.
| Napomena: Instalater opreme je dužan nakon uspješno provedenog pokusnog rada izdati Konačno izvješće o ispitivanju paralelnog pogona SE MDK Hala s mrežom u pokusnom radu te Izvješće o provedenim ispitivanjima po tipskom programu ispitivanja paralelnog pogona sunčane elektrane s mrežom u pokusnom radu. | kompl | 1 |  | 0
5.18. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja: 2 printane kopije + CD sve u pdf formatu. | kompl | 1 |  | 0
5. | UKUPNO FOTONAPONSKA ELEKTRANA |  |  |  | 0
Napomena:
Ponuđač je odgovoran za kontrolu formula i excel tablicama i numeričku kontrolu zbrojeva, međuzbrojeva i rekapitulacije.

## 6.STROJARSTVO
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
6. | STROJARSTVO (grijanje, hlađenje, ventilacija, plin)
OPĆI UVJETI
Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni građevinski, elektrotehnički, vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi.
Sve građevinske prodore u podovima, stropovima i zidovima za prolaze kanala i cijevi većih od DN50 treba obuhvatiti građevinskim radovima, dok su prodori za cjevovode DN50 i manji obuhvaćeni ovom specifikacijom. Obaveza je izvođača nakon postavljanja cjevovoda gore navedene prodore zatvoriti prema pravilima struke ovisno da li se radi o zidovima na granici požarnih sektora ili običnim zidovima.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova dužan je ovjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za funkcionalnost postrojenja.
6.1. GRIJANJE I HLAĐENJE
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
1.01. | Plinski kondenzacijski cirkulacijski uređaj ecoTEC plus VU 486/5-5 ili jednakovrijedan, visoki stupanj iskoristivosti kondenzacijske tehnologije, modulacijsko područje učina: 1:5, DIA sustav plus (digitalni sustav za informacije i analizu s proširenim funkcijama), priprema za priključenje spremnika. Uređaj za grijanje i pripremu tople vode (u kombinaciji s indirektno grijanim spremnikom). Prikladan za sustave grijanja s radijatorima ili podnim grijanjem. Integrirana visokoučinkovita cirkulacijska crpka (frekventna). Rad bez integriranog bypass-a, rad do maksimalno 4 bara, sakupljač kišnice, dinamično odzračivanje, lagan i kompaktan dizajn, mogućnost rada bez hidrauličke skretnice, konstatno praćenje i modulacija diferencijalnog tlaka - manje buke.
Područje regulacije temperature polaznog voda grijanja 30 … 80 ℃
Maksimalni dopušteni tlak (PMS) 0,4 MPa (4,0 bar)
Nazivni protok vode (ΔT = 20 K) 1.900 l/h
Opseg korisnosti (P) pri 50/30 °C 8,7……48,0 kW
Opseg korisnosti (P) pri 80/60 °C 7,8……44,1 kW
Maksimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q maks.) 45,2 kW
Minimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q min.) 8,1 kW
Promjer plinskog priključka 1"
Promjer polaznog / povratnog voda grijanja 1 1/2"
Promjer priključka sigurnosnog ventila 3/4"
Tlak za opskrbu plinom G20 2,0 kPa (20,0 mbar)
Min. temperatura dimnih plinova 37 ℃
Maks. temperatura dimnih plinova 78 ℃
Nazivna korisnost pri 80/60 °C 97,5 %
Nazivna korisnost pri 50/30 °C 106,2 %
Dimenzije proizvoda (š/d/v) 440x405x720 mm
Neto težina 37,8 kg
Stupanj zaštite IPX4D
| (poput VAILLANT ecoTEC plus VU 486/5-5 ili jednakovrijedan | kom | 2 |  | 0
1.02. | Priključni set za ecoTEC plus VU 486/5-5 ili jednakovrijedan uređaj | kom | 2 |  | 0
1.03. | Izolacija za priključni set (0020256403) | kom | 2 |  | 0
1.04. | Magnetni filter 1 1/4" | kom | 2 |  | 0
1.05. | Plinski ventil ravni Rp 1" sa protupožarnom zaštitom | kom | 2 |  | 0
1.06. | Sifon R1" | kom | 2 |  | 0
1.07. | Multifunkcionalna automatika sa regulacijom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi multiMATIC (VRC) 700/6, eBUS termostat ili jednakovrijedan s ugrađenim osjetnikom vlage za upravljanje sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije i pripreme potrošne tople vode te solarnim sustavima. Sve postavke neophodne za upravljanje sustavom nalaze se direktno na automatici. U osnovnoj isporuci regulatora nalazi se vanjski osjetnik sa DCF prijemnikom.
| Posebne značajke: − Atmosferski regulator s tekstualnim zaslonom na hrvatskom jeziku − Mogućnost upravljanja sustavom pomoću mobilnih uređaja s Android i iOS operacijskim sustavima (uz dodatni modul VR 920 ili jednakovrijedan) − Regulator se može koristiti i kao sobni termostat (korektor) − U isporuci se standardno nalazi vanjski osjetnik sa DCF prijemnikom − Jednostavno i intuitivno upravljanje, čak i bez prethodnog znanja korištenja regulatora − Široki i moderno plavo osvijetljeni tekstualni zaslon − Omogućava brzo puštanje u pogon uz pomoć asistenta za puštanje u rad − eBUS komunikacijski priključak − Grafički prikaz solarnog prinosa − Grafički prikaz prinosa iz okoliša i potrošnje električne energije (dizalice topline) − Može se koristiti za programiranje parametara kod pripreme potrošne tople vode (punjenje spremnika) i jednog direktnog kruga grijanja, čak i bez dodatnih modula − Regulator je moguće naknadno proširiti pomoću modula VR 70 i VR 71 ili jednakovrijedan − funkcija triVAI omogućava inteligentan odabir najpovoljnijeg energenta ovisno o trenutnoj cijeni struje (jeftinija/skuplja tarifa) i plina te vanjskih utjecaja (temperatura zraka) − Integriran osjetnik vlage koji sprečava pojavu kondenzacije i vlage kod aktivnog hlađenja − Adaptivna krivulja grijanja − Integrirano upravljanje hibridnim sustavima − Mogućnost tjednog programiranja − Mogućnost programiranja vremenskih intervala za više krugova grijanja, zagrijavanje spremnika i recirkulacije tople vode − Program „Godišnji odmor“, „Ventilation boost“ te „Party“ − Zaštita od legionela kod solarnih sustava te termička dezinfekcija Pogonski napon: 24 V Potrošnja struje: &lt; 50 mA Vrsta zaštite: IP 20 Klasa zaštite: III Maksimalno dopuštena temperatura okoline: 50 °C Visina: 115 mm Širina: 147 mm Dubina: 50 mm Minimalni prosječni presjek - Priključni vod mrežnog napona (priključni kabel crpke ili miješalice) ≥ 1,5 mm2 - eBus kabel (niski napon) ≥ 0,75 mm2 - Kabeli osjetnika (niski napon) ≥ 0,75 mm2 Maksimalna duljina voda - Kabeli osjetnika ≤ 50 m - Kabeli sabirnica ≤ 125 m | kom | 2 |  | 0
1.08. | Modul VR 70 ili jednakovrijedan koji omogućuje upravljanje s dva kruga grijanja, | kom | 1 |  | 0
1.09. | VR 32/3 - Modul za kaskadno spajanje uređaja s eBUS elektronskom pločom ili jednakovrijedan. Nakon drugog uređaja potreban je po jedan modul po svakom daljnjem uređaju. | kom | 1 |  | 0
1.10. | Okomiti dimovodni komplet (crni, 1,53 m) (za kondenzacijske uređaje) | kom | 2 |  | 0
1.11. | Obujmica dimovoda za ravni krov, aluminijska | kom | 2 |  | 0
1.12. | Koljeno 87 ° 80/125 sa revizijskim otvorom (za kondenzacijske uređaje) | kom | 2 |  | 0
1.13. | Koljeno 87 ° 80/125 (za kondenzacijske uređaje) | kom | 2 |  | 0
1.14. | Koljeno 45 ° 80/125 (2 komada) (za kondenzacijske uređaje) | kom | 1 |  | 0
1.15. | Kontrolni otvor za cijev 0,25 m, 80/125 | kom | 2 |  | 0
1.16. | Zidna obujmica ø 125 (5 komada) | kom | 3 |  | 0
1.17. | Razdijelni element 80/125 (za kondenzacijske uređaje) | kom | 2 |  | 0
1.18. | Razdjelnik/sabirnik približne kao proizvod MARING tip HV 80/200-2 sa priključcima NO40 ili jednakovrijedan, priključcima za punjenje i pražnjenje, izolacijom od EPS 25 mm sa oplatom od pocinčanog lima 0,8mm.
|  | kom | 1 |  | 0
1.19. | Membranska ekspanzijska posuda volumena 105 l za maksimalni radni tlak 6 bar, kao ZILMET CAL - PRO 105 ili jednakovrijedan.
|  | Kom | 1 |  | 0
1.20. | Hidraulička skretnica kao proizvod MARING tip HW 80-400 ili jednakovrijedan, sa prikljućcima NO40, sa svim potrebnim materijalom za monatažu i izolacijom od EPS 25 mm sa oplatom od pocinčanog lima 0,8mm.
|  | kom | 1 |  | 0
1.21. | Cirkulaciona pumpa se električnom regulacijom za ugradnju u instalaciju toplovodnog grijanja , isporučena s brtvama, s termokontaktom za zaštitu namotaja, karakteristika dobave:
proizvod kao "GRUNDFOS" tip MAGNA3 25-60 ili jednakovrijedan
Q=0,916 m3/h - dobavna količina
50 kPa - visina dobave
max. el. snaga Ne = 84 W
napajanje: 230/1/50 V/Ph/Hz
|  | kom. | 1 |  | 0
1.22.. | Cirkulaciona pumpa se električnom regulacijom za ugradnju u instalaciju toplovodnog grijanja , isporučena s brtvama, s termokontaktom za zaštitu namotaja, karakteristika dobave:
proizvod kao "GRUNDFOS" tip MAGNA3 32-80 ili jednakovrijedan
Q=3,635 m3/h - dobavna količina
60 kPa - visina dobave
max. el. snaga Ne = 1365 W
napajanje: 230/1/50 V/Ph/Hz
|  | kom. | 1 |  | 0
1.23. | Odzračna posuda volumena 2 litre, opremljena sa automatskim i ručnim ventilom za odzračivanje.
|  | kom | 2 |  | 0
1.24. | Sigurnosni ventil membranski, R 3/4'', PN 6, pi=3,0 bar
|  | kom | 2 |  | 0
1.25. | Regulacijski troputni ventil s navojnim spojem, PN16, DN15; kvs=6,3m3/h, materijal tijela ventila: mjed zajedno s intelegentnim pogonom s autoadaptivnom funkcijom i sigurnosnom funkcijom. Tip kao: Danfoss VRB 3 DN 20 + AMV 438 SU; 230V ili jednakovrijedan.
|  | kom | 1 |  | 0
1.26. | Regulacijski troputni ventil s navojnim spojem, PN16, DN32; kvs=25m3/h, materijal tijela ventila: mjed zajedno s intelegentnim pogonom s autoadaptivnom funkcijom i sigurnosnom funkcijom. Tip kao: Danfoss VRB 3 DN 32 + AMV 438 SU; 230V ili jednakovrijedan.
|  | kom | 1 |  | 0
1.27. | Kuglasta slavina, za ugradnju navojnim spojem, slijedećih veličina i količina:
| NO25NP6 | kom | 4 |  | 0
| NO50NP6 | kom | 8 |  | 0
1.28. | Hvatač nečistoće predviđen za ugradnju navojnim spojem slijedećih dimenzija i količina:
| NO25NP6 | kom | 1 |  | 0
| NO50NP6 | kom | 1 |  | 0
1.29. | Nepovratni ventil predviđen za ugradnju navojnim spojem, slijedećih veličina i količina:
| NO25NP6 | kom | 1 |  | 0
| NO50NP6 | kom | 1 |  | 0
1.30. | Bimetalni termometar sa skalom 0-120°C
| Ø80 mm | Kom. | 4 |  | 0
1.31. | Manometar sa skalom 0÷6 bara
| Ø100 | Kom. | 4 |  | 0
1.32. | Slavina za punjenje i pražnjenje instalacije, slijedećih veličina i količina:
| NO 20 | kom | 2 |  | 0
1.33. | Bakrene cijevi u šipci u kompletu sa potrebnim fitinzima,MS prijelazima sljedećih dimenzija i količina:
| Ø42x1,5 | m | 65 |  | 0
| Ø35x1,5 | m | 90 |  | 0
| Ø28x1,5 | m | 80 |  | 0
| Ø22x1 | m | 300 |  | 0
| Ø18x1 | m | 140 |  | 0
1.34. | Bešavne čelične cijevi izrađene prema DIN 2440 ili jednakovrijedno, sa ravnim krajevima, uključivo potrebne lukove, koljena, prelazne komade, slijedećih veličina i količina:
| NO50 | m | 10 |  | 0
1.35. | Izolacija cjevovoda negorivom izolacijom s parnom branom, tip AF/Armaflex ili jednakovrijedan. Materijal izolacije mora imati parnu branu i slijedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0ºC λ<0,033, koeficijent otpora difuziji vodene pare μ>10000, upijanje vode difuzijom max. 0,27% u odnosu na volumen i temperaturno područje primjene -50 - 105ºC. Materijal izolacije cijevi debljine d=13 mm. Izolacija u pločama, a isporučuje se u rolama širine 1000mm. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila te završne samoljepljive trake.
| Ø18 | m | 140 |  | 0
| Ø22 | m | 300 |  | 0
| Ø28 | m | 80 |  | 0
| Ø35 | m | 90 |  | 0
| Ø42 | m | 65 |  | 0
| Ø50 | m | 10 |  | 0
1.36. | Pločasti čelični radijator sa odzračnim pipcem i kromiranim 1/2" čepom, ovjesnim priborom, kao K VONOVA od ''Vogel&Noot ili jednakovrijedan.
| 22K-600/400 | Kom. | 1 |  | 0
| 22K-600/520 | Kom | 1 |  | 0
| 22K-600/600 | Kom. | 4 |  | 0
| 22K-600/800 | Kom. | 3 |  | 0
| 22K-600/920 | Kom. | 2 |  | 0
| 22K-600/1120 | Kom. | 1 |  | 0
| 22K-900/600 | Kom | 1 |  | 0
| 22K-900/1320 | Kom. | 7 |  | 0
| 22K-900/1800 | Kom. | 11 |  | 0
1.37. | Tlačno neovisni termostatski radijatorski ventil s predregulacijskom skalom od 1-7 i N za podešavanje protoka od: 25-135l/h (14 vrijednosti), certificiran prema EN215 ili jednakovrijedan za dvocijevne sustave grijanja s prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore. Mogućnost podešavanja protoka (l/h) bez korištenja alata, mogućnost mjerenja pada tlaka preko ventila, PN10 radne temperature do 95°C proizvod kao DANFOSS, tip RA-DV kutna ili ravna izvedba ili jednakovrijedan.
| DN15 | Kom | 13 |  | 0
| DN20 | Kom | 18 |  | 0
1.38. | Termostatska glava s tekućinskim punjenjem, za regulaciju temperature prostora, s zaštitom od smrzavanja, sa mogućnošću potpunog zatvaranja radijatora, za ventile serije RA (RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA 15/6, VHS, FHV-A), proizvod kao DANFOSS, tip RAS-C2 ili jednakovrijedan.
|  | Kom | 31 |  | 0
1.39. | Radijatorski zaporni ventil povrata (prigušnica) za ugradnju u povrat radijatora, kutne ili ravne izvedbe
| DN15 | Kom. | 13 |  | 0
| DN20 | Kom. | 18 |  | 0
1.40. | Radijatorska ispusna slavina 1/2", PVC
|  | Kom. | 31 |  | 0
1.41. | Konzole, oslonci, ovjesi i slično, za potrebe cjevovoda unutar prostora, izrađeni iz čeličnih profila, lima i šipki na licu mjesta prema potrebi i zaštićeni dvostrukim premazom temeljne boje.
|  | kg | 250 |  | 0
1.42. | Vanjska jedinica split sustava (reverzibilna dizalica topline), zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim kompresorom s inverterskom regulacijom snage i potrošnje, kit-om za rad na niskim temperaturama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 2,70 (0,45 - 3,50) kW
- učinak grijanja: Qg = 2,80 (0,45 - 4,20) kW
- apsorbirana snaga hlađenja: 820 (90 - 1400) W
- apsorbirana snaga grijanja: 755 (160 - 1500) W
- energetska učinkovitost: SEER = 6,80 (A++)
SCOP = 4,00 (A+)
- napajanje: 1 ph / 220~240 V / 50 Hz
- radni medij: R32
- dimenzije Š × V × D (mm): 776 x 540 x 320
- masa: 27,5 kg
- razina zvučnog tlaka: 50 dB (A)
- razina zvučne snage: 59 dB(A)
- područje hlađenja: -15°C do +43°C
- područje grijanja: -22°C do +24°C
- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 15 m
- maksimalna dozvoljena visina cijevnog razvoda: 10 m
- priključak R32 - tekuća faza: 6,35 mm
- priključak R32 - plinovita faza: 9,52 mm
Proizvod: GREE ili jednakovrijedan
| Tip: GWH09QB-K6DNA1E/O ili jednakovrijedan | kom | 6 |  | 0
1.43. | Unutarnja zidna jedinica inverter sustava grijanja/hlađenja, opremljena 7-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, ukrasnom maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Lomo Regular dolazi sa integriranim Wi-Fi sučeljem, sustavom za inteligentno ponovno pokretanje, slijedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 2,70 (0,45 – 3,50) kW
- učinak grijanja: Qg = 2,80 (0,45 – 4,20) kW
- radni medij: R32
- dimenzije Š x V x D (mm): 790 x 275 x 200
- masa: 9 kg
- razina zvučnog tlaka: 41/37/35/32/29/26/24 dB(A)
- razina zvučne snage: 55/48/46/44/40/37/35 dB(A)
- količina zraka: V = 560-490-460-430-380-330-290 m3/h
-standardno: WiFi sučelje za upravljanje preko interneta; bežični daljinski upravljač
Proizvod: GREE ili jednakovrijedan
| Tip: GWH09QB-K6DNA5E/I ili jednakovrijedan | kom | 6 |  | 0
1.44. | Bus komunikacijska veza od vanjske jedinice do unutarnjih jedinica - izvode se dvožilnim oklopljenim kablom LIYCY 2x1,5mm2 uključivo kabliranje, kablove, spajanje i puštanje u pogon. Izvodi strojarski izvođač i ovlašteni partner.
| Liycyi 2×1,5mm2 | m | 40 |  | 0
1.45. | Dobava i montaža predizolirane deoksidirane bakrene cijevi za razvod radnog medija R410A, sa vanjskim slojem bijele polietilenske folije, slijedećih dimenzija:
| 1/4" (Φ6,35) | m | 40 |  | 0
| 3/8" (Φ9,52) | m | 40 |  | 0
1.46. | Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” ili jednakovrijedan s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, slijedećih dimenzija:
| PVC NO 32 | m | 40 |  | 0
1.47. | Nadopuna sustava rashladnim medijem R32 | kg | 0.5 |  | 0
1.48. | Sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao brtve, vijci, matice, materijal za varenje.
|  | Paušal. | 1 |  | 0
1.49. | Troškovi prevoza i uskladištenja materijala specificiranog po stavkama, od mjesta nabave do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu, te odvoz preostalog materijala sa čišćenjem gradilišta.
|  | Paušal. | 1 |  | 0
1.50. | Montaža opreme i materijala specificiranog po stavkama, do potpune pogonske sposobnosti, uključivo punjenje instalacije, pražnjenje i ponovno punjenje instalacije radi ispiranja, probni pogon u trajanju od 3 dana po 8 sat, te primopredaju, garancije i održavanje u garantnom roku.
|  | Paušal. | 1 |  | 0
1.51. | Hladna tlačna i topla proba, odzračivanje i balansiranje sistema te izdavanje zapisnika ovjerenog od strane nadzornog inženjera.
|  | Paušal. | 1 |  | 0
1.52. | Izrada i postavljanje oznaka sukladno propisima i pravilima struke ( polazni cjevovod sa crvenim strelicama, povratni sa plavim u smjeru toka medija, krugove grijanja i hlađenja obilježiti prema nazivu i redu sukladno projektu).
|  | Paušal. | 1 |  | 0
1.53. | Prikupljanje i ishođenje svih potrebnih izjava o sukladnosti opreme i atesta od ovlaštenih kuća, potrebnih pri tehničkom pregledu objekta. (atest dimnjačara, atest uređaja kao oruđa za rad sa povećanom opasnosti, nepropusnost plinske instalacije i atesti elektroinstalacija.)
|  | Paušal. | 1 |  | 0
1.54. | Izrada uputa o rukovanju i održavanju podstanice s uokvirenom funkcionalnom shemom.
|  | Paušal. | 1 |  | 0
1. UKUPNO GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  |  |  | 0
6.2. VENTILACIJA
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
2.01 | Odsisni ventilator za nadžbukne ugradnju tihe izvedbe, sa prednjom maskom i termičkom zaštitom motora, IP X5 zaštitom, karakterističnom visokotlačnom krivuljom, jednostavan za montažu, bez potreba za održavanjem.
Tehničke karakteristike:
Volumen zraka: 92 m3/h
Ekstreni pad tlaka:
Elek. Podaci: 230V/50Hz
Snaga motora: 8 W
Zvučni tlak: 27dB(A) 32 dB(A)
Priključak: 75/80 mm
Proizvođač: MAICO GmbH ili jednakovrijedan
Tip: ECA 100 VZ ili jednakovrijedan
Dodatna oprema:
Vanjska rešetka SG100.
Modeli:
ECA 100 VZ - sa odgodom paljenja 50 sekundi i odgodom gašenja 6 minuta
|  | kpl. | 1 |  | 0
2.02. | Odsisni ventilator sa nepovratnom zaklopkom, nadžbuknim kučištem, sa sklopkom vremenske odgode kao tip MAICO ili jednakovrijedan
| -ER AP 100 VZili jednakovrijedan | Kom | 2 |  | 0
2.03. | Zračne rešetke predviđene za izjednačenje pritiska između prostorija, vidno nepropusne, od okvira izrađenog od Al-lima i horizontalnih nepomičnih lamela, izvedbe za ugradnju u vrata nepoznate debljine, isporučene sa protuokvirom
| 425x225 mm | kom | 3 |  | 0
2.04. | Okrugla protukišna žaluzija s fiksnim lamelama od eloksiranog aluminija, kao proizvod "Klimaoprema" tip BLR-0-R ili jednakovrijedan dimenzija:
| Ø100 | kom | 1 |  | 0
2.05. | PVC cijev za odvod zagađenog zraka na krov zgrade, sa koljenima i spojnim komadima.
| Ø100 | m | 10 |  | 0
2.06. | Krovna kapa (lula) sa mrežicom oka 12x12 mm slijedećih dimenzija:
| Ø100 | Kom. | 2 |  | 0
2.07 | Troškovi prijevoza i uskladištenja materijala specificiranog po stavkama, od mjesta nabave do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu, te odvoz preostalog materijala sa čišćenjem gradilišta.
|  | paušal | 1 |  | 0
2.08. | Montaža opreme i materijala specificiranog po stavkama, do potpune pogonske sposobnosti, uključivo probni pogon u trajanju od 3 dana po 8 sati, te primopredaju, garancije i održavanje u garantnom roku.
|  | paušal | 1 |  | 0
2.09. | Spajanje, završni pregled i puštanje u rad odsisnih ventilatora, (START UP), probni rad i regulacija sistema obavezno samo od strane ovlaštenog servisera proizvođača opreme, uključivo davanje zapisnika o ispitivanju.
|  | kom | 1 |  | 0
2.10. | Sva zakonom propisana ispitivanja učinkovitosti ventilacije izrađena od ovlaštene ustanove koja je potrebno predočiti na tehničkom pregledu objekta.
|  | paušal | 1 |  | 0
2. UKUPNO VENTILACIJA |  |  |  |  | 0
6.3. PLIN
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
KUČNI PRIKLJUČAK
3.01. | Dobava i ugradnja sedla sa nožem za bušenje pod tlakom ELGEF Plus d50/32 PE 100 klase SDR 11, zajedno sa elektrospojnicom za spajanje PE cijevi i svim pomoćnim materijalom za spajanje i brtvljenje, uključivo ispitivanje na nepropusnost
|  | kom | 1 |  | 0
3.02 | Iskolčenje trase kućnog priključka
|  | m | 30 |  | 0
3.03 | Ručni iskop rova montažne jame s odbacivanjem zemlje uz rov
|  | m3 | 1 |  | 0
3.04. | Strojni iskop rova u tlu IV kategorije, prosječne širine rova 0.4 m dubine 1,0 m sa odbacivanjem zemlje uz rub rova.
|  | m3 | 12 |  | 0
3.05. | Dobava, transport i nasipavanje čistog, suhog pijeska u rov kućnog priključka, debljine 10 cm za posteljicu, te zasipanje cijevi pijeskom s nad slojem 10 cm (nad sloj mora biti 10 cm nakon zbijanja)
|  | m3 | 3.5 |  | 0
3.06. | Dobava i ugradnja polietilenske cijevi iz koluta serije PE 100 SDR11 kvalitete prema DIN 8075 ili jednakovrijedno i dimenzija prema DIN 8074 ili ISO 4437 ili jednakovrijedno. Cijev se spaja elektro spojnicom i PE koljenom s elektro zavojnicom.
| d32 | m | 30 |  | 0
3.07. | Dobava i ugradnja PE elektro spojnice serije PE 100 SDR 11 kvalitete prema DIN 8075 ili jednakovrijedno, dimenzija prema DIN 8074 ili ISO 4437 ili jednakovrijedno
| PE/ČE d32/DN25 | kom | 1 |  | 0
3.08. | Dobava i polaganje čelične navojne cijevi izrađene po HRN C.B5.225 (DIN 2448) ili jednakovrijedno, antikorozivno zaštićene propisanom zaštitom za polaganje u zemlju, sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje i brtvljenje, troškovi bušenja pri ugradnji zaštitne cijevi i uspostave zida, uključivo ispitivanje na nepropusnost.
| NO25 | m | 2 |  | 0
| NO40 (zaštitna cijev) | m | 1 |  | 0
3.09. | Cijevni luk NO 25, R=1,5, 90°, izrađen iz materijala č.1212, prema HRN M.B6.821 ili jednakovrijedno, uključujući dobavu i ugradnju
|  | kom | 1 |  | 0
3.10. | Dobava i ugradnja prirubničke plinske kuglaste slavine, kratke izvedbe, ugradbene dužine prema DIN 3202 - F 18 ili jednakovrijedno s brtvama i vijcima kao POLIX – K 25 materijal kućišta GGG- 40.
| DN25, PN16 | kom | 1 |  | 0
3.11. | Dobava i ugradnja izolacijski komad prema DIN 3398 ili jednakovrijedno za ugradnju ispred plinske slavine.
|  | kom | 1 |  | 0
3.12. | Dobava i ugradna tipskog limenog fasdnog ormarića 400x600x250 mm, za ST priključak DN25.
|  | kom | 1 |  | 0
3.13. | Dobava i ugradnja PE trake s natpisom "PAŽNJA PLIN” cca 500 mm ispod nivelete uređenog terena i PE trake s metalnom žicom za detekciju iznad plinovoda.
|  | m | 30 |  | 0
3.14. | Geodetsko i strojarsko snimanje izvedenog priključka
|  | pšl | 1 |  | 0
3.15. | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmaščivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. Antokorozivna zaštita izvodi se s primerom i PE trakom
|  | pšl | 1 |  | 0
3..16. | Ispitivanje priključka na čvrstoću, bušenje plinovoda, puštanje plina, odzračivanje na priključku
|  | pšl | 1 |  | 0
INSTALACIJA NEMJERENOG PLINA
3.17. | Dio instalacije fasadnog ormarića koji pripada instalaciji nemjerenog plina uključujući regulator tlaka ELSTER M2R 25 F ili jednakovrijedan (uvodna cijev kućne instalacije DN32 komplet sa svim potrebnim fazonskim komadima i pomoćnom materijalom)
|  | kpl | 1 |  | 0
3.18. | Dobava i ugradnja sabirnice za izjednačavanje potencijala na instalaciji nemjerenog plina.
|  | kom | 1 |  | 0
3.19. | Polaganje, podžbukno, čelične navojne cijevi, izrađene prema HRN C.B5. 225 (DIN 2441) ili jednakovrijedno, prethodno ispitane na nepropusnost, sa svim potrebnim sitnim i pomoćnim materijalom kao što su koljena, zaštitne cijevi pri prolazu kroz zidove i stropove, fazonski komadi , materijal za pričvršćivanje, spajanje i brtvljenje, uključujući građevinske radove oko bušenja otvora u zidu i deki, bez sanacije istih
| DN40 | m | 10 |  | 0
3.20. | Dobava i ugradnja membranskog plinomjera, vatrootporan, baždaren, mjernog područja 0,064 do 6 m³/h, kao IKOM G6-R ili jednakovrijedan.
|  | kom | 1 |  | 0
3.21. | Izrada spoja plinomjera, spajanje i ispitivanje spojnog mjesta
|  | kom | 1 |  | 0
3.22. | Prodori kroz podove i zidove s bušenjem i sanacijom prodora DN40 (za prodore kroz podove ugradnja zaštitnih cijevi za 2xNO većih od plinskih)
|  | kom | 2 |  | 0
3.23. | Dobava i ugradnja cijevne obujmice s metalnim tiplima
|  | pšl | 1 |  | 0
3.24. | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmaščivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. Antokorozivna zaštita izvodi se s dva premaza temeljnom bojom. Plinska cijev premazuje se još sa završnim premazom žute boje RAL 1021, prema DIN 2403 ili jednakovrijedno.
| DN40 | m | 10 |  | 0
3.25. | Ispitivanje plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost, puštanje plina u instalaciju, izrada zapisnika.
|  | pšl | 1 |  | 0
UNUTARNJA INSTALACIJA - MJERENI PLIN
3.26. | Dobava i ugradnja čelične navojne cijevi izrađene prema HRN C.B5. 222 (DIN 2440) ili jednakovrijedno, prethodno ispitane na nepropusnost, sa svim potrebnim sitnim i pomoćnim materijalom kao što su koljena, zaštitne cijevi pri prolazu kroz zidove i stropove, materijal za pričvršćivanje, spajanje i brtvljenje, uključujući građevinske radove oko bušenja otvora u zidu i deki, bez sanacije istih.
| NO40 | m | 5 |  | 0
3.27. | Dobava i ugradnja plinska kuglasta navojna slavina za zemni plin, prema GPZ-N410.104 DIN 3357 ili jednakovrijedno, ispitana na nepropusnost.
| NO25 | kom | 2 |  | 0
3.28. | Dobava i ugradnja "T" komad navojni, sa odgovarajućim čepom.
| NO25 | Kom. | 2 |  | 0
3.29. | Dobava i ugradnja "T" komad navojni, sa odgovarajućim čepom.
| NO25 | Kom. | 2 |  | 0
3.30. | Cijevne obujmice s metalnim tiplima NO 40, NO25
|  | paušal | 1 |  | 0
3.31. | Prodori kroz zidove s bušenjem i sanacijom prodora.
| NO25 | Kom. | 1 |  | 0
3.32. | Uzemljenje plinske instalacije sukladno pravilima struke za metalne mase u stambeno-poslovnim građevinama
|  | pšl | 1 |  | 0
3.33. | Montaža plinskog aparata (turbo izvedbe) na plinski vod, uključujući pribor za montažu i puštanje u pogon (izvodi ovlašteni servis po propisima distributera)
|  | kom | 2 |  | 0
3.34. | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmaščivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. Antokorozivna zaštita izvodi se s dva premaza temeljnom bojom. Plinska cijev premazuje se još sa završnim premazom žute boje RAL 1021, prema DIN 2403 ili jednakovrijedno.
|  | pšl | 1 |  | 0
3.35. | Ispitivanje plinske instalacije na čvrstoću i nepropusnost, puštanje plina u instalaciju
|  | kpl | 1 |  | 0
6.3. UKUPNO PLIN |  |  |  |  | 0
6. | REKAPITULACIJA STROJARSTVO
6.1. GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  |  |  | 0
6.2. VENTILACIJA |  |  |  |  | 0
6.3. PLIN |  |  |  |  | 0
6. | UKUPNO STROJARSTVO |  |  |  | 0
Napomena:
Ponuđač je odgovoran za kontrolu formula i excel tablicama i numeričku kontrolu zbrojeva, međuzbrojeva i rekapitulacije.

## 7.ViO+HIDRANT.MREŽA
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
7. | VODOVOD I ODVODNJA + HIDRANTSKA MREŽA
7.1. | VANJSKI VODOVOD ZA SANITARNE POTREBE I VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
7.1.1. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Izvedba privremenog priključka na javni vodovoda za potrebe gradilišta do izvedbe vodomjernog okna i stalnog priključka parcele na javni vodovod. Privremeni priključak osigurava nadležno komunalno poduzeće a sve prema njihovim uputama. Stavka obuhvača sve potrebne radove na izvedbi privremenog priključka. Obračun po komadu izvedenog priključka.
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
7.1.2. | GEODETSKI RADOVI
1. | Iskolčenje trase cjevovoda neposredno prije početka radova, sa stacionoranjem svih važnijih točaka na terenu.
|  | m' | 200 |  | 0
2. | Geodetsko snimanje izvedenog cjevovoda.
|  | m' | 200 |  | 0
| UKUPNO GEODETSKI RADOVI: |  |  |  | 0
7.1.3. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop rova u tlu C. kategorije. Dubina iskopa 0-2 m. Rad među razupiračima. Iskopani materijal odbaciti na jednu stranu rova, ali tako da se osigura nesmetana doprema i spuštanje cijevi u rov. Radovi moraju teži u potpunoj koordinaciji sa montažom cijevi. Obračun se vrši u m3, po stvarno iskopanim količinama.
|  | m3 | 220 |  | 0
2. | Iskop zemlje u tlu C kategorije za vodomjerno okno i odvojke za hidrante. Obračun se vrši u m3, po stvarno iskopanim količinama.
|  | m3 | 25 |  | 0
3. | Fino planiranje dna rova sa naročitom točnošću da se odigra pravilno nalijeganje cijevi.
|  | m2 | 160 |  | 0
4. | Nabava, doprema i ugradba pijeska. Podloga 10 cm i 30 cm natkrivanje od tjemena cijevi.
|  | m3 | 63 |  | 0
5. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima od po 30 cm uz dobro nabijanje (do potrebne zbijenosti). U slučaju da iskopani materijal ne zadovoljava zatrpavanje izvršiti zamjenskim materijalom. Obračun se vrši m3 zatrpanog rova.
|  | m3 | 170 |  | 0
6. | Odvoz preostale zemlje nakon dovršenog zatrpavanja rova kamionom po cesti II reda na udaljenost do 10 km. Uključen utovar i istovar te čekanje radnika i kamiona.
|  | m3 | 100 |  | 0
7. | Ispumpavanje vode iz rova kod prespajanja ili uslijed oborina.
|  | sati | 10 |  | 0
8. | Osiguranje gradilišta svim potrebnim znakovima, ogradama i svjetlosnom signalizacijom.
| komplet | kom | 2 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
7.1.4. | BETONSKI RADOVI
1. | Betoniranje vodomjernog okna svjetlog otvora cca 220 x 130 cm i visine 180 cm. Polaže se na betonskoj podlozi debljine 10 cm, C12/15, a temeljna ploča i zidovi su od C30/37 i armirani su čeličnom mrežom. Armiranobetonska ploča i zidovi debljine 25 cm. Poklopac lijevano željezni vel. 60 x 60 cm. U okno ugraditi tipske stupaljke ( 6 komada ). Okno ožbukati cementnim mortom 1:2 do crnog sjaja. Sve prema detalju vodomjernog okna. Obračun se vrši po komadu kompletno izvedenog okna. Napomena: točan položaj i veličinu okna odrediti će nadležno poduzeče prilikom sklapanja ugovora o priključku, OKNO NE IZVODITI PRIJE TOGA.
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada betonskih uporišta za cijev na mjestima lomova trase od betona C 12/15. U cijenu uključena priprema betona, sav rad, potreban materijal i svi potrebni prijenosi i prijevoz do 50 m udaljenosti. Potrebna oplata uključena je u cijenu. Obračun po m3 stvarno ugrađenog betona.
|  | m3 | 2 |  | 0
3. | Betoniranje temelja za betonske oslonce hidranata. Uključeni su svi potrebni transporti, prijenosi građe kao i sav potreban materijal. Potrebna oplata uključena u cijenu. Beton C 12/15. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 2 |  | 0
| BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
NAPOMENA:
Prije betoniranja vodomjenog okna, sklopiti ugovor o priključku, te okno izvesti prema detalju nadležnog komunalnog poduzeća
7.1.5. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava i montaža polietilenskih cijevi ( PEHD ) sa naglavkom za pogonski tlak od 10 bara. ( DIN-8074,8075 ili jednakovrijedno ) jedinične dužine 12,0 m. Uračunati montažu cjevovoda te sav potrebni brtveni, odnosno spojni materijal, elektrospojnice i sve fazonske komade.
| hidrantska mreza DN 110 mm (Ø100) | m' | 170 |  | 0
| sanitarne potrebe DN 40 mm (Ø32) | m' | 65 |  | 0
| unutarnja hidrantska mreza DN 65 mm (Ø50) | m' | 34 |  | 0
2. | Dobava i montaža nadzemnih protupožarnih hidranata s automatskim ispustom za radni pritisak od 10 bara prema standardu DIN 3222 ili jedankovrijedno s dva " B" priključka (65 mm) prema HRN-u M.B6.672. ili jednakovrijedno i jednim "A" priključkom (100 mm) prema HRN-u M.B6.671. ili jednakovrijedno. Montažu vršiti prema priloženoj monterskoj shemi. Obračun po komplet izvedenom hidrantu.
Spojnica M2000 100/125, kom 1
FF DN 100 l=100, kom 1
zasun DN100, kom 1
teleskopsko vreteno, kom 1
ulična kapa, kom 1
N 90º DN100, kom 1
kugla za paržnjenje, kom 1
nadzemni hidranta DN100, kom 1
| komplet hidrant | kom | 4 |  | 0
3. | Tipska podzemna stanica za povišenje tlaka Uključuje: - Podzemno okno D2200, H2500 s pokrovom i poklopcem, - Hidrostanicu HYDRO MPC-E 2 CRIE 20-2 ili jednakovrijednu, - Cjevovod INOX DN80, - Tlačnu posudu 80 l, - Svjetlo, grijač s termostatom, drenažnu crpku, ljestve s rukohvatom, cijev za ventilaciju
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje sa upotrebom tlačne pumpe, trajanje tlačne probe sa preuzimanjem te pražnjenje cjevovoda nakom završene tlačne probe.
| hidrantska mreza DN 110 mm (Ø100) | m' | 170 |  | 0
| sanitarne potrebe DN 40 mm (Ø32) | m' | 65 |  | 0
| unutarnja hidrantska mreza DN 65 mm (Ø50) | m' | 34 |  | 0
5. | Mehaničko čišćenje i ispiranje cjevovoda.
| hidrantska mreza DN 110 mm (Ø100) | m' | 170 |  | 0
| sanitarne potrebe DN 40 mm (Ø32) | m' | 65 |  | 0
| unutarnja hidrantska mreza DN 65 mm (Ø50) | m' | 34 |  | 0
6. | Pranje i dezinfekcija cjevovoda sa utroškom potrebne vode i dezinfekcijskog materijala. Uključivo sav rad.
| hidrantska mreza DN 110 mm (Ø100) | m' | 170 |  | 0
| sanitarne potrebe DN 40 mm (Ø32) | m' | 65 |  | 0
| unutarnja hidrantska mreza DN 65 mm (Ø50) | m' | 34 |  | 0
| MONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
7.1.6. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | Izvedba priključka od PEHD cijevi DN110 na postojeći cjevovod Ø150mm, te izvedba potrebnih vodomjera te zasunske armature u režiji nadležnog komunalnog poduzeća.
| rezanje asfalta-stavka obuhvača sav poterban materijal i opremu za izvođenje potrebnih radova | m' | 19 |  | 0
| Iskop rova u tlu C. kategorije. Dubina iskopa 0-2 m. Rad među razupiračima. Iskopani materijal odbaciti na jednu stranu rova, ali tako da se osigura nesmetana doprema i spuštanje cijevi u rov. Radovi moraju teži u potpunoj koordinaciji sa montažom cijevi. Obračun se vrši u m3, po stvarno iskopanim količinama. | m3 | 23 |  | 0
| Fino planiranje dna rova sa naročitom točnošću da se odigra pravilno nalijeganje cijevi. | m2 | 15 |  | 0
| Nabava, doprema i ugradba pijeska. Podloga 10 cm i 30 cm natkrivanje uz tjemena cijevi. | m3 | 6 |  | 0
| Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima od po 30 cm uz dobro nabijanje ( do potrebne zbijenosti. | m3 | 17 |  | 0
| Odvoz preostale zemlje nakon dovršenog zatrpavanja rova kamionom po cesti II reda na udaljenost do 10 km. Uključen utovar i istovar te čekanje radnika i kamiona. | m3 | 8 |  | 0
| Priključni cjevovod PEHD DN110 | m | 24 |  | 0
Ugradnja vodomjera za sanitarne potrebe i hidrantsku mrežu sa potrebnom zasunskom armaturom koje izvodi nadležno komunalni poduzeće u vodomjernom oknu.
| hidrantska mreža - vodomjer i potrebna zasunska armatura | kom | 1 |  | 0
| sanitarna mreža - vodomjer i potrebna zasunska armatura | kom | 1 |  | 0
2. | Ishođenje atesta o kvaliteti ugrađenog materijala.
| komplet | kom | 1 |  | 0
3 | Ishođenje atesta o tlaku vode na hidrantima.
| komplet (min 2,5 bara) | kom | 1 |  | 0
4. | Ishođenje atesta o kvaliteti vode.
| komplet | kom | 1 |  | 0
| ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
7.1. | UKUPNO VANJSKI VODOVOD ZA SANITARNE POTREBE I VAN. HIDRANT. MREŽA |  |  |  | 0
7.2. | VANJSKA KANALIZACIJA
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
7.2.1. | VANJSKA FEKALNA KANALIZACIJA
1. | Iskolčenje trase kanala svih karakterističnih točaka označavanjem čvorova, revizionih okana i drugih elemenata potrebnim za izvođenje.
|  | m' | 40 |  | 0
2. | Geodetski radovi na snimanju izvedenog stanja trase i okana na stacionaži i dubine u apsolutnim kotama.
|  | m' | 40 |  | 0
3. | Iskop rova za kanalske cijevi širine prema detaljnom nacrtu, dubine prema kotama u situaciji, uključivo pravilno odsijecanje bočnih strana i dna, odbacivanje iskopanog materijala na najmanje 1,0 od ruba rova. Predvidjeti eventualno potrebno crpljenje vode. Kategorija zemljišta odredit će se priiikom iskopa, a predviđa se C kategorija
|  | m3 | 40 |  | 0
4. | Iskop zemlje za proširenje rova za sabirnu jamu i reviziona okna. Obračun se vrši po m3 iskopane zemlje.
|  | m3 | 75 |  | 0
5. | Planiranje dna kanalskog rova na kote određene uzdužnim presjekom, uključivo odbacivanje suvišnog materijala na najmanje 1,0 m od ruba rova. Predviđa se da će zemljište biti C kategorije.
|  | m2 | 40 |  | 0
6. | Nabava, doprema i ugradba pijeska. Posteljica debljine 10 cm te nadkrivanje 30 cm.
|  | m3 | 20 |  | 0
7. | Zatrpavanje rova nakon izvedbe kanala i revizionih okana, te zasipavanje materijalom u rov, razastiranje u slojevima debljine do 30 cm, te nabijanje gumenim nabijačima težine 10 kp. Zatrpanom rovu treba dati nadvišenje koje mora biti toliko da nakon završetla slijegavanja zatrpani rov ni na jednom mjestu ne bude viši od okolnog terena, odnosno da bude pripravan za izvedbu prometnice ukoliko se prometnica izvodi neposredno nakon izvedbe kanala.
|  | m3 | 30 |  | 0
8. | Odvoz materijala od iskopa, preostalog nakon zatrpavanja rova, kamionima na mjesto odredeno po nadležnom nadzornom inženjeru na predvidivu udaljenost do 5 km, uključivo utovar u kamion, prijevoz, istovar, razastiranje u slojevima debljine do 30 cm, te povrat praznog kamiona. Koeficijent trajnog povećanja zapremnine i koeficijent tovarenja odrediti će se prilikom izvedbe, a predviđa se da će koeficijent trajnog povećanja zapremnine iznositi 5%, a da će koeficijent tovarenja iznositi 1,25.
|  | m3 | 125 |  | 0
9. | Nabava, doprema i ugradnja polipropilenske (PP) korugirane kanalizacijske cijevi prema HRN EN 13476-1:2007 ili jedankovrijedno vanjskog nazivnog promjera (DN). Cijevi su s dvostrukom stijenkom, duljine 6,0 m s integriranim kolčakom. Integrirani kolčak je tvornički zavaren na cijev rotacionim varenjem. Prstenasta čvrstoća iznosi 8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969 ili jednakovrijedno
Cijevi su glatke svijetlo sive površine iznutra, pogodne za bolju refleksiju kod pregleda CCTV kamerom, te smeđe (RAL 8004) boje izvana. Profilirani vanjski dio je trapezoidalnog poprečnog presjeka po standardu HRN EN 13476-3:2007 ili jednakovrijedno, te spada u B skupinu. Cijev mora zadovoljavati standarde: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2007 i ISO 9001 ili jednakovrijedno
| Ø160 mm (SN8) | m' | 40 |  | 0
10. | Ispitivanje montiranih kanala na vodonepropusnost pritiskom vode kroz vrijeme od najmanje jedan sat, uključivo prethodno ispitivanje kanala na eventualno zaostalih nečistoća i predmeta, punjenje vodom, ostavljanje kanala napunjenog vodom, ostavljanje kanala napunjenog vodom kroz vrijeme od 24 sata da se stijenke cijevi natope vodom, podizanje pritiska, držanje pod pritiskom jedan sat, te tlačnu pumpu, brtvene okvire i sav ostali pomoćni materijal potreban za provedbu ispitivanja.
| Ø160 mm (SN8) | m' | 40 |  | 0
11. | Nabava i doprema montažnih segmentnih polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN800 (unutarnji promjer minimalno 800 [mm]). Okna moraju biti sastavljena od brizganih dijelova. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti ispitan na tlačno opterećenje do 50 [kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna.
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009 ili jednakovrijedno. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom HRN EN 1277 ili jednakovrijedno. Obodna čvrstoča treba biti ispitana prema HRN EN ISO 9969 ili jednakovrijedno. Stupaljke trebaju biti ispitane prema EN 13101 ili jednakovrijedno. Brtveni elementi moraju biti u skladu s HRN EN 681-1 ili jednakovrijedno. Otpornost kinete na udarac treba biti dokazano prema EN 1411 ili jednakovrijedno. Proračunom je potrebno dokazati otpornost okna na djelovanje uzgona bez dodatnog betoniranja.
Na vrhu okna ugrađuje se rasteretni betonski prsten za prihvat metalnog poklopca. Betonski prsten mora biti izveden na način da preuzme prometno opterečenje klase D400. Minimalna težina betonskog prstena sa odgovarajučom armaturom je 195kg. Na betonski prsten ugrađuje se lijevano željezni poklopac Ø600 mm nosivosti A15 za ugradnju u pješačkim i zelenim zonama te D400 u prometnici . Obračun se vrši po kompletno ugrađenom oknu.
| komplet -okno | kom | 4 |  | 0
12. | Dobava, doprema i ugradnja AB rasteretnog prstena za ugradnju poklopca na revizijsko okno. Betonski prsten mora biti izveden na način da preuzme potrebno prometno opterećenje. Minimalna težina prstena s armaturom je 195kg. Na betonski prsten se ugrađuje ljevanoželjezni poklopac Ø 600 mm. Obračun po komplet izvedenom prstenu s poklopcem. Kotu poklopca uskladiti s terenom tj. prometnom površinom.
| komplet -betonski prsten | kom | 4 |  | 0
| ljevanoželjezni poklopac D400 | kom | 3 |  | 0
| ljevanoželjezni poklopac B125 | kom | 1 |  | 0
13. | Izvedba armirano-betonske sabirne jame svjetle veličine 6,5x2,5m, dubine 2,0m, korisnog volumena 30m3, debljine stjenke 25cm, od betona C30/37, prema detalju. U stavku uključen kompletan spojni i brveni materijal, RDS uvodnice, uključujući 2 poklopca za teški promet i penjalice 12kom. Obračun se vrši po kompletno izvedenoj sabirnoj jami.
|  | komp | 1 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja priključnih komada od PVC-a tip RDS (DIN) za ugradnju na spoju plastične kanalizacijske cijevi i sabirne jame.
| DN 160 mm | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO VANJSKA FEKALNA KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
7.2.2. | VANJSKA CESTOVNA ZAULJENA KANALIZACIJA
1. | Iskolčenje trase kanala svih karakterističnih točaka označavanjem čvorova, revizionih okana i drugih elemenata potrebnim za izvođenje.
|  | m' | 200 |  | 0
2. | Geodetski radovi na snimanju izvedenog stanja trase i okana na stacionaži i dubine u apsolutnim kotama.
|  | m' | 200 |  | 0
3. | Iskop rova za kanalske cijevi širine prema detaljnom nacrtu, dubine prema kotama u uzdužnom presjeku, uključivo pravilno odsijecanje bočnih strana i dna, odbacivanje iskopanog materijala na najmanje 1,0 m od ruba rova. Predvidjeti eventualno potrebno crpljenje vode.Kategorija zemljišta odredit će se priiikom iskopa, a predviđa se C kategorije
|  | m3 | 310 |  | 0
4. | Iskop zemlje za proširenje rova za reviziona okna i separator lakih tekućina.
|  | m3 | 20 |  | 0
5. | Planiranje dna kanalskog rova na kote određene uzdužnim presjekom, uključivo odbacivanje suvišnog materijala na najmanje 1,0 m od ruba rova. Predviđa se da će zemljište biti III. kategorije.
|  | m2 | 200 |  | 0
6. | Nabava, doprema i ugradba pijeska. Posteljica debljine 10 cm te nadkrivanje 30 cm.
|  | m3 | 100 |  | 0
7. | Zatrpavanje rova nakon izvedbe kanala i revizionih okana, te zasipavanje materijalom u rov, razastiranje u slojevima debljine do 30 cm, te nabijanje gumenim nabijačima težine 10 kp. Zatrpanom rovu treba dati nadvišenje koje mora biti toliko da nakon završetla slijegavanja zatrpani rov ni na jednom mjestu ne bude viši od okolnog terena, odnosno da bude pripravan za izvedbu prometnice ukoliko se prometnica izvađa neposredno nakon izvedbe kanala.
|  | m3 | 230 |  | 0
8. | Odvoz materijala od iskopa, preostalog nakon zatrpavanja rova, kamionima na mjesto odredeno po nadležnom nadzornom inženjeru na predvidivu udaljenost do 5 km, uključivo utovar u kamion, prijevoz, istovar, razastiranje u slojevima debljine do 30 cm, te povrat praznog kamiona. Koeficijent trajnog povećanja zapremnine i koeficijent tovarenja odrediti će se prilikom izvedbe, a predviđa se da će koeficijent trajnog povećanja zapremnine iznositi 5%, a da će koeficijent tovarenja iznositi 1,25.
|  | m3 | 160 |  | 0
9. | Nabava, doprema i ugradnja polipropilenske (PP) korugirane kanalizacijske cijevi prema HRN EN 13476-1:2007 ili jednakovrijedno vanjskog nazivnog promjera (DN). Cijevi su s dvostrukom stijenkom, duljine 6,0 m s integriranim kolčakom. Integrirani kolčak je tvornički zavaren na cijev rotacionim varenjem. Prstenasta čvrstoća iznosi 8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969 ili jednakovrijedno
Cijevi su glatke svijetlo sive površine iznutra, pogodne za bolju refleksiju kod pregleda CCTV kamerom, te smeđe (RAL 8004) boje izvana. Profilirani vanjski dio je trapezoidalnog poprečnog presjeka po standardu HRN EN 13476-3:2007 ili jednakovrijedno, te spada u B skupinu. Cijev mora zadovoljavati standarde: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2007 i ISO 9001 ili jednakovrijedno.
| Ø200 mm (SN8) | m' | 90 |  | 0
| Ø250 mm (SN8) | m' | 120 |  | 0
10. | Ispitivanje montiranih kanala na vodonepropusnost pritiskom vode kroz vrijeme od najmanje jedan sat, uključivo prethodno ispitivanje kanala na eventualno zaostalih nečistoća i predmeta, punjenje vodom, ostavljanje kanala napunjenog vodom, ostavljanje kanala napunjenog vodom kroz vrijeme od 24 sata da se stijenke cijevi natope vodom, podizanje pritiska, držanje pod pritiskom jedan sat, te tlačnu pumpu, brtvene okvire i sav ostali pomoćni materijal potreban za provedbu ispitivanja.
| Ø200 mm (SN8) | m' | 90 |  | 0
| Ø250 mm (SN8) | m' | 120 |  | 0
11. | Nabava i doprema montažnih segmentnih polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN800 (unutarnji promjer minimalno 800 [mm]). Okna moraju biti sastavljena od brizganih dijelova. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti ispitan na tlačno opterećenje do 50 [kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna.
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009 ili jednakovrijedno. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom HRN EN 1277 ili jednakovrijedno. Obodna čvrstoča treba biti ispitana prema HRN EN ISO 9969 ili jednakovrijedno. Stupaljke trebaju biti ispitane prema EN 13101 ili jedankovrijedno. Brtveni elementi moraju biti u skladu s HRN EN 681-1 ili jednakovrijedno. Otpornost kinete na udarac treba biti dokazano prema EN 1411 ili jednakovrijedno. Proračunom je potrebno dokazati otpornost okna na djelovanje uzgona bez dodatnog betoniranja.
Na vrhu okna ugrađuje se rasteretni betonski prsten za prihvat metalnog poklopca. Betonski prsten mora biti izveden na način da preuzme prometno opterečenje klase D400. Minimalna težina betonskog prstena sa odgovarajučom armaturom je 195kg. Na betonski prsten ugrađuje se lijevano željezni poklopac Ø600 mm nosivosti A15 za ugradnju u pješačkim i zelenim zonama te D400 u prometnici . Obračun se vrši po kompletno ugrađenom oknu.
| komplet -okno | kom | 11 |  | 0
12. | Dobava, doprema i ugradnja AB rasteretnog prstena za ugradnju poklopca na revizijsko okno. Betonski prsten mora biti izveden na način da preuzme potrebno prometno opterećenje. Minimalna težina prstena s armaturom je 195kg. Na betonski prsten se ugrađuje ljevanoželjezni poklopac Ø 600 mm. Obračun po komplet izvedenom prstenu s poklopcem. Kotu poklopca uskladiti s terenom tj. prometnom površinom.
| komplet -betonski prsten | kom | 11 |  | 0
| ljevanoželjezni poklopac D400 | kom | 11 |  | 0
13. | BY-PASS SEPARATOR NAFTNIH DERIVATA Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena s mimotokom (bypassom). Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858 ili jednakovrijedno, nazivne veličine NS 10/50 (protok kroz separator / ukupni protok). Učinkovitost separatora mora zadovoljiti klasu I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator mora biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode najmanje 1m ispod poklopca separatora (bez dodatnog betoniranja). Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Sve kao ACO OLEOPASS P NS10/50 ST1000 ili jednakovrijedan.
Za ugradnju separatora ne smije se koristiti dodatno betoniranje. Pristup u separator mora biti u skladu s HRN EN 476 ili jednakovrijedno. Separator mora ima integriranu taložnicu minimalne zapremnine 1000 litara, minimalni kapacitet uskladištenih lakih tekućina 100 litara dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 1700 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN250, utični spoj s kliznom brtvom prema HRN EN 1401 ili jednakovrijedno Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva treba biti T= 0,44 m do 1,86 m (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem u skladu s HRN EN 124 ili jednakovrijedno klase nosivosti A15 za ugradnju u zelenim površinama ilil DN400 za ugradnju u priomenim površinama, svijetlog otvora promjera Ø600mm s natpisom: "SEPARATOR".
| komplet | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO CESTOVNA ZAULJENA KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
7.2.3. | KROVNA OBORINSKA KANALIZACIJA
1. | Iskolčenje trase kanala svih karakterističnih točaka označavanjem čvorova, revizionih okana i drugih elemenata potrebnim za izvođenje. ( linijske rešetke ).
|  | m' | 194 |  | 0
2. | Geodetski radovi na snimanju izvedenog stanja trase i okana na stacionaži i dubine u apsolutnim kotama.
|  | m' | 194 |  | 0
3. | Iskop rova za kanalske cijevi širine prema nacrtu uključivo pravilno odsijecanje bočnih strana i dna, odbacivanje iskopanog materijala na najmanje 1,0 mod ruba rova. Predvidjeti eventualno potrebno crpljenje vode. Kategorija zemljišta odredit će se priiikom iskopa, a predviđa se C kategorija
|  | m3 | 301 |  | 0
4. | Iskop zemlje za proširenje rova za reviziona okna. Obračun po m3 iskopane zemlje.
|  | m3 | 13 |  | 0
5. | Planiranje dna kanalskog rova na kote određene uzdužnim presjekom, uključivo odbacivanje suvišnog materijala na najmanje 1,0 m od ruba rova. Predviđa se da će zemljište biti C kategorije.
|  | m2 | 194 |  | 0
6. | Nabava, doprema i ugradba pijeska. Posteljica debljine 10 cm te nadkrivanje 30 cm.
|  | m3 | 100 |  | 0
7. | Zatrpavanje rova nakon izvedbe kanala i revizionih okana, te zasipavanje materijalom u rov, razastiranje u slojevima debljine do 30 cm, te nabijanje gumenim nabijačima težine 10 kp. Zatrpanom rovu treba dati nadvišenje koje mora biti toliko da nakon završetla slijegavanja zatrpani rov ni na jednom mjestu ne bude viši od okolnog terena, odnosno da bude pripravan za izvedbu prometnice ukoliko se prometnica izvađa neposredno nakon izvedbe kanala.
|  | m3 | 220 |  | 0
8. | Odvoz materijala od iskopa, preostalog nakon zatrpavanja rova, kamionima na mjesto odredeno po nadležnom nadzornom inženjeru na predvidivu udaljenost do 5 km, uključivo utovar u kamion, prijevoz, istovar, razastiranje u slojevima debljine do 30 cm, te povrat praznog kamiona. Koeficijent trajnog povećanja zapremnine i koeficijent tovarenja odrediti će se prilikom izvedbe, a predviđa se da će koeficijent trajnog povećanja zapremnine iznositi 5%, a da će koeficijent tovarenja iznositi 1,25.
|  | m3 | 150 |  | 0
9. | Nabava, doprema i ugradnja polipropilenske (PP) korugirane kanalizacijske cijevi prema HRN EN 13476-1:2007 ili jednakovrijedno vanjskog nazivnog promjera (DN). Cijevi su s dvostrukom stijenkom, duljine 6,0 m s integriranim kolčakom. Integrirani kolčak je tvornički zavaren na cijev rotacionim varenjem. Prstenasta čvrstoća iznosi 8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969 ili jednakovrijedno.
Cijevi su glatke svijetlo sive površine iznutra, pogodne za bolju refleksiju kod pregleda CCTV kamerom, te smeđe (RAL 8004) boje izvana. Profilirani vanjski dio je trapezoidalnog poprečnog presjeka po standardu HRN EN 13476-3:2007 ili jednakovrijedno, te spada u B skupinu. Cijev mora zadovoljavati standarde: HRN EN 13476-1:2007, HRN EN 13476-3:2007 i ISO 9001 ili jednakovrijedno.
| Ø160 mm (SN8) | m' | 28 |  | 0
| Ø200 mm (SN8) | m' | 142 |  | 0
| Ø250 mm (SN8) | m' | 14 |  | 0
| Ø300 mm (SN4) | m' | 10 |  | 0
10. | Ispitivanje montiranih kanala na vodonepropusnost pritiskom vode kroz vrijeme od najmanje jedan sat, uključivo prethodno ispitivanje kanala na eventualno zaostalih nečistoća i predmeta, punjenje vodom, ostavljanje kanala napunjenog vodom, ostavljanje kanala napunjenog vodom kroz vrijeme od 24 sata da se stijenke cijevi natope vodom, podizanje pritiska, držanje pod pritiskom jedan sat, te tlačnu pumpu, brtvene okvire i sav ostali pomoćni materijal potreban za provedbu ispitivanja.
| Ø160 mm (SN8) | m' | 28 |  | 0
| Ø200 mm (SN8) | m' | 142 |  | 0
| Ø250 mm (SN8) | m' | 14 |  | 0
| Ø300 mm (SN4) | m' | 10 |  | 0
11. | Nabava i doprema montažnih segmentnih polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN800 (unutarnji promjer minimalno 800 [mm]). Okna moraju biti sastavljena od brizganih dijelova. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti ispitan na tlačno opterećenje do 50 [kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna.
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009ili jednakovrijedno. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom HRN EN 1277 ili jednakovrijedno. Obodna čvrstoča treba biti ispitana prema HRN EN ISO 9969 ili jednakovrijedno. Stupaljke trebaju biti ispitane prema EN 13101 ili jednakovrijedno. Brtveni elementi moraju biti u skladu s HRN EN 681-1 ili jednakovrijedno. Otpornost kinete na udarac treba biti dokazano prema EN 1411 ili jednakovrijedno. Proračunom je potrebno dokazati otpornost okna na djelovanje uzgona bez dodatnog betoniranja.
Na vrhu okna ugrađuje se rasteretni betonski prsten za prihvat metalnog poklopca. Betonski prsten mora biti izveden na način da preuzme prometno opterečenje klase D400. Minimalna težina betonskog prstena sa odgovarajučom armaturom je 195kg. Na betonski prsten ugrađuje se lijevano željezni poklopac Ø600 mm nosivosti A15 za ugradnju u pješačkim i zelenim zonama te D400 u prometnici . Obračun se vrši po kompletno ugrađenom oknu.
| komplet -okno | kom | 11 |  | 0
12. | Dobava, doprema i ugradnja AB rasteretnog prstena za ugradnju poklopca na revizijsko okno. Betonski prsten mora biti izveden na način da preuzme potrebno prometno opterećenje. Minimalna težina prstena s armaturom je 195kg. Na betonski prsten se ugrađuje ljevanoželjezni poklopac Ø 600 mm. Obračun po komplet izvedenom prstenu s poklopcem. Kotu poklopca uskladiti s terenom tj. prometnom površinom.
| komplet -betonski prsten | kom | 11 |  | 0
| ljevanoželjezni poklopac D400 | kom | 9 |  | 0
| ljevanoželjezni poklopac B125 | kom | 2 |  | 0
13. | Dobava, doprema i ugradnja betona C30/37, te izrada korita i pokosa u nagibu 1 : 1, dužine cca 10m, po 5m' uzvodno i nizvodno od mjesta izljeva boroinske vode. Ukupna visina korita od kote dna do vrha pokosa, kao i širina dna je promjenjljivih veličina, a prema poprečnom profilu.
U svježi beton postaviti oblogu od prirodnog lomljenog kamena tako da ukupna debljina obloge korita i dna (beton+kamen) iznosi 25 cm. Betoniranje djelomično pod vodom. Količina kamena u odnosu na beton iznosi 30%, a obračun je dat ukupno (beton+kamen). Stavkom je obuhvaćen i nasip od šljunka kao podloga.
Obračun po komplet izvedenom izljevnom mjestu u potok
| komplet | kom | 1 |  | 0
14. | Izrada betonske izljevne glave sa kamenom oblogom dimenzija 3,0x3,0m na izljevu kanala Ø 50 cm, sa žabljim poklopcem, kojom se zaštičuje postojeći pokos terena. Kamen dimenzija 20x20x20 cm postavlja se na betonsku podlogu C16/20 debljine 15 cm te se ostavljaju reške koje se naknadno ispunjavaju cem mortom 1:3.
Obračun po komadu kompletno izvedene izljevene glave
beton C12/15 m3 1,5
beton C16/20 m3 2,5
oplata m2 4,0
žablji poklopac
| komplet | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO KROVNA OBORINSKA KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
7.2. | UKUPNO VANJSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
7.3. | UNUTARNJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
7.3.1. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop zemlje C kategorije za polaganje kanalizacionih cijevi od objekta do priključka na internu fekalnu i internu oborinsku kanalizaciju te priključak unutarnje hidrantske mreže na vanjsku hidrantsku mrežu i sanitarnog vodovoda. Širina rova je 0,80 m, a dubina do 1,5 m. Izbacivanje materijala uz rov na udaljenosti 1,0 m od ruba rova. Uz rub ostaviti bankinu od 80 cm radi komunikacije. U jediničnu cijenu potrebno je uračunati sav rad potreban za izradu iskopa, osiguranje od zarušavanja zemlje (razurpiranje), vertikalni prijenos i privremeno odlaganje iskopanog materijala, njegov utovar u prijevozna sredstva , uređenje i čišćenje terena poslije završetka radova, te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Uzima se prosječna dubina iskopa. Obračun se vrši po 1,0 m3 iskopanog materijala.
| kanalizacija | m3 | 15 |  | 0
| vodovod | m3 | 6 |  | 0
2. | Planiranje dna rova. Rad obuhvaća planiranje dna rova cjevovoda sa križevima između dva vertikalna loma sa točnošću +/- 2 cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti kamenom sitneži veličine zrna do 8 mm, te strojno nabiti. U cijenu je uračunata i nabava kamene sitneži. Obračun po m2.
| kanalizacija | m2 | 12 |  | 0
| vodovod | m2 | 5 |  | 0
3. | Izrada posteljice i obloge vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. Rad obuhvaća izradu posteljice i obloge od neagresivnog pijeska granulacije od 4-8 mm, bez prašnastih čestica u debljini 10 cm ispod i 30 cm iznad tjemena cijevi. U cijenu je uračunata i nabava pijeska. Obračun po m3 izvedene podloge.
| kanalizacija | m3 | 5 |  | 0
| vododvod | m3 | 2 |  | 0
4. | Zatrpavanje izvesti u slojevima i sabiti na traženu nosivost kako ne bi došlo do naknadnog slijeganja. Gornja kota zatrpavanja ovisi o potrebnoj površinskoj obradi terena. Za ispunu rova do 30 cm iznad tjemena cijevi upotrijebiti prirodni ili drobljeni šljunak veličine zrna 0-8 mm. Od 30 cm iznad tjemena cijevi do završne obrade trga upotrijebiti krupniji materijal (izdvojeni materijal iz iskopa). Ukoliko u iskopu nema dovoljno odgovarajućeg materijala, izvoditelj ga mora dovesti s pozajmišta, što je uključeno u jediničnu cijenu stavke. Zatrpavanje izvoditi u slojevima od 30 cm, uz polijevanje vodom. Materijal se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m3 ugrađenog materijala:
| kanalizacija | m3 | 10 |  | 0
| vodovod | m3 | 6 |  | 0
5. | Odvoz materijala od iskopa, preostalog nakon zatrpavanja rova, kamionima na mjesto odredeno po nadležnom nadzornom inženjeru na predvidivu udaljenost do 5 km, uključivo utovar u kamion, prijevoz, istovar, razastiranje u slojevima debljine do 30 cm, te povrat praznog kamiona. Koeficijent trajnog povećanja zapremnine i koeficijent tovarenja odrediti će se prilikom izvedbe, a predviđa se da će koeficijent trajnog povećanja zapremnine iznositi 5%, a da će koeficijent tovarenja iznositi 1,25.
|  | m3 | 7 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
7.3.2. | TEMELJNA KANALIZACIJA
1. | Nabava, postava i montaža PVC cijevi SN4 za odvod fekalnih vertikala do vanjskih internih revizionih okana oborinske i fekalne kanalizacije, koje se brtve prema preporuci proizvođača za odabranu vrstu cijevi. Kod polaganja paziti na padove. Obračun se vrši po 1,0 m’ ugrađene cijevi zajedno sa potrebnim fazonskim komadima.
u zemlji fekalna:
| PVC Ø160 mm | m' | 6 |  | 0
| PVC Ø110 mm | m' | 8 |  | 0
2. | Sprovođenje probe na tečenje i tlak od 0,2 bara izvedene kanalizacione mreže prije zatrpavanja zemljom. Ispitivanje obvezno izvršiti uz prisustvo nadzornog inženjera i napraviti zapisnik. Obračun se vrši po m’ ispitane cijevi.
u zemlji fekalna:
| PVC Ø160 mm | m' | 6 |  | 0
| PVC Ø110 mm | m' | 8 |  | 0
3. | Pribavljanje atesta o kvaliteti ugrađenog materijala.
| komplet | kom | 1 |  | 0
| TEMELJNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
7.3.3. | INSTALACIJE KANALIZACIJE
1. | Dobava, prijenos i montaža tvrdih debelostijenih polietilenskih (PE-HD) odvodnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN 1519-1:2004 ili jednakovrijedno, s vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem, elektrovarnim ili steznim spojnicama, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje. Stavka uključuje i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom. Sve kao Geberit Silent dB20 ili jednakovrijedan.
vertikale - fekalne
| Ø110 mm | m' | 16 |  | 0
2. | Nabava, postava i montaža PVC cijevi SN4 za odvodnju oborinskih voda sa krovova i terasa, koje se brtve prema preporuci proizvođača za odabranu vrstu cijevi. Na cijevi se predviđa ugradnja revizijskog komada. Obračun se vrši po 1,0 m’ ugrađene cijevi zajedno sa potrebnim fazonskim komadima.
vertikale - oborinske
| Ø150 mm | m' | 74 |  | 0
3. | Dobava, prijenos i montaža zvučno optimiranih troslojnih polipropilenskih (PP-MD) odvodnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN 1451-1:2000 ili jednakovrijedno, SN4 (S16), za priključke sanitarnih predmeta u podu i/ili zidu, s natičnim spajanjem, za zvučno poboljšani sistem odvodnje. Stavka uključuje i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne obujmice s gumenim uloškom. Obračun po m'. Sve kao Geberit SilentPP ili jednakovrijedan.
razvod u podu i zidu
| d 50mm (DN50) | m' | 18 |  | 0
| d 110mm (DN100) | m' | 6 |  | 0
4. | Nabava, doprema i montaža podnih slivnika sa sifonom. Slivnici su pokriveni rešetkama od inoxa (15x15), čija se visina prilagođava debljini podne obloge, kvalitete prema EN 1253-3 ili jednakovrijedno, razreda opteretivosti H1.5, kućište je od PE-HD-a. Obračun po komadu montiranog slivnika.
| slivnik | kom | 2 |  | 0
5. | Nabava, doprema i montaža podnog slivnika sa rešetkom od ljevanog željeza, sa vertikalnim izlazom DN110 i protusmradnom klapnom. Stavka obuhvača sav potreban rad i materijal na ugradnji podnog slivnika. Obračun se vrši po komadu kompletno ugrađenog podnog slivnika.
| komplet | kom | 1 |  | 0
6. | Nabava, doprema i montaža odzračnih kapa na kraju ventilacione cijevi na fasadi. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane kape.
| kapa Ø110 mm | kom | 2 |  | 0
7. | Nabava, doprema i ugradba metalnih kromiranih vratašca sa okvirom na fekalnim vertikalama uz cijevne čistaće. Vratašca su vel. 300 x 300 mm. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranih vratašca, ukljulčivši sav pomočni potrebni materijal.
|  | kom | 2 |  | 0
8. | Nabava, doprema i ugradba cijevnih čistača na vertikalama. Stavka obuhvača sav potreban materijal i ran na izvedbi istih. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog cijevnog čistača.
na fekalnim vertikalama
| CČ Ø100 mm | kom | 2 |  | 0
na oborinskim vertikalama
| CČ Ø150 mm | kom | 8 |  | 0
9. | Nabava doprema i ugradnja protupožarnih obujmica na prodoru kanalizacijske cijevi kroz betonski zid/pod (goriva cijev). Stavka obuhvača sav potreban materijal i alat na ugradnji istih. Obračun se vrši po komadu kompletno ugrađene obujmice.
| ø 100 mm | kom | 4 |  | 0
10. | Ispitivanje kanalizacije na protočnost i vodonepropusnost.
| komplet | m' | 114 |  | 0
11. | Pribavljanje atesta o kvaliteti ugrađenog materijala.
| komplet | kom | 1 |  | 0
| INSTALACIJE KANALIZACIJE |  |  |  | 0
7.3.4. | INSTALACIJE VODOVODA
1. | Dobava i montaža troslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi izrađenih sukladno sa spajanjem ˝press˝ spojnicama za glavni i etažni razvod sanitarne hladne i tople vode (radni tlak do 10 bar i temperatura do 70°C). Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u palicama bez izolacije. Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi.
POD STROPOM:
| d 20 x 2,50 mm (DN 15) | m' | 56 |  | 0
| d 26 x 3,00 mm (DN 20) | m' | 22 |  | 0
| d 32 x 3,00 mm (DN 25) | m' | 8 |  | 0
VERTIKALE:
| d 20 x 2,50 mm (DN 15) | m' | 6 |  | 0
| d 26 x 3,00 mm (DN 20) | m' | 12 |  | 0
U ZIDU I PODU:
| d 20 x 2,50 mm (DN 15) | m' | 26 |  | 0
| d 26 x 3,00 mm (DN 20) | m' | 2 |  | 0
Tip Geberit MEPLA ili jednakovrijedan:
2. | Nabava, doprema i montaža ventila s ispusnom pipom. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog i ispitanog ventila.
| ø 25 mm | kom | 2 |  | 0
3. | Nabava, doprema i montaža slobodno protočnog ventila s niklovanom kapom za uzidavanje. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog i ispitanog ventila.
| ø 15 mm | kom | 4 |  | 0
| ø 20 mm | kom | 3 |  | 0
| ø 25 mm | kom | 2 |  | 0
4. | Izvedba priključka HTC vode na spremnik potrošnje tople vode, uključivši ventile i sigurnosni ventil. Obračun po kompletno izvedenom priključku.
| komplet | kom | 1 |  | 0
5. | Ispitivanje vodovodne mreže na tlak uz prisustvo nadzornog inženjera i napraviti zapisnik. Obračun se vrši po m’ ispitane cijevi.
|  | m' | 132 |  | 0
6. | Pranje i dezinfekcija cjevovoda.
|  | m' | 132 |  | 0
7. | Pribavljanje atesta o kvaliteti ugrađenog materijala.
| komplet | kom | 1 |  | 0
8. | Pribavljanje atesta o kvaliteti vode za piće od tvrtke koja je registrirana za tu vrstu posla.
| komplet | kom | 1 |  | 0
| INSTALACIJE VODOVODA |  |  |  | 0
7.3.5. | UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
1. | Dobava i montaža prijeloznog komada sa PEHD na čelične cijevi. Stavka obuhvaća sav potreban rad i meterijal na izvedbi istoga. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog prijelznog komada.
| komplet ø 50mm | kom | 3 |  | 0
2. | Dobava i montaža cjevovoda za unutarnju hidrantsku mrežu. Cijevi su od čeličnih pocinčanih cijevi. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, fitinge, prijelazne komade na druge cijevi i potrebni ovjesni materijal. Stavka obuhvaća i označavanje trase instalacije tlocrtno i visinski. Obračun po m' ugrađenog cijevovoda.
| ø 50mm | m' | 38 |  | 0
3. | Nabava, doprema i montaža Inox hidrantskih ormarića veličine 500 x 500 x 140 mm sa mat staklenim vratima, koji su opremljeni ventilom Ø50mm, 20m trevira crijevom i mlaznicom s ručkom za protok od 2,5 l/s. Obračun po komadu kompletno montiranog ormarića sa opremom.
|  | kom | 6 |  | 0
4. | Nabava, doprema i montaža protupožarnih aparata za gašenje požara . Obračun se vrši po komadu montiranog protupožarnog aparata na zid u ormarić.
| Ručni vatrogasni aparat za početno gašenje požara – 15JG (55A) | kom | 12 |  | 0
5. | Nabava doprema i ugradnja protupožarnih obujmica na prodoru hidrantske mreže (negorive cijevi) kroz betonski zid. Stavka obuhvača sav potreban materijal i alat na ugradnji istih. Obračun se vrši po komadu kompletno ugrađene obujmice.
Brtvljenje minerelnom vunom 80kg/m3, elastična vatrozažtitna brtvene masa - komplet
| ø 50 mm | kom | 2 |  | 0
6. | Ishođenje atesta o kvaliteti ugrađenog materijala.
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Ishođenje atesta o tlaku na najvišem i najudaljenijem hidrantu. ( min 2,5 bara )
|  | kom | 1 |  | 0
| UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  | 0
7.3.6. | SANITARNI PREDMETI
1. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika, koji se sastoji od:
-keramičkog umivaonika dimenzije 65x48 cm s preljevom i otvorom za armaturu
-montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
-Direktni samočisteći sifon za umivaonik sa navojnim priključkom na piletu 1 1/4" i horizontalnim odvodom dimenzije d32 u krom boji
-stojeće jednoručne mješalice za umivaonik, TV+HV, s perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima.
-2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode;
-dobava, prijenos i ugradnja
| komplet | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika za osobe sa smanjenom pokretljivošću, koji se sastoji od:
-keramičkog umivaonika dimenzije 65x55 cm s preljevom i otvorom za armaturu, s ergonomski oblikovanom prednjom stranom, ergonomski oblikovanim naslonima za ruke i integriranim rukohvatom
-montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
Direktni samočisteći sifon za umivaonik sa navojnim priključkom na piletu 1 1/4" i horizontalnim odvodom dimenzije d32 u krom boji
-stojeće jednoručne mješalice za umivaonik, za osobe s invaliditetom, TV+HV, s perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima.
-2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode;
-dobava, prijenos i ugradnja
| komplet | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a , koji se sastoji od:
-konzolne keramičke WC školjke u izvedbi bez unutarnjeg ruba "Rimfree" dimenzije 54 x 35 cm sa skrivenim sistemom montaže EFF2, razred 1 - puna količina ispiranja 6/5 L prema EN 997 ili jednakovrijedno, ispire s 4,5 L
-pripadajuće sjedalo bijele boje s antibakterijskim poklopcem s funkcijom SoftClosing i Quick Release te okovima od kromiranog mesinga, izrađene od kvalitetne plastike
-montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2011 ili jednakovrijedno. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.
-odgovarajuća dvokoličinska tipka, staklena, bijele boje sa krom gumbima za aktiviranje.
-zidnog nosača od inoxa s WC četkom
-držača toalet papira od inoxa
-dobava, prijenos i ugradnja
| Obračun po kompletu; | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a za osobe sa smanjenom pokretljivošću, koji se sastoji od:
-konzolne keramičke WC školjke dimenzije 70 x 35 cm sa skrivenim sistemom montaže EFF2, razred 1 - puna količina ispiranja 6/4 L prema EN 997 ili jednakovrijedno, ispire s 4,5 L
-pripadajuće sjedalo bijele boje s antibakterijskim poklopcem s okovima od kromiranog mesinga, izrađene od kvalitetne plastike
-montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2011 ili jednakovrijedno. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.
-odgovarajuća dvokoličinska tipka, staklena, bijele boje sa krom gumbima za aktiviranje.
-sa svim potrebnim ručkama i elementima koji zadovoljavaju uvjete za potpunu ispravnost WC-a za osobe sa smanjenom pokretljivošću
-zidnog nosača od inoxa s WC četkom
-držača toalet papira od inoxa
-dobava, prijenos i ugradnja
| Obračun po kompletu; | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara u zajedničkim sanitarijama:
-keramičkog pisoara sa skrivenim priključkom vode i sifonom te integriranim senzorskim uređajem za aktiviranje ispiranja (mrežno napajanje). Potrošnja vode 0,5 litara po ispiranju prema EN 13407 ili jednakovrijedno
-montažnog instalacijskog elementa za pisoar s skrivenim ulazom vode i raspršivačem, visine ugradnje 112-130 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranom fleksibilnom cijevi i priključkom na raspršivač vode ½", vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
| komplet | kom | 2 |  | 0
6. | Nabava, doprema i ugradanja tuš kade 80x80cm, tuš kabina s vratima, od kaljenog stakla, Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal na montaži tuš kade s kabinom (tuš kada, staklene stijene, profile, armature s crijevom za tuš i tuš glavom te držač tuša, odvodni sifon) te sav potrebni pričvrsni i ovjesni materijal.Obračun se vrši po kompletno montrianoj tuš kadi s kabinom.
| Obračun po kompletu; | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava, doprema i montaža brušenih ogledala 50x60 ±5 cm na zabite tiple s vijcima s poniklanim kapama. Ogledalo montirati u sanitarnim čvorovima u podrumu. Obračun po komadu kompletno montiranog ogledala.
| Obračun po kompletu; | kom | 2 |  | 0
8. | Dobava i montaža staklenog etažera s poniklanim ogradicama iznad umivaonika u sanitarnim čvorovima u podrumu. Obračun po komadu ugrađenog i opremljenog etažera.
| Obračun po kompletu; | kom | 2 |  | 0
9. | Dobava i montaža držača ručnika za ugradnju u sanitarnim čvorovima. Obračun po komadu montiranog držača ručnika.
| Obračun po kompletu; | kom | 3 |  | 0
10. | Izvedba priključka sudopera na dovod i odvod vode, uključivši i dva kutna ventila, stojeću armaturu sa sudoper, te priključak sifona na odvod. Obračun se vrši po kompletno izvedenom priključku.
| Sve komplet za upotrebu | kom | 1 |  | 0
11. | Čišćenje i ispiranje sanitarija i armatura.
| paušalno | pau | 1 |  | 0
| SANITARNI PREDMETI |  |  |  | 0
NAPOMENA :Sanitarni predmeti dati su informativno. Veličinu, boju i vrstu pojedinog sanitarnog predmeta i pomočnih sanitarnih predmeta naručiti u dogovoru s investitorom, odnosno projektantom interijera.
7.3. | UKUPNO UNUTARNJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  | 0
7. | REKAPITULACIJA VODOVOD I ODVODNJA + HIDRANTSKA MREŽA
7.1. | VANJSKI VODOVOD ZA SANITARNE POTREBE I VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  | 0
7.2. | VANJSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
7.3. | UNUTARNJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  | 0
7. | UKUPNO VODOVOD I ODVODNJA + HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  | 0
Napomena:
Ponuđač je odgovoran za kontrolu formula i excel tablicama i numeričku kontrolu zbrojeva, međuzbrojeva i rekapitulacije.

## 8.PROMET
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
8. | PROMETNE POVRŠINE
8.1. | PRIPREMNI RADOVI
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
1. | Geodetski radovi
Ovi radovi pri građenju cesta obuhvaćaju :
• iskolčenje trase i svih objekata u trasi ceste
• sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto;
• održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru; i
Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
U ove su radove uključeni radovi na primopredaji i održavanju svih osnovnih mjerenja iz nacrta koje investitor predaje izvođaču na početku radova, te projekt izvedenog stanja i geodetski projekt potreban za unos izvedenog stanja u katastar.
Opseg tih radova mora u svemu zadovoljiti potrebe građenja, kontrolnih radova, obračuna i drugih razloga koji uvjetuju izvršenje radova.
| Rad se obračunava po metru kvadratnom iskolčene trase. | m² | 2700 |  | 0
2. | Uklanjanje umjetnih objekata
Stavka obuhvaća uklanjanje i rušenje umjetnih objekata u zoni izvođenja radova. Vrste i količine radova predviđene su projektom.
Rušenje i uklanjanje umjetnih objekata mora se obaviti bez nanošenja štete susjednim objektima, posjedima uz trasu i imovini uopće. Materijal od porušenih objekata treba odložiti na mjesto gdje neće smetati radovima i gdje neće narušavati izgled okolice, a prema odluci nadzornog inženjera. U stavku je uključen utovar i odvoz uklonjenog otpadnog materijala na deponiju, utovar i odvoz na skladište (investitora) objekata predviđenih za ponovnu ugradnju, skladištenje, upotreba opreme, te sav poreban materijal i rad.
Obračun radova:
Strojno rezanje asfalta na spoju postojeće i nove kolničke konstrukcije Asfalt se reže na rubovima zahvata.
| Rad se obračunava po metru dužnom odrezanog asfalta. | m' | 15 |  | 0
3. | Zaštita postojećih podzemnih instalacija
Zaštita postojećih podzemnih instalacija PVC cjevima. Zaštita postojećih podzemnih instalacija po potrebi na mjestima križanja sa novim slivnicima i zbog visinskog položaja postojećih instalacija koje prilikom rekonstrukcije ulice mogu ostati nezaštićene. Ova stavka obuhvaća dobavu i dopremu materijala, oblaganje postojećih instalacija PVC polucijevima promjera 100 - 150 mm te izrada zaštite od betona C 16/20 u količini od 0,15 m3/m.
Obračun po m'
4.1. | - EKI | m' | 10 |  | 0
4.2. | - NN elektroenergetska mreža | m' | 10 |  | 0
5. | Ručni iskop probnih šliceva
Izrada probnih šliceva širine 40cm, i dubine do 100cm na mjestima trase postojećih komunalnih instalacija kako bi se utvrdila stvarna dubina i njihov položaj. Rad se izvodi po odobrenju nadzornog inženjera, a u nazočnosti predstavnika subjekta u čijoj je nadležnosti instalacija.
| Rad se obračunava po metru dužnom probnog šlica | m' | 20 |  | 0
8.1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
8.2. | ZEMLJANI RADOVI
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
1. | Iskop površinskog sloja tla i humusa
Rad obuhvaća površinski iskop tla u sloju debljine 30cm i padovima predviđenima projektom, te njegov odvoz na deponij.
Iskop se obavlja isključivo strojno, buldozerima, bagerima ili univerzalnim strojevima, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način.Šiblje se mjestimično može odstraniti zajedno s tlom, ali se od njega mora odvojiti prije upotrebe tla pri oblaganju kosina nasipa ili usjeka ceste.
U stavku je uključen utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju, upotreba opreme, te sav potreban materijal i rad.
Obračun radova:
Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog tla
1.1. | Strojni iskop površinskog sloja tla / debljine 30 cm | m³ | 1200 |  | 0
2. | Široki iskop u materijalu "C" kategorije
Ovaj rad obuhvaća sve široke iskope koji su predviđeni projektom ili zahtjevom nadzornog inženjera. Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala.
Sve iskope treba obaviti prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija.
Količine širokog iskopa za obračun utvrđuju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom stanju, u okviru projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni inženjer.
U jediničnu cijenu uračunani su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, i odvozom na deponij koji osigurava izvođač, zatim radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina.
Obračun radova
2.1. | Strojni iskop u materijalu "C" kategorije / debljine 50 cm | m³ | 1500 |  | 0
3. | Uređenje temeljnog tla zbijanjem
Rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od nasipa tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Temeljno tlo treba izraditi prema kotama iz projekta.
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i OTU.
Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom promjera 30 cm, najmanje jedno ispitivanje na svakih 500m2 uređenog temeljnog tla. Kriteriji za ocjenu kvalitete temeljnog tla su slijedeći:
- stupanj zbijenosti Sz= min. 80%
- modul stišljivosti Ms= min. 20 MN/m2
Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru stvarno uređenog temeljnog tla.
| Uređenje temeljnog tla zbijanjem | m2 | 2700 |  | 0
4. | Izrada nasipa od kamenog materijala
Kao materijal za izvedbu koristiti će se šljunkoviti granulirani, dobronosivi materijal, granulacije 0-60 mm. Izvođač mora osigurati sva potrebna ispitivanja radi uvida u njegovu kvalitetu. Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inženjer. Strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. U cijeni je uključen sav rad i materijal te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredbe 2-09. i 2-09.1.
| Rad se obračunava u kubičnim metrima stvarno izvedenog nasipa | m³ | 2430 |  | 0
5. | Uređenje i zbijanje posteljice
Rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od konstrukcije i prometno opterećenje, te uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta.
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i OTU.
Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno.
Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom promjera 30 cm, najmanje jedno ispitivanje na svakih 500m2 uređenog temeljnog tla. Kriteriji za ocjenu kvalitete temeljnog tla su slijedeći:
- stupanj zbijenosti Sz= min. 100%
- modul stišljivosti Ms= min. 40 MN/m2
Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređene posteljice.
| Uređenje i zbijanje posteljice | m2 | 2700 |  | 0
6. | Uređenje posteljice polaganjem netkanog tekstila (Geotextil)
Stavka obuhvaća nabavu i polaganje geotekstila (na uređenu posteljicu, a prije nasipavanja nosivog sloja zrnatog kamenog materijala) s preklapanjem, kvalitete i klasifikacije prema OTU (geotekstil tip 300g/m2).
Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipanja materijala. Najmanja veličina preklopa iznosi 50cm.
Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru postavljenog geotekstila.
| Uređenje posteljice geotekstilom | m2 | 2700 |  | 0
8.2. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
8.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
1. | KOLNIK MNS Nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala bez veziva (tampon)
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju zrnatog kamenog materijala veličine zrna (0,32)mm u sloju debljine minimalno 10cm.
U stavku je uključena upotreba opreme, te sav potreban materijal, prijevoz i rad.
Kriteriji za ocjenu kakvoće:
Stupanj zbijenosti, Sz=98%
Modul stišljivosti, Ms=80MN/m2
Obračun radova:
Rad se mjeri u m3 izvedenog sloja.
| Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva na prometnici debljine min. 10cm | m³ | 270 |  | 0
2. | PJEŠAČKA STAZA MNS Nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala bez veziva (tampon)
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju zrnatog kamenog materijala veličine zrna (0÷63)mm u sloju debljine minimalno 30cm.
U stavku je uključena upotreba opreme, te sav potreban materijal, prijevoz i rad.
Kriteriji za ocjenu kakvoće:
Stupanj zbijenosti, Sz=95%
Modul stišljivosti, Ms=80MN/m2
Obračun radova:
Rad se mjeri u m3 izvedenog sloja.
| Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva na pješačkoj stazi debljine min. 30cm | m³ | 40 |  | 0
3. | Ugradnja rubnjaka
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju betonskih rubnjaka i podložnog betona C12/15 prema projektu. Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C40/45 – v/c faktor ispod 0.45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje.
Rubnjaci se ugrađuju sa reškama širine 5-10 mm, koje se ispunjavaju cementnim mortom 1:4.
Stavka obuhvaća utovar, prijevoz, istovar i ugradnja rubnjaka na pripremljenu podlogu, kao i dobava i ugradnja betona za podlogu, priprema i ugradnja smjese za reške, te izrada eventualno potrebne oplate.
Obračun radova:
Rad se mjeri u m' postavljenih rubnjaka, uključivo s izvedbom podloge.
3.1. | Rubnjaci 18/24/100cm | m' | 290 |  | 0
3.2. | Rubnjaci 8/20/100cm | m' | 55 |  | 0
4. | Izvedba rampi od asfalt-betona za svladavanje arhitektonskih barijera
Stavka obuhvaća izvedbu rampe prema detalju iz projekta. Rampe se postavljaju na mjestima pješačkih prijelaza te mjestima uključivanja pješaka na nogostup sa visinski deniveliranih površina, a sve prema nacrtima. Izvedba rampe je od asfalt-betona s upuštenim rubnjacima. Rampa mora biti izvedena da zadovoljava sve uvjete iz Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (Pješački prelaz- čl. 41., st. 1., alea 2., slika 36).
| Obračun po komadu kompletno izvedene rampe sa svim materijalom i radom. | kom | 2 |  | 0
5. | Bitumenski međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva
Bitumenski međusloj za međusobno sljepljivanje asfaltnih slojeva jest tanki sloj bitumena dobiven od bitumenske emulzije ili vrućeg bitumena prskanjem. Izvodi se u okviru pripreme podloga za izvedbu asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije.
Kakvoća bitumenske emulzije mora odgovarati zahtjevima danim u potpoglavlju 6-00.2.8 OTU-a.
Sloj izrađen na bazi bitumenskih veziva treba poprskati bitumenskom emulzijom u količini od 0,15 do 0,35 kg/m2, što ovisi o onečišćenosti i istrošenosti podloge.
Tijekom izvedbe asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije, izvođač mora provoditi tekuća ispitivanja bitumenske emulzije sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.1 OTU-a, te kontrolna ispitivanja bitumenske emulzije sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.2, OTU-a.
U stavku je uključen trošak nabave materijala, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
Obračun radova u četvornim metrima obrađene površine.
| Bitumenska emulzija za sljepljivanje slojeva | m² | 2700 |  | 0
6. | Bitumenizirani nosivi sloj (BNS)
Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) je nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji izrađen od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nominalne veličine zrna 22 mm za kolničku konstrukciju odnosno 22mm za pješačku stazu, te bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku.
Udio bitumena i granulometrijski sastav kamene smjese određeni na uzorcima asfaltne mješavine u okviru tekućih i kontrolnih ispitivanja mora zadovoljavati uvjete dane u 6. poglavlju OTU-a.
Fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine moraju zadovoljavati uvjete dane u potpoglavlju 5-04.3.2 OTU-a, u tablici 5-04-8. Svojstva izvedenog asfaltnog sloja moraju zadovoljavati uvjete dane u potpoglavlju 5-04.3.3, u tablicama 5-04-9 OTU-a i 5-04-10.
U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
Količina obavljenih radova mjeri se četvornim metrima gornje površine stvarno položenog i ugrađenog BNS-a i sukladno projektu.
6.1. | Nosivi sloj AC22 base 50/70, d=8 cm, na kolniku | m² | 2600 |  | 0
6.2. | Nosivi sloj AC16 base 50/70, d=5 cm, na pločniku | m² | 100 |  | 0
7. | Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona
Habajući sloj od asfaltbetona (HS-AB) je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala veličine zrna do 11mm za kolnik, odnosno 8mm za pješačke staze, te bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po načelu najgušće složenog kamenog materijala.
U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
Obračun radova u m2 izvedenog sloja
7.1. | Habajući sloj AC11surf 50/70 d=4 cm, na kolniku | m² | 2600 |  | 0
7.2. | Habajući sloj AC8surf 50/70 d=3 cm, na pločniku | m² | 100 |  | 0
8.3. | UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
8.4. | ODVODNJA PROMETNICE
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
1. | Izrada plitke uzdužne drenaže
Stavka obuhvaća strojni iskop materijala za drenažni rov u''C'' kategoriji tla poprečnog presjeka prema projektu. Dno rova mora biti na dubini većoj od dubine smrzavanja tla, uređeno i isplanirano u zadani nagib i pad dna prema projektu. Na izravnato i uređeno dno rova ugrađuje se podloga od betona C12/15 na koju se polaže drenažna cijev. Drenažne cijevi su tvornički proizvedene perforirane cijevi od tvrdog PVC-a profila 110mm.
U stavku je uključena upotreba opreme, te sav potreban materijal, prijevoz i rad.
Obračun radova:
Rad se mjeri u m' u skladu s projektom.
| Izrada plitkih drenaža | m' | 280 |  | 0
2. | Izrada betonskih slivnika sa priključkom na kanalizaciju
Rad obuhvaća iskope za slivnike koji se izrađuju od dvije betonske cijevi unutarnjeg promjera 50 cm dubine 2 do 2,5 m. Slivnici se ugrađuju na pripremljeni iskop i betonsku podlogu prema projektu. Obložni beton C12/15, se ugrađuje izvedbom jednostrane oplate ili bez oplate, koristeći betonsku cijev kao unutarnju oplatu. Predviđa se obrada spoja odvoda slivnika i spoja drenaže na slivnik vodonepropusnim mortom.
Svi radovi moraju biti tako izvedeni da je osigurana projektom propisana vodonepropusnost slivnika. Izvedba gornjeg ruba slivnika treba izvesti u zadanom poprečnom nagibu kolnika ili rigola. Gornji rub rešetke treba ugraditi za 5-8 mm niže od kote rigola ili ruba kolnika.
Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog i preuzetog slivnika. U cijenu stavke uključeno je sabijanje i uređenje tla, izvedba podloge prema uputi proizvođača i izvedba priključaka prema projektu. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju slivničke rešetke tip navijak veličine 400/400mm, nosivosti 400 KN ,za teški promet.
Slivnički priključci izvode se plastičnim cijevima promjera 200mm na kanalizaciju na predviđeni način, koje se polažu u iskopan i pripremljen rov na podlogu od betona C12/15. Cijevi se spajaju na pero i utor, te brtve. Prosječna dubina rova iznosi 1,5 m, širina 50cm, te prosječne duljine 15 m. Nakon polaganja cijevi rov se zatrpava šljunkovitim materijalom uz potrebno nabijanje.
U jediničnu cijenu uključena je nabava, doprema (dovoz), ugradnja, njega tvornički pripremljenog betona, izvedba ležaja ili okvira i postavljanje slivničke rešetke, izvedbu priključka na kanalizaciju, uklanjanje oplate i čišćenje okoliša od otpada nastalog tijekom izvedbe slivnika.
Rad se obračunava po komadu kompletno izvedenog slivnika s priključkom na kanalizaciju
| Izrada slivnika | kom | 12 |  | 0
3. | Čišćenje izvedenih slivnika
Stavka obuhvaća čišćenje svih dijelova sustava odvodnje nakon uspješno provedenog ispitivanja tlačnom probom.
Rad se obračunava po komadu izvedenog slivnika sa spojem na reviziono okno kanalizacije.
| Čišćenje slivnika | kom | 12 |  | 0
5. | Ugradnja betonskih kanalica
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju betonskih kanalica i podložnog betona C12/15 prema projektu. Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C40/45 – v/c faktor ispod 0.45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje.
Betionska kanalica se ugrađuje sa reškama širine 5-10 mm, koje se ispunjavaju cementnim mortom 1:4.
Stavka obuhvaća utovar, prijevoz, istovar i ugradnja betonskih kanalica na pripremljenu podlogu, kao i dobava i ugradnja betona za podlogu, priprema i ugradnja smjese za reške, te izrada eventualno potrebne oplate.
Obračun radova:
Rad se mjeri u m' postavljenih kanalica uključivo s izvedbom podloge.
| Betonska kanalica 40/12/50cm | m' | 150 |  | 0
8.4. | UKUPNO ODVODNJA PROMETNICE |  |  |  | 0
8.5. | OPREMA PROMETNICE
Pozicija | Opis radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos | Napomena
1. | Prometni znakovi
Stavkama troškovnika je obuhvaćena nabava (izrada) i bojenje znakova i stupova, lijepljenje folije, prijevoz i postavljanje (ugradnja) prometnog znaka sa stupom-nosačem, i temeljem te ostali materijal i radovi vezani uz izradu i postavljanje prometnih znakova.
Znakovi su izrađeni sa retroreflektivnim materijalima stabilnim na UV zračenje i aplikacijom nanešenom na Al-podlogu debljine 3.00mm, s pojačanim okvirom zbog kvalitete i trajnosti znakova.
Klasa retrorefleksije prometnih znakova treba biti sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.
Prometni znakovi postavljaju se na vlastite stupove nosače promjera 60.3mm, debljina stijenke stupa 2.65 mm, izrađenih od Fe cijevi zaštićenih vrućim cinčanjem.
Stupovi nosači se postavljaju u betonske temelje minimalne kakvoće betona C20/25, oblika zarubljene priramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm.
Stavke uključuju i sav potreban alat, opremu, rad i materijal na montaži prometnog znaka, uređenju i čišćenju mjesta rada.
Radovi se izvode i obračunavaju prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU - 9. poglavlje).
1.1. | Postavljanje prometnih znakova i dopunskh ploča
Svi znakovi trebaju biti izvedeni i postavljeni prema uvjetima iz Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cesti.
1.1.1. | - prometni znak trokut 90 cm | kom | 1 |  | 0
1.1.2. | - prometni znak STOP 60 cm | kom | 1 |  | 0
1.1.3. | - prometni znak krug 60 cm | kom | 2 |  | 0
1.1.4. | - prometni znak kvadrat 60 cm | kom | 3 |  | 0
1.1.5. | - dopunska ploča | kom | 5 |  | 0
1.2. | Postavljanje stupa prometnog znaka zajedno sa temeljem
Ovaj rad obuhvaća nabavu, dovoz i postavljanje stupa prometnog znaka zajedno sa izradom temelja ili bušenjem u gotovom asfaltu. Stavka uključuje stup nosač, betonski temelj i sav potreban materijal i rad potreban za izradu temelja i postavljanje stupa.
| -broj stupova prometnih znakova | kom | 7 |  | 0
2. | Oznake na kolniku
Stavkama troškovnika obuhvaćena je izrada oznaka na kolniku definiranih Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama i pripadajućim normama.
Materijal za izvedbu horizontalne signalizacije je dvokomponentna hladna plastika bijele ili žute boje s retroreflektivnim svojstvima prema normi HRN Z.S2.240 ili jednakovrijedno s koeficijentom retrorefleksije klase I.
Radovi se izvode i obračunavaju prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU - 9. poglavlje).
Stavka uključuje sav rad, materijal, prijevoz i sve ostalo što je potrebno za izvedbu horizontalne signalizacije uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada.
2.1. | Izvedba punih i isprekidanih crta
Rad se obračunava po metru dužnom izvedene crte.
2.1.1. | Izvedba pune crte d=15cm, bijele boje, retrorefleksija klase II - H02 | m' | 150 |  | 0
2.1.2. | Izvedba isprekidane crte 1-1 d=15cm, bijele boje, retrorefleksija klase II - H03 | m' | 10 |  | 0
2.1.3. | Izvedba isprekidane crte 3-3 d=15cm, bijele boje, retrorefleksija klase II - H03 | m' | 90 |  | 0
2.1.4. | Izvedba pune zaustavne crte d=50cm, bijele boje, retrorefleksija klase II - H14 | m' | 3 |  | 0
2.1.5. | Izvedba isprekidane zaustavne crte d=50cm, bijele boje, retrorefleksija klase II - H15 | m' | 3 |  | 0
2.2. | Izvedba oznaka na pješačkim prijelazima
2.2.1. | Izvedba pješačkog prijelaza širine 3.0m; učestalost punih/praznih polja – 0.50m, bijelom bojom, retrorefleksija klase II - H18
| Rad se obračunava po metru kvadratnom izvedene oznake. | m2 | 20 |  | 0
2.5. | Izvedba natpisa na kolniku
Rad se obračunava po komadu izvedenog natpisa.
2.5.2. | Izvedba natpisa STOP, veličine slova 1,6 m, bijele boje, retrorefleksija klase I - H38 | kom | 1 |  | 0
2.5. | Izvedba parkirališnih mjesta
2.5.1. | Izvedba parkirališnog mjesta, bijele boje, širine crte 10 cm. | kom | 15 |  | 0
2.5.2. | Izvedba parkirališnog mjesta za invalide, žute boje, širina crte 10 cm. Stavka uključuje izradu simbola invalida veličine 1×1 m. | kpl | 4 |  | 0
2.5.2. | Izvedba međuprostora izimeđu parkirališnih mjesta za invalide, žute boje, širina crte 10 cm. | kpl | 2 |  | 0
8.5. | UKUPNO OPREMA PROMETNICE |  |  |  | 0
8. | REKAPITULACIJA PROMETNE POVRŠINE
8.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
8.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
8.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
8.4. | ODVODNJA PROMETNICE |  |  |  | 0
8.5. | OPREMA PROMETNICE |  |  |  | 0
8. | UKUPNO PROMETNE POVRŠINE |  |  |  | 0
Napomena:
Ponuđač je odgovoran za kontrolu formula i excel tablicama i numeričku kontrolu zbrojeva, međuzbrojeva i rekapitulacije.

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
Napomena:
Ponuđač je odgovoran za kontrolu formula i excel tablicama i numeričku kontrolu zbrojeva, međuzbrojeva i rekapitulacije.
POPIS GRUPE RADOVA SA CIJENAMA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
3. | ELEKTROINSTALACIJE |  | 0
4. | INSTALACIJA DOJAVA POŽARA |  | 0
5. | FOTONAPONSKA ELEKTRANA |  | 0
6. | STROJARSTVO |  | 0
7. | VODOVOD I ODVODNJA, HIDRANTSKA MREŽA |  | 0
8. | PROMETNE POVRŠINE |  | 0
| UKUPAN IZNOS RADOVA (bez PDV-a) |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| CIJENA PONUDE bez PDV-a | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om | 0