## Rekapitulacija
TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
PREDMET NABAVE: NABAVA I INSTALACIJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE TE UNUTARNJE I VANJSKE RASVJETE
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01-22
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba, usluge ili radovi moraju zadovoljavati. Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod određenog proizvođača podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili jednakovrijedan proizvod. Ponuditelj je minimalno dužan unijeti proizvođača, tip i model za ključne stavke opreme (označeno sivim ćelijama u stupcima H i I listova radne knjige). Ponuditelj može unijeti proizvođača, tip i model za druge stavke opreme ako je primjenjivo. Ponuditelj je dužan naznačiti sadrži li proizvod tražene minimalne karakteristike te upisati ponuđene vrijednosti za svaku traženu karakteristiku.
UPUTA ZA POPUNJAVANJE: popuniti sivo označena polja te upisati valutu ponude (HRK ili EUR)
TROŠKOVNIK REKAPITULACIJA
| R.b. | OPIS STAVKE | UKUPNA CIJENA
bez PDV-a
| I | II | III
| 1. | Ugradnja sustava OIE krovne fotonaponske elektrane (Mapa P2/6) | 0
| 2. | Zamjena vanjske rasvjete pogona energetski učinkovitijom (Mapa P3/6) | 0
| 3. | Zamjena unutarnje rasvjete pogona energetski učinkovitijom (Mapa P4/6) | 0
| Ukupno (bez PDV-a) |  | 0
| PDV |  | 0
| UKUPNO (s PDV-om) |  | 0
Valuta ponude (HRK ili EUR)
Napomena: Potrebno je naznačiti valutu ponude (HRK ili EUR) u kojoj je troškovnik ispunjen

## 1 Fotonaponska el
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA More d.o.o. | [5 empty] | Proizvođač, tip/model | Ponuđena tehnička specifikacija
Ugradnja sustava OIE krovne fotonaponske elektrane (Mapa P2/6)
R.b. | Naziv | Količina | Jedinica mjere | Jedinična cijena | Cijena
1. KROVNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA
1 | Fotonaponski modul slijedećih karakteristika: - tehnologija: monokristal silicija - snaga modula: minimalno 445 Wp - efikasnost modula (STC): minimalno 20,4% - dozvoljeni napon sustava: 1500V | 2586 | kom |  | 0
2 | Fotonaponski pretvarač slijedećih karakteristika: • Ulazne karakteristike: - maksimalna DC snaga: 26 A po MPP ulazu - maksimalni DC napon: 1100 V - MPPT-napon: 200-1000 V - maksimalna ulazna struja: 40 A - broj nezavisnih MPP ulaza: min 10 - broj grupa (petlji) po ulazu: 2 • Izlazne karakteristike: - maksimalna AC snaga: 110,00 kVA - nazivni AC napon: 230(400) V, 50Hz - maksimalna izlazna struja: 168,8 A - maksimalna efikasnost: 98,6% - standardna europska efikasnost: 98,4% • Opći podaci: - topologija izmjenjivača: izmjenjivač bez transformatora | 9 | kom |  | 0
3 | Komunikator za daljinski nadzor i upravljane radom elektrane sa RS 485 portom, Ethernet portom i bezžičnom mrežom | 1 | kom |  | 0
4 | Dvosmjerno brojilo za poluizravno mjerenje proizvedene električne energije, dvosmjerno, poluizravno, sa satrunim mjernim transformatorima 1500/5 A i pripadnom mjernopriključnom kutijom, ugrađuje se u ormar GRO_SE | 1 | kom |  | 0
5 | Ormar GRO_SE dimenzija 2000x1600x400 sa sljedećom opremom: četveropolni prekidač za odvajanje nazivne struje 1600A (glavni prekidač elektrane) sa svitkom za daljinski isklop, pomoćnim kontakima za signalizaciju položaja i prorade zaštite (i svim ostalim funkcijama koje budu zatražene u elektroenergetskoj suglasnosti), 9 kompaktnih četveropolnih prekidača snage nazivne struje 200A, sabirnički sustav dimenzija 100x10 mm ii sav ostali sitni i spojni pribor potreban za funkcioniranje ormara GRO_SE, IP65 zaštita, metalni ormar | 1 | kom |  | 0
6 | Solarni instalacijski DC kabel, pokositreni, finožičani, UV stabiliziani, presjeka 6mm2 | 9000 | m |  | 0
7 | Izmjenični kabelski razvod | 200 | m |  | 0
Kabel XP00-A 4x95mm2
-niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale
8 | Izmjenični kabelski razvod | 150 | m |  | 0
-Tip P/F 1x25mm2
-niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale
9 | Izmjenični kabelski razvod spoj na SE GRO na NN razvod u TS | 200 | m |  | 0
-Tip H07V-K 240mm2
-niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale
10 | Komunikacijski kabel | 50 | m |  | 0
-Tip S/FTP cat.6
-Ethernet cat6 za zaštitom
11 | PK kanal | 150 | m |  | 0
-PK100/60 sa poklopcem
12 | PK kanal | 100 | m |  | 0
-PK200/60 sa poklopcem
13 | PK kanal | 50 | m |  | 0
-PK500/160 sa poklopcem
14 | MC4 konektor set 4 mm2 | 200 | set |  | 0
-muški ili ženski komplet metalnog konektora, brtve i kućišta, za spajanje nizova fotonaponskih modula
15 | Gromobranska instalacija | 1 | set |  | 0
-štapne hataljke sa teonskim podnožjem visine 3m - 10kom
-Fi 8 aluminijski vodič za povezivanje na postojeću gromobransku instalaciju - 200m
-spojni pribor
16 | Konstrukcija za montažu 2586 fotonaponska panela dimenzija 2102 x 995 mm na kosi limeni krov, moduli u vertikalnoj orjentaciji i prate nagib krova | 1 | komplet |  | 0
17 | Polietilenske PEHD cijevi fi 160mm | 60 | m |  | 0
18 | Dobava i montaža sunčane elektrane | 1 | komplet |  | 0
-dostava kompletne opreme elektrane na lokaciju
-postavljanje aluminijske konstrukcije modula
-montaža i ožičenje modula
-dobava i postavljanje PK kanala i izrada kabelskih trasa
-postavljanje DC kabela
- Izdrada dva betonska šahta sa poklopcima z a vezu fotnaponskih panela i pretvarača
-montaža i spajanje izmjenjivača
- dodtni radovi i montaža na gromobranskoj instalaciji
-konfiguracija izmjenjivača prema hrvatskim mrežnim pravilima
-konfiguracija komunikatora na web portal
-spajanje i ukopavanje AC kabela
19 | Beznaponska ispitivanja sunčane elektrane | 1 | komplet |  | 0
-ispitivanje izolacije
-ispitivanje otpora uzemljivača
-ispitivanje zaštite od dodira
-ostala ispitivanja po potrebi
20 | Puštanje u pogon sunčane elektrane | 1 | komplet |  | 0
-izrada i usuglašavanje sa HEP ODS-om plana i programa ispitivanja sunčane elektrane u probnom pogonu
-prema usuglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om
-ishođenje Ugovora o priključenju sa HEP ODS-om
-ishođenje ugovora o otkupu el. energije
-ishođenje ugovora o korištenju mreže
-izrada Elaborata utjecaja elektrane na mrežu i Elaborata podešenja zaštite
-sudjelovanje na pokusnom radu sunčane elektarne
-ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom između izvođača i HEP ODS-a
-izrada izvješća o pokusnom radu sunčane elektrane
21 | Mjerenje kvalitete električne energije | 1 | komplet |  | 0
-prema normi EN 50160
-prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti
1. KROVNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. KROVNA FOTONAPONSKA ELEKTRANA |  |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV |  |  |  |  | 0
UKUPNO S PDV-om |  |  |  |  | 0

## 2 Vanjska rasvjeta
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA More d.o.o. | [5 empty] | Proizvođač, tip/model | Ponuđena tehnička specifikacija
Zamjena vanjske rasvjete pogona energetski učinkovitijom (Mapa P3/6)
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. KABELSKE TRASE I NAPOJNI KABELI
1 | Dobava i montaža spojne kutije IP 55 dimenzija 100x100mm | kom | 70 |  | 0
2 | Najam i prijevoz - dizalica za rad na visini | dan | 5 |  | 0
3 | Sitni spojni materijal ( VAGO spojnice 5x2,5 ) | kom | 500 |  | 0
4 | Sitni potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | 1. KABELSKE TRASE I NAPOJNI KABELI UKUPNO: | 0
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
2. ISPITIVANJA
1 | Ispitivanja, mjerenja, i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema:u svemu prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10), kao i izrada potrebne dokumentacije za tehnički pregled u svemu prema 2. Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN br.108/04):Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10) - Tehničkim propisma za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br.87/08, 33/10) Kompletna dokumentacija mora biti uvezanana u "KNJIGU ZAPISNIKA" s odgovarajućim sadržajem koja mora sadržavati pojedinačne ZAPISNIKE (ateste) sa rezultatima ispitivanja i to: - ispitivanje izolacije kabela, - ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i povezanost metalnih masa na izjednačenje potencijala. - ispitivanje djelovanja zaštitnih mjera - zaštite od povećanog napona dodira, podešenosti zaštitnih uređaja, kontrola mehaničke zaštite i zahtijevane IP-zaštite, podešenje upravljačkih i signalnih strujnih krugova - izrada i predaja ispitnih lista za izvedene kontrole, podešenja i ispitivanja, - predaja Potvrda o sukladnosti proizvoda s temeljnim zahtjevima i drugih potrebnih atestnih lista - predaja garantnih listova - predaja izvješča o izvedenim radovima - tehničkih uputstava za rad i održavanje na hrvatskom jeziku koja moraju sadržavati opis sustava, tehnički podaci, potrebne blok sheme, - opisa rukovanja, opisa poslova na održavanju, opis postupaka testiranja | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | 2. ISPITIVANJA: | 0
3. INSTALACIJA RASVJETE
Ugradnja i spajanje svjetiljki, komplet sa žaruljama:
VANJSKA RASVJETA
22.VANJSKA RASVJETA | Demontaža i zbrinjavanje sukladno propisima za zbrinjavanje otpadnom električnom i elektroničkom opremom - WTFe i metalhalogeni reflektori 250W, 400W i 2000W ( H=5-10m ) | kom | 60 |  | 0
- | Dobava svjetiljke; komplet sa LED izvorima svjetla, max 83W; min. 9000Lm; nasadnik za ugradnju na stupove | kom | 27 |  | 0
- | Dobava reflektora; komplet sa LED izvorima svjetla, max 100W; min. 13000Lm | kom | 9 |  | 0
- | Dobava reflektora; komplet sa LED izvorima svjetla, max 150W; min. 20400Lm | kom | 13 |  | 0
- | Dobava svjetiljke; komplet sa LED izvorima svjetla, max 56W; min. 6100Lm; nasadnik za ugradnju na stupove | kom | 11 |  | 0
- | Dobava i ugradnja adaptera za montažu svjetiljke na stup ili krovnu konzolu | kom | 60 |  | 0
- | Montaža i spajanje svjetiljke ( H=5-10m) | kom | 60 |  | 0
- | Dobava i montaža automatskog osigurača B 6A | kom | 60 |  | 0
|  |  |  | 3. INSTALACIJA RASVJETE UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
| 1. KABELSKE TRASE I NAPOJNI KABELI |  |  |  | 0
| 2. ISPITIVANJA |  |  |  | 0
| 3. INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0

## 3 Unutarnja rasvjeta
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA MORE d.o.o. | [5 empty] | Proizvođač, tip/model | Ponuđena tehnička specifikacija
Zamjena unutarnje rasvjete pogona energetski učinkovitijom (Mapa P4/6)
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. KABELSKE TRASE I NAPOJNI KABELI
1 | Dobava i montaža spojne kutije IP 55 dimenzija 100x100mm | kom | 114 |  | 0
2 | Najam i prijevoz - dizalica za rad na visini | dan | 15 |  | 0
3 | Sitni spojni materijal ( VAGO spojnice 5x2,5 ) | kom | 2500 |  | 0
4 | Sitni potrošni materijal | komplet | 1 |  | 0
5 | Dobava i montaža metalne kanalice dimenzija 100x20 mm | m | 200 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja automatskih osigurača B16A | kom | 20 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja 0-1 dvopolna grebenasta sklopka | kom | 20 |  | 0
| 1. KABELSKE TRASE I NAPOJNI KABELI UKUPNO: |  |  |  | 0
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
2. ISPITIVANJA
1 | Ispitivanja, mjerenja, i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema:u svemu prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10), kao i izrada potrebne dokumentacije za tehnički pregled u svemu prema 2. Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN br.108/04):Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10) - Tehničkim propisma za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br.87/08, 33/10) Kompletna dokumentacija mora biti uvezanana u "KNJIGU ZAPISNIKA" s odgovarajućim sadržajem koja mora sadržavati pojedinačne ZAPISNIKE (ateste) sa rezultatima ispitivanja i to: - ispitivanje izolacije kabela, - ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i povezanost metalnih masa na izjednačenje potencijala. - ispitivanje djelovanja zaštitnih mjera - zaštite od povećanog napona dodira, podešenosti zaštitnih uređaja, kontrola mehaničke zaštite i zahtijevane IP-zaštite, podešenje upravljačkih i signalnih strujnih krugova - izrada i predaja ispitnih lista za izvedene kontrole, podešenja i ispitivanja, - predaja Potvrda o sukladnosti proizvoda s temeljnim zahtjevima i drugih potrebnih atestnih lista - predaja garantnih listova - predaja izvješča o izvedenim radovima - tehničkih uputstava za rad i održavanje na hrvatskom jeziku koja moraju sadržavati opis sustava, tehnički podaci, potrebne blok sheme, - opisa rukovanja, opisa poslova na održavanju, opis postupaka testiranja | kom | 1 |  | 0
| 2. ISPITIVANJA: |  |  |  | 0
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
3. INSTALACIJA RASVJETE
Ugradnja i spajanje svjetiljki, komplet sa žaruljama:
MORE d.o.o.
SKLADIŠTE | Demontaža i zbrinjavanje sukladno propisima za zbrinjavanje otpadnom električnom i elektroničkom opremom - Širokopojasni reflektor 400W ( H=6,00m ) | kom | 12 |  | 0
- | Dobava industrijske svjetiljke; komplet sa LED izvorima svjetla max.150W, min. 19000 Lm | kom | 20 |  | 0
- | Montaža i spajanje industrijske svjetiljke (h=6,00m) | kom | 20 |  | 0
- | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 150 |  | 0
- | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 150 |  | 0
PREŠANJE I SASTAVLJANJE PLOČA | Demontaža i zbrinjavanje sukladno propisima za zbrinjavanje otpadnom električnom i elektroničkom opremom - Širokopojasni reflektor 400W ( H=6,00m ) | kom | 9 |  | 0
| - vodiči ( H=6,00m ) | m | 100 |  | 0
- | Dobava industrijske svjetiljke; komplet sa LED izvorima svjetla max.150W, min. 19000 Lm | kom | 12 |  | 0
- | Montaža i spajanje industrijske svjetiljke (h=6,00m) | kom | 12 |  | 0
- | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 200 |  | 0
- | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 200 |  | 0
REZANJE I DIMENZIONIR--ANJE | Demontaža i zbrinjavanje sukladno propisima za zbrinjavanje otpadnom električnom i elektroničkom opremom - Širokopojasni reflektor 400W ( H=6,00m ) | kom | 42 |  | 0
| - vodiči ( H=6,00m ) | m | 300 |  | 0
- | Dobava industrijske svjetiljke; komplet sa LED izvorima svjetla max.150W, min. 19000 Lm | kom | 32 |  | 0
- | Dobava industrijske svjetiljke; komplet sa LED izvorima svjetla max.200W, min. 26000 Lm | kom | 20 |  | 0
- | Montaža i spajanje industrijske svjetiljke (h=6,00m) | kom | 52 |  | 0
- | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 600 |  | 0
- | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 400 |  | 0
PILANA | Demontaža i zbrinjavanje sukladno propisima za zbrinjavanje otpadnom električnom i elektroničkom opremom - Širokopojasni reflektor 400W i fluo 2x58W ( H=6,00m ) | kom | 21 |  | 0
| - vodiči ( H=6,00m ) | m | 150 |  | 0
- | Dobava industrijske svjetiljke; komplet sa LED izvorima svjetla max.150W, min. 19000 Lm | kom | 30 |  | 0
- | Montaža i spajanje industrijske svjetiljke (h=6,00m) | kom | 30 |  | 0
- | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2. U jediničnu cijenu uključena je dobava, montaža, pripremanje kabelske trase i spajanje kabela na oba kraja. | m | 500 |  | 0
- | Dobava i ugradnja PNT cijevi fi 25 | m | 400 |  | 0
3. INSTALACIJA RASVJETE UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. KABELSKE TRASE I NAPOJNI KABELI |  |  |  | 0
| 2. ISPITIVANJA |  |  |  | 0
| 3. INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0