## REKAPITULACIJA
| INVESTITOR: | Mozaik d.o.o.
Pakračka ulica BB, 43000 Bjelovar
OIB: 56784106357
| GRAĐEVINA: | SUNČANA ELEKTRANA"SE MOZAIK" I PROIZVODNI POGON MOZAIK d.o.o.
| LOKACIJA: | Pakračka ulica BB, 43000 Bjelovar
|  | k.č.br.: 5625/16, k.o. Vinkovci II | 5590/1 | k.o. Bjelovar
| TD: | NTK-020-20-1, NTK-020-2, 02-01/21
| ZOP: | NTK-020-20
| PROJEKT: | GLAVNI PROJEKT ZA POVEĆANJE EnU I KORIŠTENJE OIE PROIZVODNOG POGONA MOZAIK d.o.o.
REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK
ZA POVEĆANJE EnU I KORIŠTENJE OiE PROIZVODNOG POGONA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA PROJEKTIRANIH MJERA:
1. | Postavljanje sustava za proizvodnju el. energije iz sunca |  |  |  | 0
1.1. | Bravarski i građevinski radovi |  |  |  | 0
1.2. | Elektro materijal i oprema |  |  |  | 0
1.3. | Elektromontažni radovi |  |  |  | 0
1.4. | Mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon |  |  |  | 0
2. | Ugradnja pametnog brojila |  |  |  | 0
2.1. | Sustav daljinskog očitanja potrošnje električne energije |  |  |  | 0
| INVESTICIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| INVESTICIJA UKUPNO + PDV: |  |  |  | 0

## Postavljanje sustava za proizvo
| INVESTITOR: | MOZAIK d.o.o.
Hrvatskog proljeća 3, 43000 Bjelovar
OIB: 56784106357
| GRAĐEVINA: | SUNČANA ELEKTRANA"SE MOZAIK" I PROIZVODNI POGON MOZAIK d.o.o.
| LOKACIJA: | Pakračka ulica BB, 43000 Bjelovar
k.č.br.: 5590/1, k.o. Bjelovar
| TD: | NTK-20-20-1
| ZOP: | NTK-020-20
| PROJEKT: | GLAVNI PROJEKT ZA POVEĆANJE EnU I KORIŠTENJE OIE PROIZVODNOG POGONA MOZAIK d.o.o.
MAPA 1
TROŠKOVNIK
ZA POVEĆANJE EnU I KORIŠTENJE OiE PROIZVODNOG POGONA
1. | Postavljanje sustava za proizvodnju el. energije iz sunca
R.br. | STAVKE TROŠKOVIKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1.1. | Bravarski i građevinski radovi
1.1.1. | Dobava aluminijske potkonstrukcije za montažu FN modula - komplet za montažu 1346 modula sa svim pripadajućim priborom na limeni krov | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.2. | Montaža aluminijske potkonstrukcije sa svim pripadajućim priborom na limeni krov | kpl | 1 | 0 | 0
1.1. | Bravarski i građevinski radovi - ukupno |  |  |  | 0
1.2. | Elektro materijal i oprema
1.2.1. | Dobava fotonaponskih modula: monokristalni opremljen s priključcima u priključnoj kutiji, minimalno 108 ćelija, dimenzije minimalno (VxŠxD) 1700 x 1130 x 35/28 mm ± 3%, snaga modula min. 410Wp, minimalna efikasnost 20,90 % | kom | 1346 | 0 | 0
1.2.2. | Dobava trofaznog DC/AC pretvarača minimalno 60 kW s minimalno 6 MPPT Trackera i minimalno 12 DC ulaza, minimalne europske efikasnosti 98,4%, komunikacija: LED indikatori ili jednakovrijedno | kom | 5 | 0 | 0
1.2.3. | Dobava trofaznog DC/AC pretvarača minimalno 33 kW s minimalno 2 MPPT Trackera i minimalno 4 DC ulaza, minimalne europske efikasnosti 98,4%, komunikacija: LED indikatori ili jednakovrijedno | kom | 2 | 0 | 0
1.2.4. | Dobava trofaznog DC/AC pretvarača minimalno 36 kW s minimalno 2 MPPT Trackera i minimalno 4 DC ulaza, minimalne europske efikasnosti 98,4%, komunikacija: LED indikatori ili jednakovrijedno | kom | 4 | 0 | 0
1.2.5. | Dobava konektora MC4 (par F + M) ili jednakovrijedno | par | 140 | 0 | 0
1.2.6. | Dobava kabelskih vezica (UV stabilne) minimalno 4x150mm | kom | 1000 | 0 | 0
1.2.7. | Dobava spojnih DC ormarića (string box R-INV1 do R-INV11) izolacije IP65 ili jednakovrijedno: | kom | 11 | 0 | 0
1.2.8. | Dobava dvopolnog podnožja rastalnih osigurača | kom | 65 | 0 | 0
1.2.9. | Dobava rastalnih osigurača gPV karakteristike, minimalno 16A 1000VDC | kom | 130 | 0 | 0
1.2.10. | Dobava 2-polnih odvodnika prenapona | kom | 54 | 0 | 0
1.2.11. | Dobava DC solarnog kabela minimalno 1x6mm2 EN 50618:2014 ili jednakovrijedno | m | 15900 | 0 | 0
1.2.12. | Kabeli AC strana ili jednakovrijedno
| Dobava kabela NAYY minimalno 1x185mm2 ili jednakovrijedno | m | 400 | 0 | 0
| Dobava kabela NAYY minimalno 1x120mm2 ili jednakovrijedno | m | 400 | 0 | 0
| Dobava kabela NAYY-O minimalno 1x70mm2 ili jednakovrijedno | m | 200 | 0 | 0
| Dobava kabela NYY-J minimalno 1x120mm2 ili jednakovrijedno | m | 100 | 0 | 0
| Dobava kabela NYY-J minimalno 1x95mm2 ili jednakovrijedno | m | 100 | 0 | 0
| Dobava kabela NYY-O minimalno 1x25mm2 ili jednakovrijedno | m | 50 | 0 | 0
| Dobava kabela NYY-J minimalno 5x16mm2 ili jednakovrijedno | m | 80 | 0 | 0
| Dobava kabela H07V-K 1G minimalno 16 mm2 ili jednakovrijedno | m | 350 | 0 | 0
| Dobava kabela Cat.6 U/UTP ili jednakovrijedno | m | 330 | 0 | 0
|  |  |  | komplet | 0
1.2.13. | RO-SE1
| Dobava odvodnika prenapona, TNS, minimalno 255V/20kA (SET) ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava zaštitnog prekidača minimalno 6kA, B 10A, 1-polni | kom | 2 | 0 | 0
| Dobava šuko utičnice, na DIN nosač, s LED indikacijom ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava gljivastog tipkala crveno, svjetleće, deblokada zakretom | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava kabelskih kanala minimalno 60X60 (VxŠ), minimalno 2m, perforirani, sivi, RAL7030 ili jednakovrijedno | m | 10 | 0 | 0
| Dobava bakrene sabirnice, TT profil, minimalno 1250A, duljina minimalno 2.4m | kom | 2 | 0 | 0
| Dobava nosača sabirnica TT profila, 3-polni, za sustav minimalno 60mm | kom | 4 | 0 | 0
| Dobava pokrova sabirnice TT i TTT profila, duljina minimalno 1m | kom | 3 | 0 | 0
| Dobava završnog pokrova za nosače sabirnica SI012310-- i SI012320- ili jednakovrijedno | kom | 4 | 0 | 0
| Dobava bakrene sabirnice minimalno 379A (450A), minimalno 30x5mm, duljina minimalno 2m | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava priključne ploče, 3P, sustav minimalno 60mm compact, minimalno 35-150mm² | kom | 5 | 0 | 0
| Dobava NV rastavne sklopke vel.1¦250A¦3P, M10, na sustav 60mm | kom | 2 | 0 | 0
| Dobava nosača PE/N sabirnica, 2-polni, za sustav 60mm | kom | 2 | 0 | 0
| Dobava FID sklopke 125-4-03/AC ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava FID sklopke min 63-4-03/AC, 10kA ili jednakovrijedno | kom | 4 | 0 | 0
| Dobava zaštitnog prekidača sa svojstvima rastavljača, C125A, 3P, 10kA ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava zaštitnog prekidača min 6kA, B 63A, 3-polni | kom | 4 | 0 | 0
| Dobava kompaktnog prekidača snage tip A, 4P,minimalno 50kA, minimalno 500A | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava daljinskog isklopnika za MC2/3, 208-250V AC/DC | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava NV osigurača vel. 1, 200A/400V AC | kom | 6 | 0 | 0
| Dobava samostojećeg ormara, 2-vrata, IP55, minimalno 1800x1200x400mm (VxŠxD) | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava kabelskih stopica minimalno 95mm2, za MC2 | kom | 16 | 0 | 0
| Dobava kabelskih stopica minimalno 120mm2, za MC2 | kom | 8 | 0 | 0
|  |  |  | komplet | 0
1.2.14. | RO-SE2 ili jednakovrijedno
| Dobava odvodnik prenapona klase C, TNS, minimalno 255V/20kA (SET) | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava zaštitni prekidač min 6kA, B 10A, 1-polni | kom | 5 | 0 | 0
| Dobava šuko utičnica, na DIN nosač, s LED indikacijom ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava gljivasto tipkalo crveno, Svjetleće, deblokada zakretom | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava kabelski kanal minimalno 60X60 (VxŠ), minimalno 2m, perforirani, sivi, RAL7030 ili jednakovrijedno | m | 2 | 0 | 0
| Dobava kompaktni prekidač snage tip A, 4P/63A/25kA, MC1 | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava daljinski isklopnik za MC1, 208-250V AC/DC, sa minimalno 3m kabela | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava NV rastavna sklopka vel.000¦125A¦3P, box stez.50mm², na ploču | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava NV osigurač vel. 00, 50A/400V AC | kom | 3 | 0 | 0
| Dobava FID sklopka 63-4-03/AC, 10kA ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava zaštitni prekidač, B karakteristika, 50A, 3-polni, 10kA | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava redna stezaljka (vijčani priključak) 35mm², žuto/zelena | kom | 2 | 0 | 0
| Dobava nadzorni relej- sigurnosno odvajanje male elektrane od mreže | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP65, minimalno 800x800x210 (VxŠxD) ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0 | 0
0
1.2.15. | RO-SE3 ili jednakovrijedno
| Dobava odvodnik prenapona klase C, TNS, 255V/20kA (SET) | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava zaštitni prekidač min 6kA, B 10A, 1-polni | kom | 2 | 0 | 0
| Dobava šuko utičnica, na DIN nosač, s LED indikacijom ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava gljivasto tipkalo crveno, Svjetleće, deblokada zakretom | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava kabelski kanal minimalno 60X60 (VxŠ), minimalno 2m, perforirani, sivi, RAL7030 ili jednakovrijedno | m | 10 | 0 | 0
| Dobava bakrena sabirnica, TT profil, 1250A, duljina minimalno 2.4m | kom | 2 | 0 | 0
| Dobava nosač sabirnica TT profila, 3-polni, za sustav minimalno 60mm | kom | 4 | 0 | 0
| Dobava pokrov sabirnice TT i TTT profila, duljina minimalno 1m | kom | 3 | 0 | 0
| Dobava završni pokrov za nosače sabirnica SI012310-- i SI012320-- | kom | 4 | 0 | 0
| Dobava bakrena sabirnica minimalno 379A (450A),minimalno 30x5mm, duljina minimalno 2m | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava priključna ploča, 3P, sustav 60mm compact, minimalno 35-150mm² | kom | 5 | 0 | 0
| Dobava NV rastavna sklopka vel.1¦250A¦3P, M10, na sustav 60mm | kom | 2 | 0 | 0
| Dobava nosač PE/N sabirnica, 2-polni, za sustav 60mm | kom | 2 | 0 | 0
| Dobava FID sklopka 125-4-03/AC ili jednakovrijedno | kom | 4 | 0 | 0
| Dobava FID sklopka 63-4-03/AC, min 10kA | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava zaštitni prekidač sa svojstvima rastavljača, C125A, 3P, min 10kA | kom | 4 | 0 | 0
| Dobava kompaktni prekidač snage tip A, 4P, 50kA, minimalno 500A | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava daljinski isklopnik za MC2/3, 208-250V AC/DC ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava zaštitni prekidač minimalno 6kA, B 50A, 3-polni | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava samostojeći ormar, 2-vrata, IP55, minimalno 2000x1200x400mm (VxŠxD) ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0 | 0
| Dobava NV osigurač vel. 1, 250A/400V AC | kom | 6 | 0 | 0
| Dobava tunel stezaljke 2 x 50-240mm2, za 4-polne MC3 | kom | 2 | 0 | 0
| Dobava kabelska stopica minimalno 185mm2, za MC3 | kom | 6 | 0 | 0
|  |  |  | komplet | 0
1.2.16. | Dobava kabelskih kanalica PK100 s nosačima i poklopcima | m | 200 | 0 | 0
1.2.17. | Dobava kabelskih kanalica PK200 s nosačima i poklopcima | m | 400 | 0 | 0
1.2.18. | Sitni potrošni materijal | kompl | 1 | 0 | 0
1.2. | Elektro materijal i oprema - ukupno |  |  |  | 0
1.3. | Elektromontažni radovi
1.3.1. | Utovar, prijevoz i istovar opreme, materijala, alata i potrebnog pribora na gradilište | kompl | 1 | 0 | 0
1.3.2. | Montaža fotonaponskih modula na krovnu konstrukciju, te njihovo međusobno spajanje u nizove i sa spojnim kutijama sukladno tehničkoj dokumentaciji | kom | 1346 | 0 | 0
1.3.3. | Montaža i priključenje fotonaponskih izmjenjivača, do potpune funkcionalnost | kom | 11 | 0 | 0
1.3.4. | Postavljanje konektora MC4 (par F + M) ili jednakovrijedno | par | 140 | 0 | 0
1.3.5. | Postavljanje kabelskih vezica (UV stabilne) minimalno 4x150 mm | kom | 1000 | 0 | 0
1.3.6. | Doprema i montaža DC ormarića R-INV1 do R-INV11 ili jednakovrijedno | kom | 11 | 0 | 0
1.3.7. | Ugradnja dvopolnog podnožja rastalnih osigurača | kom | 65 | 0 | 0
1.3.8. | Ugradnja rastalnih osigurača gPV karakteristike, minimalno 16A 1000VDC | kom | 130 | 0 | 0
1.3.9. | Ugradnja 2-polnih odvodnika prenapona klase C (DC strana) | kom | 54 | 0 | 0
1.3.10. | Polaganje i spajanje DC solarnog kabela minimalno 1x6mm2 EN 50618:2014 ili jednakovrijedno | m | 15900 | 0 | 0
1.3.11. | Polaganje i spajanje kablova AC-strane | kompl | 1 | 0 | 0
1.3.12. | Montaža i ugradnja ormara RO-SE1 | kompl | 1 | 0 | 0
1.3.13. | Montaža i ugradnja ormara RO-SE2 | kompl | 1 | 0 | 0
1.3.14. | Montaža i ugradnja ormara RO-SE3 | kompl | 1 | 0 | 0
1.3.15. | Montaža kabelskih kanalica PK100 s nosačima i poklopcima | m | 200 | 0 | 0
1.3.16. | Montaža kabelskih kanalica PK200 s nosačima i poklopcima | m | 400 | 0 | 0
1.3.17. | Izrada kabelskog spoja istosmjerne struje između modula i pretvarača | kom | 11 | 0 | 0
1.3.18. | Izrada izjednačenja potencijala | kompl | 1 | 0 | 0
1.3.19. | Čišćenje i uređenje gradilišta | kompl | 1 | 0 | 0
1.3. | Elektromontažni radovi - ukupno |  |  |  | 0
1.4. | Mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon
1.4.1. | Kontrola montaže, spajanja i napona DC krugova do pretvarača | kom | 1 | 0 | 0
1.4.2. | Postavljanje parametara pretvarača | kom | 16 | 0 | 0
1.4.3. | Ispitivanje kvalitete el. energije po normi EN50160 ili jednakovrijedno | kompl | 1 | 0 | 0
1.4.4. | EUEM – Elaborat utjecaja elektrane na mrežu | kompl | 1 | 0 | 0
1.4.5. | EPZ - Elaborat podešenja zaštite | kompl | 1 | 0 | 0
1.4.6. | Provedba kontrola, mjerenja i ispitivanje prema planu kontrole iz projekta prije priključenja na SN razvod. Za sva ispitivanja priložiti ispitne izvještaje, zapisnik i izjave. | kompl | 1 | 0 | 0
1.4. | Mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon - ukupno |  |  |  | 0
1. | REKAPITULACIJA - Postavljanje sustava za proizvodnju el. energije iz sunca
1.1. | Bravarski i građevinski radovi |  |  |  | 0
1.2. | Elektro materijal i oprema |  |  |  | 0
1.3. | Elektromontažni radovi |  |  |  | 0
1.4. | Mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Ugradnja pametnog brojila
| INVESTITOR: | MOZAIK d.o.o.
Hrvatskog proljeća 3, 43000 Bjelovar
OIB: 56784106357
| GRAĐEVINA: | SUNČANA ELEKTRANA"SE MOZAIK" I PROIZVODNI POGON MOZAIK d.o.o.
| LOKACIJA: | Pakračka ulica BB, 43000 Bjelovar
k.č.br.: 5590/1, k.o. Bjelovar
| TD: | NTK-020-20-2
| ZOP: | NTK-020-20
| PROJEKT: | GLAVNI PROJEKT ZA POVEĆANJE EnU I KORIŠTENJE OIE PROIZVODNOG POGONA MOZAIK d.o.o.
MAPA 2
TROŠKOVNIK
ZA POVEĆANJE EnU I KORIŠTENJE OiE PROIZVODNOG POGONA
2. | UGRADNJA PAMETNOG BROJILA
R.br. | STAVKE TROŠKOVIKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
2. | Sustav daljinskog očitavanja potrošnje električne energije
2.1. | Dobava i montaža centralnog uređaja za prikupljanje i obradu podataka: - 1 x Ethernet, Bluetooth, 1 x RS485/RS422, 1 x USB sučelje, - maksimalna snaga elektrane 2000 kW, - maksimalna duljina kabela 1000 m, - praćenje rada stringa/MPPT-a invertera ili jednakovrijedno, - detekcija kvara, greške, praćenje stanja i proizvodnje invertera, - smanjenje snage invertera do određenog postotka ovisno o stanju trenutne proizvodnje i potrošnje kako bi se zadovoljila ograničenja snage definirane EES-om, - mogućnost FTP prijenosa podataka na druge portale, - minimalno 2GB memorijska kartica za neograničenu pohranu podataka | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Dobava i montaža memorijske kartice za pohranu podataka minimalno 60 GB | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Dobava i montaža GPRS modul: - GPRS antena za GSM signal, - slot za SIM karticu za podatkovni promet, - integrirani GPRS modul za uspostavu podatkovne veze | kom | 1 | 0 | 0
2.4. | Dobava i montaža; Pametno brojilo: - trofazno pametno brojilo, - sučelje za vanjsku promjenu tarife, RS485, 4-pin za S0 izlaz za A+, A-, Modbus ili jednakovrijedno, - maksimalna struja 6A, - napon minimalno 230/400VAC, - raspon mjerenja od 6mA do 5 A, - vlastita potrošnja <10VA, - frekvencija minimalno 50Hz, - IP51 zaštita ili jednakovrijedno, - prikaz aktivne i reaktivne snage, - prikaz energije u dva smjera, - prikaz: I, U, P, S, F, cos fi, - u kompletu sa strujnim mjernim transformatorima 1000/5A | kom | 1 | 0 | 0
2.5. | Dobava i montaža;Licenca za softver za nadzor, vizualizaciju podatka i udaljeno upravljanje radom fotonaponske elektrane:
- WEB bazirani softver, - nadzor grupe elektrana kroz jedno zajedničko sučelje, - mogućnost udaljenog pristupa inverterima te udaljene konfiguracije, - analiza prikupljenih podataka te automatski sustav za upozoravanje na moguće probleme rada elektrane, - automatski prikaz i dojava eventualnih devijacija u radu elektrane,
- dinamički prikaz sa svim relevantnim podacima za vrijeme rada elektrane, kao što su trenutna snaga, ukupna dnevna proizvodnja, doprinos u smanjenju CO2 emisija te trenutna i dvodnevna vremenska prognoza za lokaciju na kojoj se nalazi elektrana,
- slanje upozorenja ili alarma putem e-maila, - detaljan grafički prikaz vlastite potrošnje lokacije, - uključena FTP licenca za backup slanje podataka na cloud server ili jednakovrijedno - vijek trajanja: 5 godina
|  | kom | 1 | 0 | 0
2.6. | Dobava i montaža;Dobava podatkovne SIM kartice sa minimalnim prometom od 1 GB mjesečno - vijek trajanja: minimalno 24 mjeseca | kom | 1 | 0 | 0
2.7. | Dobava i montaža;ICT Cloud Server u svrhu sigurnosne pohrane podataka rada fotonaponskog sustava zbog izvještavanja o rezultatima ostvarenih mjera suklano Uputi za prijavitelje, minimalne konfiguracije : - Operativni sustav - minimalno 1 vCPU - minimalno 2 GB RAM - minimalno 50 GB HDD basic - minimalno 10 Mbps Cloud Interface (Internet interface) ili jednakovrijedno - Backup na dnevnoj razini - vijek trajanja: minimalno 5 godina | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Sustav daljinskog očitanja potrošnje električne energije - ukupno |  |  |  | 0
2. | REKAPITULACIJA - UGRADNJA PAMETNOG BROJILA
2. | Sustav daljinskog očitanja potrošnje električne energije |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
0