## Sheet 1
PRILOG IV – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Nabava materijala potrebnih za razvoj 2 NAPOMENA : Za sve stavke navedene u tehničkim specifikacijama u kojima se možebitno traži ili navodi marka, norma te standardi, patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ svemu traženom ili navedenom. Ponuditelj ispunjava tehničke specifikacije samo za grupu predmeta nabave za koju podnosi ponudu. Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac « Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju » Ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac « Ocjena DA/NE » Ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja Ako nije drukčije navedeno, zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja.
1. Stavka | 2. Tražene specifikacije | 3. Ponuđene specifikacije | 4. Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | 5. Ocjena DA/NE
Grupa 1
1. Baterijski članci, nadzorna elektronika i spojni materijal
1.1 | Baterijski članci -kapacitet članka najmanje 95 Ah, najviše 105 Ah -LiFePO4 tehnologija ili jednakovrijedno, nominalni radni napon 3.2-3.3 V -sposobnost pražnjenja najmanje 2C kontinuirano -životni vijek (zadržavanje minimalno 80 % inicijalnog kapaciteta) najmanje 3000 ciklusa, pri minimalno 80 % DoD -sposobnost pražnjenja pri struji 1C u rasponu temperature okoline od -20 °C do +60 °C ili širem -sposobnost punjenja pri struji 1C u rasponu temperature okoline od 0 °C do +50 °C ili širem *C-stopa je mjera brzine pražnjenja u odnosu na kapacitet. Brzina pražnjenja od 1C znači da će struja pražnjenja isprazniti cijeli članak za 1 sat.
1.2 | Konektori za baterijske pakete za panel (ženski) -nazivna struja minimalno 200A -nazivni napon minimalno 1500 V -rad u rasponu temperature okoline od -40 °C do +100 °C, ili bolje* *bolje - šire radno područje
1.3 | Konektori za baterijske pakete za kabel (muški) -nazivna struja minimalno 200A -nazivni napon minimalno 1500 V -rad u rasponu temperature okoline od -40 °C do +100 °C, ili bolje* *bolje - šire radno područje
1.4 | Osigurači (za bateriju) -specifikacija prema IEC 60269 ili jednakovrijedno, namjena za rad s istosmjernom strujom (DC) -rastalni s vrlo brzim djelovanjem -nazivni napon: najmanje 1200 V DC -nazivna struja najmanje 200 A DC -struja prekidanja: najmanje 20 kA -I2t karakteristika: najviše 20 kA2s -nož konstrukcija, NH tip ili jednakovrijedno -klasa gBAT ili gR ili gS ili jednakovrijedno -rad u rasponu temperature okoline od -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
1.5 | Držač osigurača (za bateriju) -prihvat osigurača iz točke 1.4 -zamjenjivi osigurači
1.6 | Odvodnik prenapona DC -specifikacija prema IEC 61643 ili jednakovrijedno, namjena za rad s istosmjernom strujom (DC) -klasa T2 ili jednakovrijedno -nazivni napon: najmanje 1500 V DC -nazivna struja pražnjenja: najmanje 15 kA, pri impulsu trajanja 8/20 µs -zaštita od prenapona: najmanje 2 kV -podnožje sa 3 pola (DC+, DC-, PE) -nosač s prihvatom na DIN šinu -pomoćni signalni kontakti -zamjenjivi ulošci -vizualni indikatori stanja uloška odvodnika -rad u rasponu temperature okoline -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
1.7 | Zamjenski ulošci za odvodnik prenapona DC -zamjenski ulošci za odvodnik prenapona kompatibilni s ponuđenim u točki 1.6 -specifikacija prema IEC 61643 ili jednakovrijedno, namjena za rad s istosmjernom strujom (DC) -klasa T2 ili jednakovrijedno -nazivni napon: najmanje 1500 V DC -nazivna struja pražnjenja: najmanje 15 kA, pri impulsu trajanja 8/20 µs -zaštita od prenapona: najmanje 2 kV
Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci
Grupa 2
2. Energetska i upravljačka elektronika
2.1 | AC filter -trofazni EMI/EMC filter -nazivni ulazni napon 400 V AC RMS, minimalno 3 faze -nazivna struja: minimalno 62 A -radna frekvencija 50 Hz, 60 Hz -rad u rasponu temperature okoline od -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.2 | AC-DC učinski pretvarač -nazivni ulazni napon 400 V AC RMS, minimalno 3 faze -radno područje za napon ulaza od 285 V AC RMS do 460 V AC RMS, ili bolje* -radno područje frekvencija ulaznog napona od 45 Hz do 65 Hz -radno područje za napon izlaza od 100 V DC do 1000 V DC, ili bolje* -nazivna snaga: najmanje 20 kW ili više -minimalno 1 komunikacijsko sučelje -najmanje 1 ulaz za interlock u izvedbi strujne petlje (ili otvorenog kolektora) -funkcija zaštite od previsoke temperature -funkcija zaštite od prekostruje -funkcija zaštite od prenapona -mogućnost upravljanja/postavljanja zadane točke izlaznog napona -mogućnost mjerenja ulaznog napona -mogućnost mjerenja izlaznog napona -rad u rasponu temperature okoline od -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.3 | DC-DC učinski pretvarač -radno područje za napon ulaza od 100 V DC do 1150 V DC, ili bolje* -radno područje za napon izlaza od 100 V DC do 1200 V DC, ili bolje* -nazivna snaga: najmanje 200 kW DC ili više -minimalno 1 komunikacijsko sučelje (ili CAN ili RS-485 ili jednakovrijedno) -najmanje 1 ulaz za interlock u izvedbi strujne petlje (ili otvorenog kolektora) -funkcija zaštite od previsoke temperature -funkcija zaštite od prekostruje -funkcija zaštite od prenapona -mogućnost upravljanja/postavljanja zadane točke izlaznog napona -mogućnost upravljanja/postavljanja zadane točke izlazne struje -mogućnost mjerenja ulaznog napona -mogućnost mjerenja izlaznog napona -rad u rasponu temperature okoline od -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.4 | Upravljački uređaj za kontrolu punjenja -podržava komunikacijski protokol za punjenje električnih vozila ISO 15118 ili jednakovrijedno -podržava komunikacijski protokol za punjenje električnih vozila DIN SPEC 70121 ili jednakovrijedno -minimalno 1 komunikacijsko sučelje za spoj prema električnom vozilu (ili ISO 15118 ili DIN SPEC 70121 ili jednakovrijedno) -minimalno 1 komunikacijsko sučelje RS-485 ili jednakovrijedno -minimalno 1 komunikacijsko sučelje CAN bus ili jednakovrijedno -minimalno 1 komunikacijsko sučelje Ethernet -minimalno 1 ulaz za interlock u izvedbi strujne petlje (ili otvorenog kolektora) -priključak za SD memorijsku karticu -podržava neovisnu i istodobnu povezanost prema minimalno 2 električna vozila -omogućeno ugrađivanje i izvršavanje vlastitih računalnih programa -najmanje 2 izlaza za upravljanje kontaktorima napajanja prema vozilu -najmanje 2 ulaza za mjerenje temperature PT1000 -najmanje 2 konfigurabilna digitalna ulaza -napajanje nazivnog napona ili 24 V DC ili 230 V AC -rad u rasponu temperature okoline od -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.5 | Relej za nadzor izolacije -dodatni modul za snižavanje napona -nazivni napon s dodatnim modulom 1000 VDC -raspon mjerenja otpora izolacije: minimalno od 1 do 100 kOhma -rad u rasponu temperature okoline od -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.6 | Kabel s konektorom CCS2 (za spajanje električnog vozila) -kabelski sustav sastoji se od kabela i konektora -kompatibilan s IEC 62196-1 i IEC 62196-3 ili jednakovrijedno -konektor Combo 2 prema IEC 62196-3 (CCS 2) ili jednakovrijedno -konektor zaštićen od prodora vode i prašine, najmanje IP67, prema IEC 60529 ili jednakovrijedno -kabel prema EN 50620 ili jednakovrijedno -kabel nazivne duljine: najmanje 3,0 m i najviše 6,0 m -rad u rasponu temperature okoline od -5 °C do +40 °C, ili bolje* -nazivni napon najmanje 1000 V DC -nazivna struja: najmanje 250 A DC -kabel se sastoji od najmanje 9 vodiča (DC+, DC-, PE, CP, PP, PT1000A+, PT1000A-, PT1000B+, PT1000B-) -mehanička izdržljivost kontakata: najmanje 10000 ciklusa spajanja-odspajanja -ugrađene temperaturne sonde PT 1000 tipa, najmanje 2 komada *bolje = šire radno područje
2.7 | DC filter -nazivni napon minimalno 1000 VDC -nazivna struja minimalno 300 A -rad u rasponu temperature okoline -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.8 | Mjerač naplate istosmjerne struje -radno područje za napon od 150 do 1000 V DC -radno područje za struju od 0 do 400 A -rad u rasponu temperature okoline -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.9 | Napajanje (DC) -izlazni napon 24 V DC -izlazna struja minimalno 20 A -deklarirana snaga min. 480 W -raspon ulaznog napajanja od 180 do 264 VAC -rad u rasponu temperature okoline -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.10 | EV utičnica za AC punjenje -TIP 2 ili jednakovrijedno, ženska s poklopcem -nazivna struja minimalno 32 A -DC motor za zaključavanje
2.11 | Mjerilo električne energije (AC punjenje) -nazivni napon 3x230 VAC/400 Un -nazivna struja 40 A -radna frekvencija 50 Hz, 60 Hz -RS485 komunikacija ili jednakovrijedno -rad u rasponu temperature okoline -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.12 | Gljivasta tipka za zaustavljanje u nuždi -gljivasta tipka za montažu na panel -crvena boja -deblokada zaokretom -minimalno 2 kontakta, NC+NO
2.13 | Termostat za ventilator -nazivni napon 230 VAC -podešenje temperature od 0°C do 60°C
2.14 | Higrostat -nazivni napon 230 VAC -podešenje relativne vlažnosti od 40 do 90%
2.15 | Grijač -nazivni napon 230 VAC -snaga grijanja minimalno 100 W
2.16 | Ventilator -stupanj zaštite od prašine i vode: IP54 ili jednakovrijedno -nazivni napon 230 VAC -protok zraka, minimalno 900 m3/h -snaga: minimalno 100W -montaža na krov ormara -dimenzije: maksimalno 400mmx400mmx133mm
2.17 | Mrežni prekidač -napajanje 24 VDC -minimalno 8 portova -upravljiv -rad u rasponu temperature okoline od -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.18 | ETH to Serial serijski poslužitelj (media converter) - 1 port -1xDB9 muški konektor ili jednakovrijedno -ETH port 1xRJ45 ili jednakovrijedno -RS232/RS422/4-žični RS485/2-žični RS485 ili jednakovrijedno -Baud Rate od 50bps do 921Kbps -web upravljanje
2.19 | ETH to Serial serijski poslužitelj (media converter) - 2 porta -2xDB9 muški konektor -ETH port 1xRJ45 -RS232/RS422/4-žični RS485/2-žični RS485 ili jednakovrijedno -Baud Rate od 50bps do 921Kbps -web upravljanje
2.20 | Web HMI zaslon osjetljiv na dodir -veličina dijagonale minimalno 10'' -ETH port -svjetlina minimalno 500 cd/m2 -vlastiti operativni sustav (Linux, Android ili jednakovrijedno)
2.21 | Kondenzatori DC -namjena za rad s istosmjernom strujom (DC) -iznos kapaciteta od 1000 µF do 1500 µF, tolerancije maksimalno +/-20 % -nazivni napon: najmanje 1000 V DC -film tipa ili jednakovrijedno -rad u rasponu temperature okoline od -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.22 | Kontaktori (AC-DC glavni) -nazivni radni napon zavojnice 24 V DC -glavni kontakti SPST-NO ili SPST-NO-DM tipa ili jednakovrijedno -glavni kontakti nazivna struja najmanje 80 A AC -glavni kontakti nazivni napon: najmanje 400 V AC -pomoćni signalni kontakti SPST-NO tipa -rad u rasponu temperature okoline -5 °C do +40 °C, ili bolje *bolje = šire radno područje
2.23 | Kontaktori (DC-DC i EV) -specifikacija prema IEC 61810 ili jednakovrijedno, namjena za rad s istosmjernom strujom (DC) -nazivni radni napon zavojnice 24 V DC -glavni kontakti SPST-NO ili SPST-NO-DM tipa ili jednakovrijedno -glavni kontakti nazivna struja najmanje 250 A DC -glavni kontakti nazivni napon: najmanje 1200 V DC -pomoćni signalni kontakti SPST-NO tipa -rad u rasponu temperature okoline -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.24 | Kontaktori (za soft-start) DC -specifikacija prema IEC 61810 ili jednakovrijedno, namjena za rad s istosmjernom strujom (DC) -nazivni radni napon zavojnice 24 V DC -glavni kontakti SPST-NO ili SPST-NO-DM tipa ili jednakovrijedno -glavni kontakti nazivna struja najmanje 30 A DC -glavni kontakti nazivni napon: najmanje 1200 V DC -pomoćni signalni kontakti SPST-NO tipa -rad u rasponu temperature okoline -5 °C do +40 °C, ili bolje* -vijčane priključnice glavnih kontakata *bolje = šire radno područje
2.25 | Kontaktor za AC punjenje -nazivni napon 400 V AC -snaga 22 kW -nazivni radni napon zavojnice 24 V -rad u rasponu temperature okoline -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.26 | Osigurači (za EV) -specifikacija prema IEC 60269 ili jednakovrijedno, namjena za rad s istosmjernom strujom (DC) -rastalni s vrlo brzim djelovanjem -nazivni napon: najmanje 1000 V DC -nazivna struja 250 A DC -struja prekidanja: najmanje 20 kA -I2t karakteristika: najviše 1400 kA2s -klasa gS ili gR ili jednakovrijedno -nož konstrukcija, NH tip ili jednakovrijedno -rad u rasponu temperature okoline -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.27 | Osigurači (za AC-DC) -specifikacija prema IEC 60269 ili jednakovrijedno, namjena za rad s istosmjernom strujom (DC) -rastalni s vrlo brzim djelovanjem -nazivni napon najmanje 1000 V DC -nazivna struja od 120 A DC do 160 A DC -struja prekidanja: najmanje 20 kA -I2t karakteristika: najviše 1400 kA2s -klasa gS ili gR ili jednakovrijedno -nož konstrukcija, NH tip ili jednakovrijedno -rad u rasponu temperature okoline -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.28 | Osigurači (AC ulaz) -namjena za rad s izmjeničnom strujom (AC) -automatski tip osigurača, tri pola -nazivni napon najmanje 400 V AC -nazivna struja 63 A AC -karakteristika C ili jednakovrijedno -rad u rasponu temperature okoline -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.29 | Prekidač s diferencijalnom zaštitom (RCBO) za AC punjenje -specifikacija prema IEC 61009 ili jednakovrijedno, namjena za rad s izmjeničnom strujom (AC) -automatski tip osigurača i FID sklopka (30 mA) -nazivni napon najmanje 400 V AC -nazivna struja 32 A AC -karakteristika C ili jednakovrijedno -rad u rasponu temperature okoline -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.30 | Otpornik za predpunjenje -iznos otpora 480-520 Ohm, tolerancije maksimalno +/-10 % -nazivne snage između 200 W i 300 W -nazivni napon: najmanje 1000 V DC -keramičko tijelo
2.31 | Držač osigurača (za EV) DC -prihvat osigurača iz 2.26 -zamjenjivi osigurači
2.32 | Držač osigurača (za AC-DC) -prihvat osigurača iz 2.27 -zamjenjivi osigurači
2.33 | Odvodnik prenapona AC -specifikacija prema IEC 61643 ili jednakovrijedno, namjena za rad s izmjeničnom strujom (AC) -klasa T2 ili jednakovrijedno -nazivni napon: najmanje 275 V AC (L-N) -nazivna struja pražnjenja: najmanje 20 kA, pri impulsu trajanja 8/20 µs -zaštita od prenapona: najmanje 1 kV -podnožje sa 5 polova (L1, L2, L3, N, PE) -nosač s prihvatom na DIN šinu -zamjenjivi ulošci -vizualni indikatori stanja uloška odvodnika -rad u rasponu temperature okoline -5 °C do +40 °C, ili bolje* *bolje = šire radno područje
2.34 | Zamjenski ulošci za odvodnik prenapona AC -ulošci kompatibilni sa 2.33 -specifikacija prema IEC 61643 ili jednakovrijedno, namjena za rad s izmjeničnom strujom (AC) -klasa T2 ili jednakovrijedno -nazivni napon: najmanje 275 V AC (L-N) -nazivna struja pražnjenja: najmanje 20 kA, pri impulsu trajanja 8/20 µs -zaštita od prenapona: najmanje 1 kV
Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci
Grupa 3
3. Mehaničke komponente
3. | Ormar za ugradnju električnih uređaja, baterija i ožičenja, 2 kompleta
3.1. | Materijal: metal
3.2. | Ukupne vanjske dimenzije: Širina: 1600 mm (+/-20 mm), Visina: 2000 mm (+/-20 mm), Dubina: najmanje 600 mm (+/-20 mm)
3.3 | Debljina vanjskih stjenki: minimalno 1.5 mm
3.4 | Površinska zaštita kućišta i vrata: temeljna zaštita, praškasti premaz ili jednakovrijedno
3.5 | Vanjska boja kućišta i vrata: RAL 7035 ili jednakovrijedno
3.6 | Zaštita od prodora: najmanje IP 54 prema IEC 60529 ili jednakovrijednom standardu
3.7 | Mora uključivati sljedeće:
3.7.1 | Kućište sa čvrstim bočnim stranicama vrata
3.7.2 | Šarke za vrata
3.7.3 | Bravu s ključem na vratima
3.7.4 | Dvije ploče za montiranje
3.7.5 | Ploču za uvodnice
3.7.6 | Bušene šine za nosače na unutarnjim vertikalama
3.7.7 | Podnožje na sve četiri strane ormara, visine između 10 i 30 cm
3.8 | Vrata s prednje i stražnje strane
3.9. | Pogodan za montažu težih komponenti (ukupna masa svih komponenti između 500 i 1000kg)
3.10. | Prihvatljiva izvedba od dva dijela/samostojeća ormara jednakih dimenzija, međusobno povezana u tzv. "back-to-back" montaži
U __________________, ______________________ ( mjesto ) ( datum ) ________________________________ M.P. (Ime i prezime te potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)