## SVEUKUPNA REAPITULACIJA
TROŠKOVNIK KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA ENERGY PELLETS - GRUPA RADOVA 2
UKUPNO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVI (bez PDV-a): | 0
UKUPNO ELEKTRO RADOVI (bez PDV-a): | 0
UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA (bez PDV-a): | 0
UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI KOGEN. POSTROJENJE: | 0
NEPRIHVATLJIVI TROŠAK - PDV | 0
UKUPNO RADOVI I OPREMA KOGEN. POSTROJENJE: | 0
PRIHVATLJIVI TROŠAK STRUČNI NADZOR | 0
NEPRIHVATLJIVI TROŠAK - PDV | 0
UKUPNO STRUČNI NADZOR | 0
SVEUKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI KOGEN. POSTROJENJE: | 0
SVEUKUPNO NEPRIHVATLJIV TROŠAK - PDV | 0
SVEUKUPNO KOGENERACIJSKO POSTROJENJE | 0

## NAPOMENE
GENERALNE NAPOMENE
1 | Sastavni dio projektne dokumentacije uz crteže, tehnički opis, opće, posebne i pogodbene uvjete je ovaj troškovnik. Uz generalne napomene ovog troškovnika, nužno je pratiti tehnički opis, opće, posebne i pogodbene uvjete, koji se smatraju sastavnim dijelom ovog troškovnika. Sve eventualne nejasnoće izvođač je dužan razjasniti s projektantom prije podnošenja ponude, jer se naknadne primjedbe u tom smislu neće moći uvažiti.
2 | Isporučitelj navedene opreme dužan je provjeriti i u pisanom obliku potvrditi navedene tehničke karakteristike i specificirane elemente, te obavezno izvršiti ovjeru istih kod projektanta prije njihove definitivne narudžbe.
3 | Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom inženjeru dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i jamstvene listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.
4 | Ukoliko izvođač ne ugradi navedeni materijal propisane vrste i dimenzija, tada izvođač mora na poziv nadzornog inženjera ukloniti sve nedostatke i zamijeniti ih sa propisanim o vlastitom trošku.
5 | Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom građenja moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
6 | Izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost.
7 | Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno u opisu pojedine grupe radova. Konačni obračun vrši se na osnovu stvarno izvedenih količina, a po jediničnim cijenama ugovornog troškovnika. Ovo važi ukoliko se drukčije ne ugovori.
8 | Ukoliko nije drugačije dogovoreno u predračunsku sumu je potrebno uračunati: - Izradu i isporuku uputa za rukovanje i održavanje u dva primjerka s jednom uokvirenom shemom spajanja opreme; - Izradu i isporuku projekta izvedenog stanja strojarsko-tehnoloških instalacija u dva primjerka.
9 | Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom funkcijom, uvažavajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz pisane garancije. Sva eventualno potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.

## PRIPREMNI RADOVI
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA RUŠENJA
NAPOMENA:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve transporte materijala preostalog od rušenja, koeficijente rastresitosti, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Srušeni i demontirani materijal može se prema odluci investitora odvesti na skladište investitora udaljenosti do 20 km ili na gradsku deponiju sukladno važećim zakonskim odredbama. Odluku o razdiobi materijala donosi nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik. U svim stavkama ovog dijela troškovnika obuhvaćene su sve pomoćne i zaštitne konstrukcije, uključujući skele. Demontažu postojeće instalacijske i tehnološke opreme koja je izvan funkcije vršiti će izvoditelji instalacija i tehnološke opreme. Sav otpad i smeće, bez iznimke, obavezno zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima što mora biti uračunato u jedničnu cijenu odvoza.Prilikom rušenja i demontaže treba voditi računa da ne dođe do oštećenja dijelova građevine ili konstrukcije koji ostaju. U jediničnu cijenu uračunati svu potrebnu radnu skelu i sva podupiranja da ne dođe do urušavanja ostalih dijelova konstrukcije i elemenata koji nisu obuhvaćeni sanacijom, rekonstrukcijom ili adaptacijom.
A | I. |  | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA | jed. mjera | količina | jed. Cijena (€) | ukupno (€)
A | 1. | 1 | Izrada projekta izvedenog stanja građevinsko obrtničkih radova nakon završetka radova.
|  |  |  | KOMPLET | 1 |  | 0
A | 1. | 2 | Dobava i postava pomoćnih gradilišnih objekata kao što je: postavljanje i kasnije uklanjanje priručnih WC kabina, te kontejnera za manji sitni alat na gradilištu cca 4x2.5m.
|  |  |  | KOMPLET | 1 |  | 0
A | 1. | 3 | Izrada nanosne skele za budući objekat, razmjeravanje i kontrola mjera na terenu,određivanje točnih visina kao i drugi radovi koje je potrebno izvršiti. Sve u skladu sa eleboratom iskolčenja-geodeti.
|  |  |  | KOMPLET | 1 |  | 0
A | 1. | 4 | Dobava i postava metalne ploče na bravarskoj konstrukciji sa svim potrebnim informacijama (investitor, projektant , izvođač, nadzor, broj građevne dozvole itd.) na mjesto koje odredi investitor odnosno izvođač i postava ploče sa znakovima upozorenja.
|  |  |  | KOMPLET | 1 |  | 0
A | 1. | 5 | Izrada otvora u fasadnom zidu postojeće zgrade (debljine do 30 cm) za nova vrata, dimenzije 100x220 cm. Obračun po komadu.
|  |  | otvor 100x220 cm | kom | 1 |  | 0
A | 1. | 6 | Izrada otvora u fasadnom zidu postojeće zgrade (debljine do 30 cm) radi prolaska cijevi instalacija. Nakon provođenja instalacija otvore je potrebno požarno brtviti (brtve u troškovniku strojarskih instalacija).
|  |  | otvor cca ø 6 cm | kom | 4 |  | 0
|  |  | otvor cca ø 11 cm | kom | 2 |  | 0
|  |  | otvor cca ø 14 cm | kom | 2 |  | 0
|  |  | otvor cca ø 110 cm | kom | 1 |  | 0
A | 1. | 7 | Izrada otvora u vanjskom zidu od betona d=16 cm i TI panela d=10 cm radi prolaska cijevi instalacija. Nakon provođenja instalacija otvore je potrebno požarno brtviti (brtve u troškovniku strojarskih instalacija).
|  |  | otvor cca ø 6 cm | kom | 4 |  | 0
|  |  | otvor cca ø 11 cm | kom | 2 |  | 0
|  |  | otvor cca ø 14 cm | kom | 2 |  | 0
|  |  | otvor cca ø 35 cm | kom | 1 |  | 0
|  |  | otvor cca ø 110 cm | kom | 1 |  | 0
A | 1. | 8 | Izvedba parkirališnog mjesta za osiguranje nesmetanog pristupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Parkirališno mjesto izvesti unutar građevne čestice, na postojećoj asfaltiranoj parkirališnoj površini u blizini ulaza u upravnu zgradu. Parkirališno mjesto mora biti izvedeno sukladno čl. 38. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).
|  |  | parkirališno mjesto za jedan automobil, vel. 370x500 cm s oznakom pristupačnosti | KOMPLET | 1 |  | 0
A | I. |  | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA - UKUPNO: |  |  |  | 0
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI

## ZEMLJA
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA ZEMLJANE RADOVE
Prije predaje ponude izvođač radova je dužan pregledati lokaciju objekta u vidu što bolje informiranosti, kako bi mogao dati što stvarniju cijenu za pripremno završne i ostale radove koji terete režiju gradilišta.
Prije početka zemljanih radova potrebno je izvršiti prethodne radove na pripremi i uređenju gradilišta tj. čišćenje terena, prilaze i organizaciju gradilišta. Ovo se odnosi na uređenje prilaznih privremenih puteva, upravu, skladišta, te privremeni priključci i razvodi po gradilištu, a za potrebe funkcije gradilišta, zatim čuvarske službe, radove na osiguranju, kao i sve ostale radove koji po pravilu terete režiju objekta i režiju uprave izvođačkog poduzeća i koji neće biti obračunati posebno, već su obuhvaćeni u faktoru.
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve transporte materijala preostalog od rušenja, koeficijente rastresitosti, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Srušeni i demontirani materijal može se prema odluci investitora odvesti na skladište investitora udaljenosti do 20 km ili na gradsku deponiju sukladno važećim zakonskim odredbama. Odluku o razdiobi materijala donosi nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik. U svim stavkama ovog dijela troškovnika obuhvaćene su sve pomoćne i zaštitne konstrukcije, uključujući skele. Demontažu postojeće instalacijske i tehnološke opreme koja je izvan funkcije vršiti će izvoditelji instalacija i tehnološke opreme. Sav otpad i smeće, bez iznimke, obavezno zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima što mora biti uračunato u jedničnu cijenu odvoza.Prilikom rušenja i demontaže treba voditi računa da ne dođe do oštećenja dijelova građevine ili konstrukcije koji ostaju. U jediničnu cijenu uračunati svu potrebnu radnu skelu i sva podupiranja da ne dođe do urušavanja ostalih dijelova konstrukcije i elemenata koji nisu obuhvaćeni sanacijom, rekonstrukcijom ili adaptacijom.
Prije početka zemljanih radova obavezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti visine, te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa.
Gradilište treba očistiti od suvišne vegetacije, smeća, otpadaka i sl. te odvesti na gradsku planirku.
Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvršiti sve zaštitne mjere, ako se iskopi rade na većim dubinama od 2,0 m uključujući sav otežani rad među razupiračima, u skučenom prostoru, mokrom zemljištu i sl.
Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju. Kategoriju tla predviđenu troškovnikom treba provjeriti na licu mjesta uz prisustvo geomehaničara, te ukoliko ne odgovara ustanoviti ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik, što obostrano potpisuju nadzorni inženjer i voditelj građenja.
Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do bilo koje potebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanjestranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranivanje oborinske ili procjedne vode.
Iskop temeljnih jama obračunavati će se prema etažama tj. po dubinama od 0 - 2 m, 2 - 4 m itd. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa, da ne dođe do zarušavanja. Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa točnošću od ±3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Nakon iskopa terena za temelje a prije izvedbe temelja obavezno izvršiti pregled iskopa od strane geomehaničara što se posebno ne obračunava a podaci o pregledu unose se u građevinski dnevnik.
Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inžinjera. Iskop na određenu dubinu završiti neposredno prije početka izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti će se prema stvarnim količinama.
Modul zbijenosti nosive podloge ispod temelja kao i unutar temelja objekta izvesti prema uputi geomehaničara i statičara, a pripremljeno tlo prije betoniranja ovjeriti od strane geomehaničara što se ne naplaćuje posebno. Izvođač je dužan dati ateste o zbijenosti nasipa.
Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite horizontalne kanalizacije, materijal je potrebno nabijati kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro-nabijačima ili žabama. Za nasipavanje upotrijebiti adekvatan materijal po preporuci geomehaničara.
Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka.
U slučaju pojave veće količine podzemne vode izvođač je dužan obavijestiti nadzornog organa radi poduzimanja odgovarajućih mjera.
Sav iskopani materijal koji nije adekvatne kvalitete za naknadnu ugradnju utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na gradsku planirku. Po završetku gradnje ukloniti sve nepotrebno sa gradilišta. Ovo uključiti u faktor u okviru režije gradilišta, te se ne plaća posebno.
Obračun iskopanog i odveženog materijala kao i nasipa izvršiti po m3 u sraslom stanju. Odvoz i dovoz materijala obračunava se također u sraslom stanju, pa postotak za rastresitost treba ukalkulirati u jediničnu cijenu jer se isti količinski neće obračunavati. Prije početka radova treba odrediti točno mjesto deponije, odnosno duljinu prijevoza, jer se naknadno povećanje cijene na račun prijevoza neće priznati.
Odvoz materijala obuhvaća utovar u prijevozno sredstvo, prijevoz, istovar i svi troškovi i naknade održavanja deponije kao i čiščenje prilaza gradilištu, te sve naknade, signalizacije i regulacija prometa.
Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača ( radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti bez posebne odštete.
Ukoliko je izvođač otkopao ispod projektom predviđene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom C 12/15, do projektirane kote.
Sva geodetska kontrola, iskolčenje i sl. uključeno je u režiju gradilišta i ne naplaćuje se posebno!
Radove izvoditi uz nadzor nadzornog inženjera, sva odstupanja od projekta obavezno unositi u građevinski dnevnik.
Kontrola kvalitete za izradu nasipa, tekuća i kontrolna ispitivanja vrše se prema slijedećim standardima:
- | HRN. U.B1.010 ili jednakovrijedno. Uzimanje uzoraka
- | HRN. U.B1.012 ili jednakovrijedno. Određivanje vlažnosti tla
- | HRN. U.B1.014 ili jednakovrijedno. Određivanje specifične težine tla
- | HRN. U.B1.016 ili jednakovrijedno. Određivanje zapreminske težine tla
- | HRN. U.B1.018 ili jednakovrijedno. Određivanje granulometrijskog sastava
- | HRN. U.B1.020 ili jednakovrijedno. Određivanje granice tečenja i valjanja
- | HRN. U.B1.024 ili jednakovrijedno. Određivanje sadržaja sagorivih i organskih materija tla
- | HRN. U.B1.038 ili jednakovrijedno. Određivanje optimalnog sadržaja vode
- | HRN. U.B1.046 ili jednakovrijedno. Određivanje modula stišnjivosti metodom kružne ploče
- | HRN. B.B3.050 ili jednakovrijedno. Kamen i kameni materijal
A | II. |  | ZEMLJANI RADOVI | jed. mjera | količina | jed. Cijena (€) | ukupno (€)
A | 2. | 1 | Površinski iskop zemlje u zoni zahvata, dubine do 20 cm, u materijalu III ktg, s odvozom materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2, bez obzira na kategoriju. Dno očistiti od razlomljenog materijala i zemlje. | m2 | 800 |  | 0
A | 2. | 2 | Strojni iskop u materijalu III-V ktg do donje kote tampona, s odvozom iskopanog materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Fino planiranje s točnošću ± 3 cm i čišćenje dna iskopa u cijeni stavke. Obračun po m3 u sraslom stanju, bez obzira na kategoriju. | m3 | 1150 |  | 0
A | 2. | 3 | Zatrpavanje iskopa nakon izvedbe temelja materijalom od strojnog iskopa. Nasipavanje vršiti u slojevima debljine 30 cm, s nabijanjem do potrebne zbijenosti (80 MPa), materijalom od iskopa koji je deponiran na gradilištu. Kvalitetu materijala od iskopa treba provjeriti nadzorni inženjer i odobriti njegovu primjenu za izradu nasipa. Obračun u sraslom stanju.
|  |  | nasipavanje materijalom iz iskopa | m3 | 450 |  | 0
A | 2. | 4 | Dobava, razastiranje, zbijanje i planiranje dobro zbijenog nasipa iz sloja drobljenca, ispod temeljne ploče u sloju debljine prema projektu konstrukcije (20 cm).
U cijeni stavke je strojno nabijanje u slojevima do projektom propisane zbijenosti (80 MPa).
|  |  | Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 160 |  | 0
A | 2. | 5 | Odvoz viška zemlje od iskopa na najbliži deponij.
|  |  | Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 700 |  | 0
A | II. |  | ZEMLJANI RADOVI- UKUPNO: |  |  | 0
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI

## BETON
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova treba se u svemu pridržavati “TEHNIČKOG PROPISA ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE” (NN 17/2017, u daljnjem tekstu "Tehnički propis"), PROJEKTA KONSTRUKCIJE - naročito uvjeta o kontroli i osiguranju kvakoće propisanim u navedenom projektu, ostalih propisa i pravila dobrog zanata.
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve transporte materijala preostalog od rušenja, koeficijente rastresitosti, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Srušeni i demontirani materijal može se prema odluci investitora odvesti na skladište investitora udaljenosti do 20 km ili na gradsku deponiju sukladno važećim zakonskim odredbama. Odluku o razdiobi materijala donosi nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik. U svim stavkama ovog dijela troškovnika obuhvaćene su sve pomoćne i zaštitne konstrukcije, uključujući skele. Demontažu postojeće instalacijske i tehnološke opreme koja je izvan funkcije vršiti će izvoditelji instalacija i tehnološke opreme. Sav otpad i smeće, bez iznimke, obavezno zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima što mora biti uračunato u jedničnu cijenu odvoza.Prilikom rušenja i demontaže treba voditi računa da ne dođe do oštećenja dijelova građevine ili konstrukcije koji ostaju. U jediničnu cijenu uračunati svu potrebnu radnu skelu i sva podupiranja da ne dođe do urušavanja ostalih dijelova konstrukcije i elemenata koji nisu obuhvaćeni sanacijom, rekonstrukcijom ili adaptacijom.
Beton je u projektnoj dokumentaciji definiran razredom tlačne čvrstoće. i razredom izloženosti za pojedinu konstrukciju. Izvođač se mora pridržavati traženog razreda tlačne čvrstoće i razreda izloženosti betona određene za pojedine konstrukcije. Mjerodavni podatak za razred tl. čvrstoće betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statičkog računa i nacrta savijanja armature.
Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugrađivanja, a izvođač je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. Kontrolu proizvodnje do ugradbe obavlja proizvođač betona, a izvođač od preuzimanja betona do završetka zaštite - njege ugrađenog betona.
Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:
- | je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumenciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,
- | je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,
- | jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost betonske konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim projektom.
Utvrđeno se zapisuje u građevinski dnevnik, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.
Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom, isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, ako nema svojstva zahtijevana projektom konstrukcije ili mu je istekao rok uporabe.
Izvođač je dužan izraditi elaborat tehnoligije izvedbe armirano betonskih radova s posebnim akcentom na ugradnju, skupljanje i njegovanje betona, kao i program ispitivanja i dokazivanja kvalitete ugrađenih materijala te iste dostaviti na ovjeru projektantu konstrukcije, a što se posebno ne naplaćuje!
Beton, čelik za armiranje, cement, voda, kameni agregat te dodaci betonu i mortu u pogledu kvalitete moraju odgovarati važećim standardima po uvjetima navedenom u Tehničkom propisu.
Beton:
Beton u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN EN 206-1:2000 ili jednakovrijedno i ostalim normama propisanim Tehničkim propisom u prilogu "A" te zahtjevima određenim projektom konstrukcije.
S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena te postoje zadovoljavajući klimatski uvjeti. Prije ugradnje betona oplata i armatura moraju biti pregledane i odobrene od strane nadzornog inzenjera za konstrukciju a podaci uneseni u građ. dnevnik.
Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.
Beton za izvedbu konstrukcija mora se miješati isključivo strojnim putem da bi se osigurala homogenost.
Ako je temperatura zraka iznad 20°C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili sa dodacima produžiti vrijeme do početka vezanja. Beton treba transportirati na način i pod uvjetima koji sprečavaju segregaciju.
Prekid betoniranja kod specifičnih konstrukcija od betona i armiranog betona može se vršiti samo na onim mjestima kako je predviđeno projektnim elaboratom. U slučaju da dođe do prisilnog prekida betoniranja izvođač radova dužan je poduzeti mjere da takav prekid štetno ne utječe na statičke osobine konstrukcije.
Svježi beton mora se tijekom transporta, ugradnje kao i u početnom periodu vezanja nakon ugradnje, zaštititi od svih atmosferskih uticaja (sunca, mraza i sl).
Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati biti najmanje 7 dana od dana ugrađivanja odnosno dok ugrađeni beton ne postigne barem 70% predviđene čvrstoće. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji niža od 5°C onda se beton ne smije ugrađivati osim ako nisu poduzete posebne zaštitne mjere.
U tijeku izvedbe radova treba vršiti ispitivanje kvalitete ugrađenog materijala. Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugrađivanja u skladu s HRN EN 12350 ili jednakovrijedno.
Obračun se vrši po m3 betona u konstrukciji:
- | mali presjek do 0,12 m3 po m1 presjeka konstrukcije,
- | srednji presjek od 0,12-0,3 m3 po m1 presjeka konstrukcije
- | veliki presjek preko 0,3 m3 po m1 presjeka konstrukcije
Pri obračunu zidova odbijaju se svi otvori, bez obzira na veličinu, osim otvora za prolaz cijevi.
Čelik za armiranje:
Betonski čelik za armiranje u pogledu kvalitete mora udovoljiti zahtjeve EN 10080-1do 6 ili jednakovrijedno i ostale norme propisanim Tehničkim propisom te zahtjevima određenim projektom konstrukcije.
Primjenjuje se čelik za armiranje B 500.
Prije ugradnje armature provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene normom HRN ENV 13670-1 ili jednakovrijedno. Prije svakog betoniranja armatura mora biti pregledana od strane izvođača - nadzornog organa i projektanta konstrukcije.
Obavezan je pregled armature prije savijanja i sječenja sa čišćenjem i sortiranjem, sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu sa horizontalnim transportom do mjesta savijanja, te horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta vezivanja i ugradbe ili savijanje u centralnom savijalištu, transport do gradilišta, te horizontalni i vertikalni transport savijenog čelika do mjesta vezivanja i ugradbe.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučitelj je dužan dostaviti Ispravu o sukladnosti čelika za armiranje koji garantiraju tražene uvjete.
Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti. Prije polaganja, armatura mora biti oćišćena od rđe i nećistoće.
Mora se ugrađivati armatura po profilima iz statičkog računa, odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila zamjena se vrši uz odobrenje statičara. Postavljanje i savijanje armature točno prema armaturnim nacrtima sa podmetanjem podložaka za osiguranje udaljenosti između armature i oplate. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim rukovoditelja gradilišta pregledati i nadzorni inženjer, o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik.
Mjerodavni podatak za razred tl. čvrstoće betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statičkog računa i nacrta savijanja armature. Ukoliko se izvrši preračunavanje, na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i profila ovisno o mogućnostima dobave, što treba pismeno utvrditi upisom u građevinski dnevnik.
Savijeni čelik mora biti označen prema armaturnim nacrtima.
Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu.
Armatura od čelika za armiranje ima nastavke u obliku preklopa, zavara ili mehaničkog spoja. Preklopi se izvode prema priznatim tehničkim pravilima odnosno prema normi HRN ENV 1992-1-1:2004 ili jednakovrijedno. Zavari se izvode prema odredbama norme HRN ENV 1992-1-1-:2004 ili jednakovrijedno i norme prEN ISO 17660:2000 ili jednakovrijedno.
Obračun ugrađene armature vrši se po kg neovisno o profilu.
Cement:
Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN EN 197-1 ili jednakovrijedno i ostalim normama propisanim Tehničkim propisom te zahtjevima određenim projektom konstrukcije.
Prilikom isporuke cementa isporučitelj je dužan dostaviti i certifikate/ateste. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta.
Agregat:
Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN EN 12620:2003 ili jednakovrijedno i HRN EN 13055-1 ili jednakovrijedno, te ostalim normama propisanim Tehničkim propisom te zahtjevima određenim projektom konstrukcije.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.
Dodaci betonu i mortu za injektiranje natega:
Dodaci betonu i mortu za injektiranje u pogledu kvalitete moraju odgovarati HRN EN 934 ili jednakovrijedno i ostalim normama propisanim Tehničkim propisom te zahtjevima određenim projektom konstrukcije.
Voda:
Voda u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN EN 1008 ili jednakovrijedno i ostalim normama propisanim Tehničkim propisom te zahtjevima određenim projektom konstrukcije.
Morska i bočata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske konstrukcije i neramirane betonske konstrukcije s ugrađenim metalnim dijelovima, niti za pripremu morta za injektiranje prednapetih natega.
Oplata:
Pri izradi oplate se treba pridržavati Tehničkog propisa i Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), kao i projekta konstrukcije, odnosno i statičkog računa.
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima.
Prije unošenja betona u oplatu treba oplatu premazati sredstvom koj će spriječiti prianjanje bet. mase a koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati te koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama.
Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj, blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu traži blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih širina, osim ako nije drugačije predviđeno, s vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputama projektanata.
Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz instalacija i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti.
Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka.
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, uključivo slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje čavala, sjećenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtnja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i ćistoća i vlažnost oplate.
Obračun oplate se vrši po m2.
Prilikom izvedbe ab konstrukcija obavezno u oplatu ugrađivati PVC cijevi za kasniji prvod elektrokabela prema elektroprojektu, tj. neophodna je prisutnost izvođača elektroinstalacija, naknadna štemanja idu na teret izvođača radova!
Jediničnom cijenom stavka betonskih i armiranobetonskih radova treba obuhvatiti:
- | sav rad i materijal, osnovni i pomoćni
- | izradu izmjera na objektu
- | izvedba betonske mase u betonari i dostava na gradilište
- | ugradba materijala u konstrukciju sa svim potrebnim horizontalnim i vertikalnim transportima
- | potrebnu oplatu i radnu skelu
- | pregled armature prije savijanja i sječenja sa čišćenjem i sortiranjem
- | sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu sa transportom do mjesta ugradnje ili savijanje u centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horiz. i vert. transport već gotovog savijenog čelika do mjesta ugradnje ili savijanje u centralnom savijalištu, transport do gradilišta, te horizontalni i vertikalni transport savijenog čelika do mjesta vezivanja i ugradbe,
- | postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate,
- | pregled armature od strane izvođača, statičara i nadzornog inženjera prije početka betoniranja.
- | čišćenje nakon završetka svih radova
- | svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe
- | uzimanje potrebnih uzoraka
- | ispitivanje materijala sa predočenjem atesta
- | troškove zaštite na radu
- | svu potrebnu geodetsku kontrolu
A | III. |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | jed. mjera | količina | jed. Cijena (€) | ukupno (€)
NAPOMENA:
Prije betoniranja potrebno je postaviti kutije za sve instalacijske prodore. U cijeni oplate sadržana su sva potrebna podupiranja i ugradbe kutija za sve instalacione prodore. Naknadna probijanja se neće obračunati.
Armirati prema statičkom proračunu. Prije betoniranja ugraditi nastavke, odnosno sidrenu armaturu za nastavne ab konstrukcije.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature. Armatura se izvodi prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature. Prije betoniranja nadzorni inženjer za konstrukciju treba pregledati montiranu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
U cijeni je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona u trajanju od 20 dana.
A | 3. | 1 | Betoniranje podložnog betona ispod temeljne ploče.
Betoniranje betonom razreda tl. čvrstoće C 12/15 (2200 kg/m3) u debljini 10 cm.
|  |  | Obračun prema m3 betona. | m3 | 85.8 |  | 0
A | 3. | 2 | Betoniranje armiranobetonskih temeljnih traka i temeljne ploče betonom razreda tl. čvrstoće C 30/37 u oplati, na sloju podložnog betona, debljine 40 cm. Po obodu temeljne ploče izvesti temeljne grede do granice smrzavanja h=80 cm mjereno od gornjeg ruba ploče, sa skošenim unutarnjim bridom radi postave hidroizolacije.
Betoniranje i sve prateće radnje moraju biti u skladu s izrađenim i odobrenim projektom betonske konstrukcije te prema uputi statičara.
ab temeljna ploča d=40 cm
|  | a \ | beton | m3 | 283 |  | 0
|  | b \ | armatura kvalitete B 500 | kg | 28300 |  | 0
ab temeljne trake b/h=80/60 cm
|  | a \ | beton | m3 | 137 |  | 0
|  | b \ | armatura kvalitete B 500 | kg | 13700 |  | 0
A | 3. | 3 | Betoniranje armirano betonske temeljne ploče i zidova okna spremnika d=40 cm, betonom razreda tl. čvrstoće C 30/37 u oplati, na sloju podložnog betona.
Betoniranje i sve prateće radnje moraju biti u skladu s izrađenim i odobrenim projektom betonske konstrukcije te prema uputi statičara.
ab temeljna ploča d=40 cm
|  | a \ | beton | m3 | 35 |  | 0
|  | b \ | armatura kvalitete B 500 | kg | 3500 |  | 0
ab nadtemeljni zidovi d=40 cm
|  | a \ | beton | m3 | 52 |  | 0
|  | b \ | armatura kvalitete B 500 | kg | 5000 |  | 0
A | 3. | 4 | Betoniranje armirano betonskih elemenata, betonom razreda tl. čvrstoće C 30/37 u potrebnoj oplati, s podupiranjem.
Betoniranje i sve prateće radnje moraju biti u skladu s izrađenim i odobrenim projektom betonske konstrukcije te prema uputi statičara.
ab stupovi
|  | a \ | beton
|  |  | stupovi 50/80 cm | m3 | 88 |  | 0
|  |  | stupovi 50/60 cm | m3 | 31 |  | 0
|  | b \ | armatura kvalitete B 500
|  |  | stupovi 50/80 cm | kg | 8800 |  | 0
|  |  | stupovi 50/60 cm | kg | 3100 |  | 0
ab grede
|  | a \ | beton
|  |  | grede 50/80 cm | m3 | 65 |  | 0
|  |  | grede 50/75 cm | m3 | 65 |  | 0
|  |  | grede 45/60 cm | m3 | 20 |  | 0
|  | b \ | armatura kvalitete B 500
|  |  | grede 50/80 cm | kg | 6500 |  | 0
|  |  | grede 50/75 cm | kg | 6500 |  | 0
|  |  | grede 45/60 cm | kg | 2000 |  | 0
ab stepenice
|  | a \ | beton | m3 | 2.2 |  | 0
|  | b \ | armatura kvalitete B 500 | kg | 220 |  | 0
A | 3. | 5 | Dobava i montaža prefabriciranih jednoslojnih armiranobetonskih zidnih elemenata debljine 16 cm. Stavka sadrži sav potreban rad ljudi i strojeva, te materijal za montažu i spajanje elemenata s fugiranjem. Zidni elementi se montiraju na armiranobetonski konstruktivni sistem s gredama i stupovima.
Završna obrada vanjske strane elemenata u varijanti natur betona.
|  |  | Obračun po m2. | m2 | 2225.1 |  | 0
A | III. |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0

## ZID
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA ZIDARSKE RADOVE
ŽBUKANJE
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve transporte materijala preostalog od rušenja, koeficijente rastresitosti, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Srušeni i demontirani materijal može se prema odluci investitora odvesti na skladište investitora udaljenosti do 20 km ili na gradsku deponiju sukladno važećim zakonskim odredbama. Odluku o razdiobi materijala donosi nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik. U svim stavkama ovog dijela troškovnika obuhvaćene su sve pomoćne i zaštitne konstrukcije, uključujući skele. Demontažu postojeće instalacijske i tehnološke opreme koja je izvan funkcije vršiti će izvoditelji instalacija i tehnološke opreme. Sav otpad i smeće, bez iznimke, obavezno zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima što mora biti uračunato u jedničnu cijenu odvoza.Prilikom rušenja i demontaže treba voditi računa da ne dođe do oštećenja dijelova građevine ili konstrukcije koji ostaju. U jediničnu cijenu uračunati svu potrebnu radnu skelu i sva podupiranja da ne dođe do urušavanja ostalih dijelova konstrukcije i elemenata koji nisu obuhvaćeni sanacijom, rekonstrukcijom ili adaptacijom.
Mortovi za žbukanje moraju odgovarati važećem Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017).
Žbukanje vršiti u pogodno vrijeme, kad su konstrukcije koje se žbukaju potpuno suhe. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed prebrzog sušenja. Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili više.
Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti, a naročito spojnice. Prije početka žbukanja plohe dobro navlažiti, a naročito kad se žbuka cementnim mortom. Betonske i armirano betonske dijelove prije žbukanja treba zidarskom žlicom poprskati cementnim špricem. Isto vrijedi za fasadne plohe koje se žbukaju.
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod glazura i plivajućih podova može se upotrijebiti i armaturna mreža do jačine Q 203 ili fiberglas vlaknima.
Točno izvedena žbuka je ona koja po horizontali i vertikali nema odstupanja veća od 1 0/000 u bilo kojem smjeru, za jednu etažu. Troškovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvođača radova.
Žbukanje produžnom žbukom:
Izvodi se u dva sloja, ukupna debljina žbuke treba biti 2 do 2,5 cm. Grubi sloj izvodi se preko cem šprica, njime se definira ravnina žbukane plohe. Fini sloj se nabacuje tek nakon što je prethodni sloj posve suh, njime se zaglađuje gruba žbuka.
Finu žbuku izraditi tako, da površina bude posve ravna i glatka, a uglove i bridove, te spojeve zida i stropa izvesti oštro, ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno.
Na svim bridovima zidova koji se žbukaju ugrađuju se kutni štitnici od nerđajućeg metala koji su uključeni u jediničnu cijenu.
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm.
Strojno žbukanje:
Kod strojnog žbukanja prskanjem nanosi se samo jedan sloj žbuke ukupne debljine cca 1,5 cm. Da bi se postigla ravna površina ožbukanih zidova potrebno je predhodno na zid pričvrstiti vodilice i kutnike za bridove od nerđajućeg metala koji ujedno služe za formiranje ravnih i pravilnih bridova a uključeni su u jediničnu cijenu žbukanja zidova.
U mokrim prostorima izvodi se žbuka na bazi cementa a u ostalim prostorijama na bazi gipsa.
U cijeni stavke su sve potrebne predradnje koje je potrebno izvršiti na zidovima (premaz, impregnacija, bandažiranje) kao i sav potreban rad, materijal i radna skela.
A | IV. |  | ZIDARSKI RADOVI | jed. mjera | količina | jed. Cijena (€) | ukupno (€)
A | 4. | 1 | Izrada cementne glazure armirane varenom mrežom od žice fi=3,4 mm.
Obračun po m2 ukupne površine.
|  |  | cementna glazura d=6 cm | m2 | 616 |  | 0
A | 4. | 2 | Grubo čišćenje prostora.
Stavka obuhvaća jednokratno čišćenje prostora nakon završetka građevinskih radova kao priprema za izvođenje finih obrtničkih radova.
NAPOMENA:
Višekratna čišćenje i odvoz otpadnog i viška materijala u tijeku izvođenja građevinskih radova ulaze u jedinične cijene pojedinog rada!
|  |  | Obračun po m2 bruto površine prostora koji se čisti. | m2 | 616 |  | 0
A | 4. | 3 | Završno čišćenje prostora
Stavka obuhvaća završno fino čišćenje prostora nakon završetka svih radova, a kao priprema za primopredaju objekta Investitoru.
Stavka obuhvaća čišćenje i pranje podova, zidnog opločenja, vrata, prozora, sanitarnih uređaja.
NAPOMENA:
Višekratna čišćenje i odvoz otpadnog i viška materijala u tijeku izvođenja građevinskih radova ulaze u jedinične cijene pojedinog rada!
|  |  | Obračun po m2 netto površine prostora koji se čisti. | m2 | 616 |  | 0
A | 4. | 4 | Zidarska pripomoć.
Zidarska i težačka pripomoć kod obrtničkih (pri montaži stolarije / bravarije) i instalaterskih radova za radove koji se ne mogu normirati, a potrebno ih je izvesti.
predviđa se:
|  | a \ | R-VI | sati | 66 |  | 0
|  | b \ | R-II | sati | 66 |  | 0
A | IV. |  | ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0

## IZOLACIJE
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA IZOLATERSKE RADOVE
Izolaterski radovi obuhvaćaju hidroizolaciju kosih i ravnih krovnih površina i njihovu termoizolaciju ukoliko se radi o integriranom ravnom krovu te izolaciju podova na tlu.
Sve izolaterske radove treba izvesti solidno i stručno, upotrebljavati materijale za izolaciju predviđene projektom i elaboratom uštede energije i toplinske zaštite, sve prema zahtjevima i normama propisanim Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20) te ostalim važečim propisima:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve transporte materijala preostalog od rušenja, koeficijente rastresitosti, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Srušeni i demontirani materijal može se prema odluci investitora odvesti na skladište investitora udaljenosti do 20 km ili na gradsku deponiju sukladno važećim zakonskim odredbama. Odluku o razdiobi materijala donosi nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik. U svim stavkama ovog dijela troškovnika obuhvaćene su sve pomoćne i zaštitne konstrukcije, uključujući skele. Demontažu postojeće instalacijske i tehnološke opreme koja je izvan funkcije vršiti će izvoditelji instalacija i tehnološke opreme. Sav otpad i smeće, bez iznimke, obavezno zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima što mora biti uračunato u jedničnu cijenu odvoza.Prilikom rušenja i demontaže treba voditi računa da ne dođe do oštećenja dijelova građevine ili konstrukcije koji ostaju. U jediničnu cijenu uračunati svu potrebnu radnu skelu i sva podupiranja da ne dođe do urušavanja ostalih dijelova konstrukcije i elemenata koji nisu obuhvaćeni sanacijom, rekonstrukcijom ili adaptacijom.
Za primjenjeni materijal izvoditelj radova mora predočiti certifikate/ateste o izolacijskim svojstvima, otpornosti na požar, tlačnoj čvrstoći i sl.
Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:
- | je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumenciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,
- | je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,
- | jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim projektom.
Utvrđeno se zapisuje u građevinski dnevnik, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.
Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom, isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, ako nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe.
Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje, propisno odležani te zaštićeni nakon ugradnje. Kod izrade izolacija treba se u potpunosti pridržavati tehničke upute za ugradnju i uporabu od strane proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.).
Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal mora se ukloniti i zamijeniti novim na račun izvođača radova.
Prije početka izvedbe svih vrsta izolaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih radova, koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija.
Izvođenje svih vrsta izolaterskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi, kao i cijela završna izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobrog kvaliteta, sigurnosti i dugotrajnosti.
Kod pripreme podloge za sve vrste izolacija potrebno je površinu zida ili poda dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća, a eventualne veće neravnine površina zapuniti mortom za izravnanje. Tehnička svojstva morta moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu morta i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2 ili jednakovrijedno. Vapno, agregat, voda i dodaci mortu i cement za pripremu morta trebaju odgovarati Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017).
HIDROIZOLACIJE
Kod izvedbe termoizolacija u svemu se pridržavati Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20) i ostalih važeći propisa:
- | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
Za sve sve hidroizolacije izvođač je obavezan dostaviti certifikate / ateste, a svi radovi izvode se prema uputstvu proizvođača.
Prije polaganja hidroizolacije izvođač treba provjeriti i preuzeti kvalitetu podloge.
Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione.
Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvođač premaza. Broj i način nanošenja premaza prema uputstvu proizvođača.
Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura.
Hidroizolacije na bazi penetrirajućih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlažnost i kiselost betonske podloge treba izvođač provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.
Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim trakama (ljepenkama).
Hladni bitumenski osnovni premaz na bazi organskih otapala izvoditi za pripremu površina na kojima će se ugrađivati bitumenska hidroizolacija. Hladni bitumenski osnovni premaz je otopina bitumena u organskom otapalu. Ugrađuje se premazivanjem s valjkom ili špricanjem na očišćenu suhu i otprašenu betonsku podlogu. Otapalo u bitumenskom rastvoru ima svojstvo sniženja viskoznosti što mu omogućava dublje prodiranje u pore betona i brzog isparenja nakon čega ostaje tanki sloj bitumena koji osigurava čvrstu vezu s ostalim slojevima bitumenskih hidroizolacija. Izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača, u skladu s HRN U.M3. 240 ili jednakovrijedno.
Bitumensku hidroizolaciju lijepiti PUNOPLOŠNO na podlogu i međusobno. Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili vrućom bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti. Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat širine od 10 cm, koji treba spojiti sa horizontalnom izolacijom podova.
Polimer bitumenske trake s ulošcima od staklene ili Al folije za zavarivanje izvesti iz hidroizolacijske trake izrađene od uložaka Al folije i staklenog voala obostrano obloženih oksidiranim bitumenom i to kao trake kategorije 4 prema normi HRN U.M3.231 ili jednakovrijedno i standardu HRN U.M3.300 ili jednakovrijedno. Omote polimer bitumenskih traka skladištiti u uspravnom položaju na mjestu na kojem su zaštićeni od vlage i ekstremnih temperatura. U zimskom periodu cca 24 sata prije ugradnje pohraniti role na temperaturi iznad +5°C.
HRN standardi za izolaterske radove:
- hladni premazi: U.M3.240 ili jednakovrijedno UM3.242 ili jednakovrijedno - vrući premazi: U.M3.244 ili jednakovrijedno - bitumenizirani stakleni voal: U.M3.248 ili jednakovrijedno - bitumenizirana al.folija U.M3.229 U.M3.230 ili jednakovrijedno - nebitumenizirana al.folija: U.M3.100 ili jednakovrijedno - bitumenske trake s uloškom od staklene tkanine: U.M3.234 ili jednakovrijedno - bitumenske trake s uloškom od staklenog voala: U.M3.231 ili jednakovrijedno - bitumenizirani stakleni voal: U.M3.227 ili jednakovrijedno - bitum. trake s uloškom od sirove krovne ljepenke: U.M3.226 ili jednakovrijedno - bitumenizirana krovna ljepenka: U.M3.232 ili jednakovrijedno
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.
Na krovovima na kojima je hidroizolacijski sloj završni sloj krova, hidroizolaciju izvoditi polimernim hidroizolacijskim trakama od meke plastificirane folije ojačane sintetskim vlaknima, protuklizne površine, visoke otpornosti na temperaturna naprezanja, usporava gorenje, UV zračenje, vjetar i ostale vremenske uvjete. Hidroizolacijska polimerna traka mora posjedovati certifikat sukladnosti s HRN EN 13956:2005 ili jednakovrijedno. Izvoditi u svemu prema uputstvu proizvođača.
Izvedba polimerne hidroizolacije na dilataciji, oko prodora instalacija i sl. izvodi se hidroizolacionim materijalima adekvatnim osnovnoj izolaciji sve prema preporuci proizvođača materijala do potpune vodonepropusnosti i također je uključena u jediničnu cijenu stavaka tj. ne naplaćuje se posebno.
Prijelaze horizontalne u vert. hidroizolaciju kao i lomove izolacije izvesti vodonepropusno upotrebom holkela ili veznih fazonskih elemenata, sve prema uputstvima proizvođača izolacijskih materijala, a što je uključeno u jediničnu cijenu stavaka tj. ne naplaćuje se posebno.
Pričvrsna mjesta te detalje spoja vertikalne i horizontalne izolacije, kao i mjesta gdje se očekuju povećana statička naprezanja (uslijed slijeganja npr.) obraditi dodatnim trakama što sve ulazi u cijenu a u skladu s preporukama i proračunom po proizvođaču trake.
Kvaliteta izvedene polimerne hidroizolacije krova dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata što ulazi u jedinične cijene a predaje upisom u građevinski dnevnik.
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga, zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje već se mora ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora o svom trošku izvesti, popraviti i ponovno montirati opremu i pojedine građevinske i obrtničke radove koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili se moraju demontirati.
Hidroizolacije obračunavaju se po m2 površine, vodolovna grla obračunavaju se po komadu, a završni profili po m1.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima, sva brtvljenja i kitanja bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, razradu detalja u fazi izvođenja, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova i sa okolnim konstrukcijama te izvedba u skladu s preporukama proizvođača odabranog materijala.
TERMOIZOLACIJE i ZVUČNE IZOLACIJE
Kod izvedbe termoizolacija u svemu se pridržavati Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NNN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20).
Toplinsko-izolacijski građevni materijali i sidra kojima se učvršćuju u konstrukciju smiju se ugraditi ako, ovisno o vrsti materijala, njihovoj namjeni i uvjetima kojima će biti izloženi u ugrađenom stanju, ispunjavaju zahtjeve iz niza normi HRN EN 13162:2002 ili jednakovrijedno do HRN EN 13171:2002 ili jednakovrijedno i odgovaraju specifikacijama iz projekta i i elaborata uštede energije i toplinske zaštite, te ako je izvođač dostavio za njih izdanu isprava o sukladnosti koja je u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje građevnih proizvoda.
Tehnička svojstva tvornički izrađenih proizvoda od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) moraju ispuniti zahtjeve prema HRN EN 13164 ili jednakovrijedno.
Za toplinsku izolaciju ravnih krovova ekstrudiranim polistirenom izvođač je obvezan dostaviti atest o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača.
Tehnička svojstva tvornički izrađenih proizvoda od ekspandiranog polistirena (EPS) moraju ispuniti zahtjeve prema HRN EN 13163 ili jednakovrijedno.
Tehnička svojstva tvornički izrađenih proizvoda od ekspandiranog polistirena (EPS) moraju ispuniti zahtjeve prema HRN EN 13163 ili jednakovrijedno.
Tehnička svojstva tvornički izrađenih proizvoda od drvene vune (WW) moraju ispuniti zahtjeve prema HRN EN 13168 ili jednakovrijedno.
Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) obrađeni su u fasaderskim radovima.
Kod izvedbe zvučne izolacije u svemu se pridržavati specifikacija iz projekta i elaborata zaštite od buke te važečih propisa:
- | Pravilnik o standardima iz oblasti akustike u građevinarstvu (sl. 14/82)
- | HRN U.J6.201 (1989) akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada, ili jednakovrijedno
- | HRN U.J6.151 (1982) akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije, ili jednakovrijedno
- | HRN U.J5.153 (1989) akustika u građevinarstvu. Metode izražavanja zvučne izolacije jednim brojem, ili jednakovrijedno
- | Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21),
- | Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/2021),
U jediničnoj cijeni izolaterskih radova sadržano je:
- | priprema podloge za izvedbu izolacije čišćenjem, prednamazima i sl.
- | sav rad, grijanje mase, premazi, krojenje traka i sl.
- | sav materijal, izolacioni, brtveni i spojni
- | sva pomagala pri radu te dovoz i odvoz istih
- | vodena proba
- | nadoknada eventualnih oštećenja na radovima drugih učesnika u gradnji
- | čišćenje nakon izvedenog rada
- | atesti materijala
A | V. |  | IZOLATERSKI RADOVI | jed.mj | količina | jed. Cijena (€) | ukupno (€)
HIDROIZOLACIJE
A | 5. | 1 | Izrada horizontalne hidroizolacije ab temeljne ploče i temeljne ploče okna spremnika na betonskoj podlozi koja mora biti ravna, suha i odmašćena. Dobava i postava horizontalne hidroizolacije na bazi sintetičke PVC membrane, UV nestabilna, debljine d= 1,5 mm. Membrane se slobodno polažu između dva sloja polipropilenska geotekstila min. 300 g/m2, a spojevi se zavaruju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 3 cm, preklop min. 8 cm. Postava horizontalno- slobodno položeno. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m2 površine.
|  |  | geotextil 300 g | m2 | 616 |  | 0
|  |  | PVC membrana | m2 | 616 |  | 0
|  |  | geotextil 300 g | m2 | 616 |  | 0
A | 5. | 2 | Izrada vertikalne hidroizolacije ab temeljne ploče i zidova okna spremnika. Dobava i postava vertikalne hidroizolacije na bazi sintetičke PVC membrane, UV nestabilna, debljine d= 1,5 mm. Membrane se slobodno polažu između dva sloja polipropilenska geotekstila min. 300 g/m2, a spojevi se zavaruju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 3 cm, preklop min. 8 cm. Postava vertikalno - pomoću diskova ili PVC limenih elementa, na svakih 2,00 m visine. Hidroizolacijska membrana završava min. 1,00 m iznad zadnje kote podzemne vode ili 0,15 m iznad terena. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m2 površine.
|  |  | geotextil 300 g | m2 | 330 |  | 0
|  |  | PVC membrana | m2 | 330 |  | 0
|  |  | geotextil 300 g | m2 | 330 |  | 0
A | 5. | 3 | Dobava i ugradnja čepaste drenažne folije na vertikalnoj površini kao zaštita vertikalne hidroizolacije na bazi HDPE tipa kao drenaža. Karakteristike: debljina 0.6mm, visina 7.5 mm, tlačna čvrstoća > 200 kN/m2 (ISO 826 ili jednakovrijedno), vlačna čvrstoća > 250 N i poprečno izduženje > 25% (EN 10319 ili jednakovrijedno). Folija se pričvršćuje na podlogu bez bušenja hidroizolacijske membrane. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m2 površine.
|  |  | HDPE čepasta drenažna membrana | m2 | 330 |  | 0
TOPLINSKE IZOLACIJE
A | 5. | 4 | Izrada toplinske izolacije kao zaštite vertikalne hidroizolacije zida u tlu. Preko položene vertikalne hidroizolacije postavlja se ekstrudirani polistiren XPS u pločama (40 kg/m3) s rubnim preklopima, učvršćen u gornjoj zoni plastičnim pričvrsnicama sa širokom glavom na podlogu, debljine 10 cm. Obračun po m2.
|  |  | XPS 10,0 cm | m2 | 330 |  | 0
A | V. |  | IZOLATERSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI

## ČELIK
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA ČELIČNE RADOVE
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i radnje, spojni materijal, elektrode, zavarivanje, brušenje i čišćenje varova, čišćenje od rđe, ispitivanje varova, završnu obradu prema opisu u stavci troškovnika, antikorozijsku zaštitu konstrukcije, sve kontrole i svu atestnu dokumentaciju; pokretnu skelu, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Izvoditelj je u obvezi izraditi radioničku dokumentaciju za svaku pojedinu čeličnu konstrukciju. S izvođenjem čelične konstrukcije smije se započeti isključivo nakon ovjere radioničke dokumentacije od strane projektanta konstrukcije i glavnog projektanta. Sve navedeno obvezno uključiti u jediničnu cijenu.
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve transporte materijala preostalog od rušenja, koeficijente rastresitosti, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Srušeni i demontirani materijal može se prema odluci investitora odvesti na skladište investitora udaljenosti do 20 km ili na gradsku deponiju sukladno važećim zakonskim odredbama. Odluku o razdiobi materijala donosi nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik. U svim stavkama ovog dijela troškovnika obuhvaćene su sve pomoćne i zaštitne konstrukcije, uključujući skele. Demontažu postojeće instalacijske i tehnološke opreme koja je izvan funkcije vršiti će izvoditelji instalacija i tehnološke opreme. Sav otpad i smeće, bez iznimke, obavezno zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima što mora biti uračunato u jedničnu cijenu odvoza.Prilikom rušenja i demontaže treba voditi računa da ne dođe do oštećenja dijelova građevine ili konstrukcije koji ostaju. U jediničnu cijenu uračunati svu potrebnu radnu skelu i sva podupiranja da ne dođe do urušavanja ostalih dijelova konstrukcije i elemenata koji nisu obuhvaćeni sanacijom, rekonstrukcijom ili adaptacijom.
Sve konstrukcije od čelika S235 JR. Zaštita vrućim pocinčavanjem, debljina cinkove prevlake u skladu s odredbama HRN EN ISO 12944-2:1999 ili jednakovrijedno za kategoriju izloženosti C5M, te uvjetima sadržanim u Programu kontrole i osiguranja kvalitete konstrukcije iz Glavnog projekta konstrukcije.
Uvjeti za izradu čelične konstrukcije:
Prilikom zavarivanja potrebno je primijeniti postupak spriječavanja deformacija pri zavarivanju. Prilikom sječenja treba paziti na mogućnost pojave lokalnih zareza, naročito u zategnutim elementima. Svaki zarez potrebno je izbrusiti ili dovariti i izbrusiti. Ne dozvoljava se zavarivanje na temperaturi nižoj od 0°C. Postupak izrade dijelova konstrukcije, sklopova i pozicija treba osigurati dimenzije prema projektu u skladu s propisanim dozvoljenim tolerancijama. Prije zavarivanja treba pregledati površine koje se zavaruju. Površine moraju biti metalno čiste bez prljavštine, hrđe i masnoće.
Poslije završetka radioničkih radova na dijelovima konstrukcije, mora se izvršiti geometrijska kontrola i po potrebi probno sklapanje, o čemu se vodi zapisnik kojeg ovjerava nadzorni inženjer. Dijelovi konstrukcije prije isporuke na montažu moraju biti označeni. Izvoditelj mora odrediti mjere osiguranja konstrukcije u transportu.
Zaštita u radionici:
Nakon radova rezanja i zavarivanja potrebno je sve plohe čelične konstrukcije odmastiti i očistiti od varova i slične površinske ljuske zaostale od varenja. Konstrukciju treba pjeskariti do stupnja čistoće Sa 2,5 po švedskoj skali.
Nakon pjeskarenja treba provesti prvi temeljni premaz u debljini od 30-40 mikrona. Temeljni premaz mora biti adekvatan ukupnom sustavu zaštite na bazi poliuretanskog sistema.
Na pregledu konstrukcije prilikom preuzimanja za transport na gradilište moraju biti predočeni izvještaji stručnog pregleda izvedene antikorozivne temeljne zaštite s potrebnim dokazima kvalitete.
Zaštita na gradilištu:
Nakon provedene montaže potrebno je ručno očistiti oštećena mjesta zavarivanja do stupnja čistoće St 3 prema SIS 05 59 00 ili jednakovrijedno. Sva mjesta čišćenja premazati istim temeljnim premazom kao u radionici u debljini 30 do 40 mikrona. Izvesti drugi temeljni premaz u svemu kao prvi.
Izvesti dva završna premaza u debljini 2x50 mikrona i to u boji koju određuje projektant.
U tijeku radova mora se provoditi stručni nadzor. Nakon izvedbe radova potrebno je izraditi stručni izvještaj provedene kontrole sa svim potrebnim dokazima kvalitete.
Opis pojedine stavke nadopunjuje ove uvjete koji su sastavni dio stavaka.
Čelična konstrukcija treba se izvesti stručno i solidno u svemu prema radioničkim nacrtima izvođača ovjerenih od strane projektanta konstrukcije, izvedbenim nacrtima i detaljima projekta uz stalni nadzor i praćenje izvođenja i montaže. Izvođač ima u obvezi ishođenje odobrenja od strane projektanata za kompletnu izvedbenu radioničku dokumentaciju kompletne čelične konstrukcije.
Zaštita od korozije izvesti prema normi HRN EN ISO 12944-2:1999 (tablica 1) ili jednakovrijedno za kategoriju korozije od strane atmosfere koja iznosi C4.
Zavarivanje treba provesti prema WPS dokumentaciji (Welding Procedure Specifications ili Specifikaciji postupka zavarivanja), dokumentu u kojemu je opisana provedba zavarivanja u proizvodnji elementa konstrukcije. Sadržaj obrasca WPS je definiran normom HRN EN ISO 15609-1:2008. Klasa izvedbe (EXC odnosno "Execution Class") EXC2 ili jednakovrijedno.
A | VI. |  | ČELIČNI RADOVI | jed.mj | količina | jed. Cijena (€) | ukupno (€)
A | 6. | 1 | Dobava materijala, izrada i postava čelične rešetke iznad okna spremnika. Rešetka s otvorom predviđenim za pristup metalnim penjalicama prema oknu spremnika. U stavku uključena i potkonstrukcija od 25 čeličnih profila IPE 160, l=465 cm, postavljena poprečno iznad okna i sidrena bočno u ab zidove te 2 čelična profila IPE 160, l=128 cm kao potkonstrukcija otvora u rešetki. Komplet sa svim potrebnim pomoćnim i veznim materijalom. Učvršćenje – varenjem ili vijčano uključiti u cijenu. Sve obavezno prema statičkom proračunu te radioničkoj i montažnoj dokumentaciji. Prije izrade uzeti mjere na licu mjesta.
Čeličnu konstrukciju je potrebno antikorozivno zaštititi. Konstrukcija se pjeskari, otprašuje, odmašćuje, 2x antikorozivno štiti temeljnim premazom, te 2x završnim premazom.
Sustav zaštite: Specifikacija prema HRN EN Iso 12944-5:1999 ili jednakovrijedno
1x80µm 2k temeljni premaz na bazi epoksida
1x80µm 2k završni poliuretanski sloj u jednom prolazu
Ukupna minimalna debljina suhog filma 240 µm
Trajnost sustava zaštite mora biti iznad 5 godina, RAL prema izboru investitora.
Konstrukcija čelične rešetke iznad okna spremnika
|  |  | poprečni nosači IPE 160 | kg | 2557.5 |  | 0
|  |  | čelična rešetka | m2 | 11 |  | 0
A | 6. | 2 | Dobava materijala, izrada i postava čeličnog hvatišta zavezivanja usidrenog u glavni krovni nosač. Čelično hvatište izrađuje se savijanjem armaturne šipke. Komplet sa svim potrebnim pomoćnim i veznim materijalom. Sve obavezno prema statičkom proračunu te radioničkoj i montažnoj dokumentaciji. Prije izrade uzeti mjere na licu mjesta.
Čeličnu konstrukciju je potrebno antikorozivno zaštititi. Konstrukcija se pjeskari, otprašuje, odmašćuje, 2x antikorozivno štiti temeljnim premazom, te 2x završnim premazom.
Sustav zaštite: Specifikacija prema HRN EN Iso 12944-5:1999 ili jednakovrijedno
1x80µm 2k temeljni premaz na bazi epoksida
1x80µm 2k završni poliuretanski sloj u jednom prolazu
Ukupna minimalna debljina suhog filma 240 µm
Trajnost sustava zaštite mora biti iznad 5 godina, RAL prema izboru investitora.
|  |  | čelično hvatište vezivanja | kom | 4 |  | 0
A | 6. | 3 | Dobava materijala i postava čeličnog "L" profila dim. 70/50/7 mm po obodu okna spremnika. Postava prije izvedbe betonskog estriha. | m1 | 44 |  | 0
A | 6. | 4 | Izrada radioničke i montažne dokumentacije za cjelokupnu čeličnu konstrukciju ( stavke 6.1 - 6.3).
|  |  | radionička i montažna dokumentacija | kompl. | 1 |  | 0
A | VI. |  | ČELIČNI RADOVI - UKUPNO: |  |  | 0
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI

## LIM
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA LIMARSKE RADOVE
Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i izradu i montažu žljebova.
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve transporte materijala preostalog od rušenja, koeficijente rastresitosti, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Srušeni i demontirani materijal može se prema odluci investitora odvesti na skladište investitora udaljenosti do 20 km ili na gradsku deponiju sukladno važećim zakonskim odredbama. Odluku o razdiobi materijala donosi nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik. U svim stavkama ovog dijela troškovnika obuhvaćene su sve pomoćne i zaštitne konstrukcije, uključujući skele. Demontažu postojeće instalacijske i tehnološke opreme koja je izvan funkcije vršiti će izvoditelji instalacija i tehnološke opreme. Sav otpad i smeće, bez iznimke, obavezno zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima što mora biti uračunato u jedničnu cijenu odvoza.Prilikom rušenja i demontaže treba voditi računa da ne dođe do oštećenja dijelova građevine ili konstrukcije koji ostaju. U jediničnu cijenu uračunati svu potrebnu radnu skelu i sva podupiranja da ne dođe do urušavanja ostalih dijelova konstrukcije i elemenata koji nisu obuhvaćeni sanacijom, rekonstrukcijom ili adaptacijom.
Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
MATERIJAL
Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u svemu važećim standardima:
- | cinčani lim HRN G.E4.020 ili jednakovrijedno
- | pocinčani lim HRN C.B4.081 ili jednakovrijedno
- | čelični lim HRN C.B4.054, C.B4.011, C.B4.017 ili jednakovrijedno
- | bakreni lim HRN C.D4.500, C.D4.020 ili jednakovrijedno
- | olovni lim HRN C.E4.040 ili jednakovrijedno
- | aluminijski lim HRN C.C4.020, C.C4.025, C.C4.050, C.C4.051, C.C4.060, C.C4.062, C.C4.120. ili jednakovrijedno
Nadzorni inženjer treba utvrditi da li limovi zadovoljavaju uvjete iz projekta i specifikacije radova te odobriti iste. Upotrebljeni materijal mora imati ateste.
Ako troškovnikom nije označena debljina lima, tada se mora upotrebljavati bakreni lim najmanje debljine 0,6 mm, cinčani lim 0,6 mm, aluminijski lim 0,7 i olovni lim 1,5 mm. Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom.
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje ili za koje se pričvršćuje limarija i pismeno dostaviti nadzornom inženjeru svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača.
IZVEDBA
Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem.
Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i drugim nosačima (trakama).
Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl) treba primjeniti za pocinčani lim - dobro pocinčana spojna sredstva. Elementi od čelika za pričvršćivanje pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine).
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu, ako nije drugačije označeno troškovnikom.
Za sve limarske radove uključivši i opšave, spojna sredstva s vanjske strane krova zaštititi plastičnim čepovima zbog rđanja, a spojeve iznutra izvoditi preko plastičnih podložaka.
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl.
Preklop mora biti minimalno 50 mm.
Probijanja u metalnom pokrivaču (učvršćivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti posebno pažljivo izvedena kod pocinčanog lima pomoću lemljenja.
Sva učvršćenja, spojni elementi, brtvene trake i sl. moraju se kod limarskih stavak izvesti prema detaljima - uputama proizvođača limova.
POKRIVAČKI RADOVI LIMOM
Pokrivanje krova ne može započeti prije zapisničkog preuzimanja izvedene tesarske krovne kontrukcije i oplate na koju se lim polaže.
Profilirani lim za pokrivanje je predviđen od pocinčanog lima u boji, minimalne debljine 0,6 mm. Preklop mora biti minimalno 50 mm.
Kod pokrivanja limom spojevi paralelni sa strehom moraju biti dvostruko savijeni i položeni a stojeći spojevi po u nagibu krova moraju biti dvostruki visine min 25 mm.
Probijanja u metalnom pokrivaču (učvršćivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti posebno pažljivo izvedena kod pocinčanog lima pomoću lemljenja.
Obračun izvedenih radova vrši se po površini ili dužini uz iskaz razvijene širine, te komadu za dimnjačke kape, složene opšave i sl.
Jedinična cijena treba sadržavati:
* sav materijal, alat, dopremu na gradilište i uskladištenje,
* ukupne troškove rada opisanog u troškovniku, uključujući rad u radionici i montažu na gradilištu
* brtvljenja oko ugrađenih limenih elemenata
* sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje
* svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela
* čišćenje okoliša nakon završetka radova
* svu štetu kao itroškove popravaka koji su posljedica nepažnje u toku izvedbe
* troškove zaštite na radu, troškove atesta
B | I |  | LIMARSKI RADOVI | jed.mj | količina | jed. Cijena (€) | ukupno (€)
B | 1. | 1 | Dobava, izrada i montaža sendvič panela za vanjske zidove objekta (zidovi oznake VZ)
Sendvič panel sastavljen od plastificiranih i vruće pocinčanih čeličnih limova i ispunjen kamenom vunom. Debljina vanjskog i unutarnjeg lima 0,6mm, završno obojen i plastificiran u RAL boji prema izboru investitora. Izolacijska jezgra iz kamene vune razreda A1 po EN 13501-1 ili jednakovrijedno, debljine 100 mm.
Pričvršćenje panela na podkonstrukciju kroz punu debljinu panela, vijcima prema statičkom proračunu. Podkonstrukciju izvesti od pocinčanih čeličnih profila. U svemu prema projektu, uputama proizvođača i dogovoru s projektantom.
U cijenu stavke ulazi sav materijal i sav rad, te sva skela potrebna za montažu, obračun po m2.
|  |  | - fasadna obloga TI panel d=10 cm | m2 | 875 |  | 0
B | 1. | 2 | Dobava, izrada i montaža krovnih sendvič panela (oznake KROV)
Krovni panel, sastavljen od plastificiranih i vruće pocinčanih čeličnih limova i ispunjen kamenom vunom. Debljina vanjskog i unutarnjeg lima 0,6mm, završno obojen i plastificiran u RAL boji prema izboru investitora. Izolacijska jezgra iz kamene vune razreda A1 po EN 13501-1 ili jednakovrijedno, debljine 100 mm.
Pričvršćenje panela na podkonstrukciju kroz punu debljinu panela, vijcima prema statičkom proračunu. Podkonstrukciju izvesti od pocinčanih čeličnih profila. U svemu prema projektu, uputama proizvođača i dogovoru s projektantom.
U cijenu stavke ulazi sav materijal i sav rad, te sva skela potrebna za montažu, obračun po m2.
|  |  | - krovni TI paneli d=15 cm | m2 | 938 |  | 0
B | 1. | 3 | Vertikalni oluk od plastificiranog čeličnog lima 0,63 mm, na inox obujmicama. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju vertikalnog oluka izrađenog od vruće pocinčanog, plastificiranog čeličnog lima u boji kao fasadni paneli. U cijenu je uključen sav spojni i pričvrsni materijal potreban za kompletnu ugradnju vertikalnog oluka uključujući sve spojeve sa horizontalnim olucima te izljevne elemente. Obračun po m izvedenog vertikalnog oluka.
|  |  | vertikalni oluk Ø 150 mm | m1 | 64 |  | 0
B | 1. | 4 | Izrada, dobava i montaža visećeg žlijeba. Žlijeb izraditi od vruće pocinčanog plastificiranog lima u boji kao fasadni paneli, debljine 0,63 mm, razvijene širine 500 mm. Žlijeb se postavlja na nosače koji reguliraju pad žlijeba, na svakih 50 cm. Uključena mrežica na spoju sa vertikalom. Detalji prema tipskim rješenjima proizvođača. Radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu. Obračun se vrši po m¹ izvedenog žlijeba.
|  |  | viseći žlijeb | m1 | 79.2 |  | 0
B | 1. | 6 | Izrada, dobava i montaža okapnice žljeba od pocinčanog pčastificiranog lima r.š. 50 cm, pričvršćen na svakih 15 cm. U cijenu je uključen sav potreban spojni, potrošni i brtveni materijal. Obračun po m'.
|  |  | okapnica žlijeba | m1 | 80 |  | 0
B | 1. | 7 | Dobava materijala, izrada i ugradba (montaža) limenog opšava zabata na mjestima spoja kosine krova i zida . Od vruće pocinčanog plastificiranog čeličnog lima debljine 0,63 mm, r.š. 75 cm, spojeve izvesti standardnim preklopima-vodonepropusno, sva potrebna potkonstrukcija, učvršćenja, kitanja, opšavne lajsne i sl. Kompletno izvedeno uz sav potreban rad i materijal do finalne gotovosti. Lim plastificiran u boji kao fasadni paneli. Obračun po m1 kompletne izvedbe.
|  |  | opšav zabata na spoju kosine krova i zida | m1 | 40 |  | 0
B | 1. | 8 | Dobava materijala, izrada i ugradba (montaža) limenog opšava ugla zida. Od vruće pocinčanog plastificiranog čeličnog lima debljine 0,63 mm, r.š. 65 cm, spojeve izvesti standardnim preklopima-vodonepropusno, sva potrebna potkonstrukcija, učvršćenja, kitanja, opšavne lajsne i sl. Kompletno izvedeno uz sav potreban rad i materijal do finalne gotovosti. Lim plastificiran u boji kao fasadni paneli. Obračun po m1 kompletne izvedbe.
|  |  | opšav ugla r.š. 65 cm | m1 | 102 |  | 0
B | 1. | 9 | Dobava materijala, izrada i ugradba (montaža) limene okapnice i opšava fasade na spoju panela i terena (detalj D1). Od vruće pocinčanog plastificiranog čeličnog lima debljine 0,63 mm, r.š. 25 cm i r.š. 40 cm, spojeve izvesti standardnim preklopima-vodonepropusno, sva potrebna potkonstrukcija, učvršćenja, kitanja, opšavne lajsne i sl. Kompletno izvedeno uz sav potreban rad i materijal do finalne gotovosti. Lim plastificiran u boji kao fasadni paneli. Obračun po m1 kompletne izvedbe.
|  |  | okapnica i opšav fasade na spoju panela i terena | m1 | 168 |  | 0
B | 1. | 10 | Dobava materijala, izrada i ugradba (montaža) limenih opšava otvora na fasadi. Od vruće pocinčanog plastificiranog čeličnog lima debljine 0,63 mm, r.š. do 50 cm, spojeve izvesti standardnim preklopima-vodonepropusno, sva potrebna potkonstrukcija, učvršćenja, kitanja, opšavne lajsne i sl. Kompletno izvedeno uz sav potreban rad i materijal do finalne gotovosti. Lim plastificiran u boji kao fasadni paneli. Obračun po m1 kompletne izvedbe.
|  |  | opšavi otvora na fasadi | m1 | 220 |  | 0
B | 1. | 11 | Dobava materijala, izrada i ugradba (montaža) limenih opšava prodora konstrukcije i strojarske opreme kroz panele. Od vruće pocinčanog plastificiranog čeličnog lima debljine 0,63 mm, r.š. do 50 cm, spojeve izvesti standardnim preklopima-vodonepropusno, sva potrebna potkonstrukcija, učvršćenja, kitanja, opšavne lajsne i sl. Kompletno izvedeno uz sav potreban rad i materijal do finalne gotovosti. Lim plastificiran u boji kao fasadni paneli. Obračun po m1 kompletne izvedbe.
|  |  | opšavi prodora kroz panele | m1 | 61 |  | 0
B | I. |  | LIMARSKI RADOVI- UKUPNO: |  |  | 0
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI
Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i izradu i montažu žljebova.
Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih u troškovniku izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa i to posebno:
-Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)
- Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova
Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u svemu važećim standardima:
cinčani lim HRN G.E4.020
pocinčani lim HRN C.B4.081
čelični lim HRN C.B4.054, C.B4.011, C.B4.017
bakreni lim HRN C.D4.500, C.D4.020
olovni lim HRN C.E4.040
aluminijski lim HRN C.C4.020, C.C4.025, C.C4.050, C.C4.051, C.C4.060, C.C4.062, C.C4.120.
Ako troškovnikom nije označena debljina lima, tada se mora upotrebljavati bakreni lim najmanje debljine 0,6 mm, cinčani lim 0,6 mm, aluminijski lim 0,7 i olovni lim 1,5 mm. Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove.
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje limarija i da pismeno dostavi naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača.
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom.
Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem.
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Limarija mora biti odvojena od površine betona i žbuke bitumenskom ljepenkom ili polietilenskom folijom, što je uključeno u jediničnoj cijeni, ako nije drugačije označeno troškovnikom. Elementi od čelika za pričvršćivanje pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine).
Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i drugim nosačima (trakama). Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl) treba primjeniti za pocinčani lim - dobro pocinčana spojna sredstva.
Za sve limarske radove uključivši i opšave, spojna sredstva s vanjske strane krova zaštititi plastičnim čepovima zbog rđanja, a spojeve iznutra izvoditi preko plastičnih podložaka.
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl.
Pokrivački radovi limom
Profilirani lim za pokrivanje je predviđem od pocinčanog lima u boji, minimalne debljine 0,6 mm. Preklop mora biti minimalno 50 mm.
Probijanja u metalnom pokrivaču (učvršćivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti posebno pažljivo izvedena kod pocinčanog lima pomoću lemljenja.

## BRAVARSKI
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važećim propisima. Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na slijedećim važećim propisima i normama koje izvoditelj treba ispoštivati:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve transporte materijala preostalog od rušenja, koeficijente rastresitosti, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Srušeni i demontirani materijal može se prema odluci investitora odvesti na skladište investitora udaljenosti do 20 km ili na gradsku deponiju sukladno važećim zakonskim odredbama. Odluku o razdiobi materijala donosi nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik. U svim stavkama ovog dijela troškovnika obuhvaćene su sve pomoćne i zaštitne konstrukcije, uključujući skele. Demontažu postojeće instalacijske i tehnološke opreme koja je izvan funkcije vršiti će izvoditelji instalacija i tehnološke opreme. Sav otpad i smeće, bez iznimke, obavezno zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima što mora biti uračunato u jedničnu cijenu odvoza.Prilikom rušenja i demontaže treba voditi računa da ne dođe do oštećenja dijelova građevine ili konstrukcije koji ostaju. U jediničnu cijenu uračunati svu potrebnu radnu skelu i sva podupiranja da ne dođe do urušavanja ostalih dijelova konstrukcije i elemenata koji nisu obuhvaćeni sanacijom, rekonstrukcijom ili adaptacijom.
- | Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20)
- | Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
- | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/2017)
- | Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
- | Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)
Svi bravarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu troškovnika i uputama projektanta ili nadzornog inženjera.
Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga pristupiti izradi iste. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektima.
Izvođač treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda s ugradnjom na gradilištu, tj. kompletnu izvedbu bravarije, završnu obradu - ličenje, ustakljenje ili druge ispune ako je isto u dotičnoj poziciji traženo. U tom slučaju izvođač bravarskih radova je pred investitorom nosilac posla i odgovoran za kvalitet ukupnog rada.
Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu pojedinog bravarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano.
Svi definitivno izrađeni izvedbeni nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih elemenata moraju biti potpisani od strane projektanta i investitora.
ATESTI
Za sve radove predviđene troškovnikom izvoditelj je dužan pribaviti ateste od odgovarajućih instituta, za kvalitetu materijala, površinske obrade kao i antikorozivne zaštite.
ZAŠTITA BRAVARIJE OD KOROZIJE
Antikorozivna zaštita i kompletna površinska obrada materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala (sredstva).
Prije početka radova izvoditelj je dužan predočiti:
- | podatke o sredstvima za čiščenje površina
- | tehnologiju čiščenja
Bravarija mora u radionici biti pjeskarena i ličena temeljnim slojem ili pocinčana. Temeljni sloj se na gradilištu na ev. oštećenim mjestima obnavlja a cijela površina prije slijedećeg naliča čisti-odmaščuje.
Antikorozivna zaštita čel. konstrukcija bojom sastoji se od:
1. | ČIŠČENJA - uklanjanje rđe, nećistoće, masnoće i sl., otprašivanje - izvodi se:
| - | ručnim temeljnim čiščenjem (struganje, četkanje, brušenje) do stupnja čistoće S3, očiščena površina treba imati metalni sjaj
| - | strojnim postupkom, mlazom abraziva (pijesak), voda pod tlakom i sl. do stupnja čistoće Sa 2 1/2, očiščena površina treba imati metalni sjaj
2. | NANOŠENJA ANTIKOROZIJSKE TEMELJNE BOJE - izvodi se neposredno nakon čiščenja u dva sloja debljine 30μ (ukupno 60μ) uz prethodni primer
3. | NANOŠENJA POKROVNOG NALIČA - izvodi se lak bojom u dva sloja debljine 25μ i 35μ (ukupno 60μ)
Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija pocinčavanjem sastoji se od:
1. | ČIŠČENJA - uklanjanje rđe, nećistoće, masnoće i sl., otprašivanje - izvodi se strojnim postupkom, mlazom abraziva (pijesak), voda pod tlakom i sl. do stupnja čistoće Sa 2 1/2, očiščena površina treba imati metalni sjaj
2. | VRUĆEG POCINČAVANJA - izvodi se neposredno nakon čiščenja
3. | BRUŠENJE VIŠKA CINKA, po potrebi hladno premazno pocinčavanje oštećenih površina
Kod čeličnih dijelova koje nije moguće vruče cinčati , već se moraju zavarivati na samom objektu, prethodno vruće pocinčani dijelovi se mogu zavarivati, a mjesto vara se mora zaštititi visokokvalitetnim zaštitnim premazom na bazi cinka i to u najmanje dva premaza.
Zaštita obojenih metala (pocinčane bravarije, aluminija i sl.) obuhvaća:
1. | ČIŠČENJA - uklanjanje nećistoće, masnoće i sl., otprašivanje
2. | NANOŠENJA REAKTIVNE BOJE - izvodi se u jednom sloju debljine 10μ
3. | NANOŠENJA TEMELJNE BOJE - izvodi se u jednom sloju debljine 30μ uz prethodni primer
4. | NANOŠENJA POKROVNOG NALIČA - izvodi se poliuretanskom bojom u dva sloja debljine 25μ i 35μ (ukupno 60μ)
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
- | sav rad i materijal, dobavu, izradu i dopremu, mehanizaciju i uskladištenje
- | sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci
- | uzimanje potrebnih izmjera na objektu
- | izrada radioničkih nacrta i razrada detalja u fazi izvođenja te ovjeru od strane projektanta
- | predočenje uzoraka materijala
- | antikorozivnu zaštitu i završnu obradu u tonu prema RAL9006 ili jednakovrijedno
- | slijepe okvire potrebne za montažu elemenata
- | sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda
- | ev. sekundarne potrebne podkonstrukcije
- | sve potrebne brtve i opšavni elementi do pune gotovosti
- | sve varove fino izbrusiti
- | sve transporte do mjesta montaže
- | potrebnu radnu skelu
- | uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova, sve potrebne opšave
- | čišćenje nakon završetka radova
- | svu štetu na vlastitom ili drugim radovima nastalu kao posljedica nepažnje u toku izvedbe kao i troškove popravka iste,
- | troškove zaštite na radu
- | troškove atesta.
NAPOMENA:
Stavkom troškovnika obuhvaćena je izrada, doprema i montaža elemenata sa svim pripadajućim materijalima do potpune gotovosti, izmjere na licu mjesta, sa izradom statičkog računa kao dokaza stabilnosti, te radioničkim nacrtima i detaljima što se usaglašuje sa projektantom i statičarom, ČN podkonstrukcije kao i okov, slijepi okviri, izolacijski materijali, kompletno ostakljenje i svi potrebni opšavi za spojeve sa podom stropom i zidovima odnosno okolnom fasadom te svi okapni limovi.
B | II. |  | BRAVARSKI RADOVI | jed.mj | količina | jed. Cijena (€) | ukupno (€)
B | 2. | 1 | Dobava materijala, izrada i montaža metalnih penjalica.
Prečke ljestava od okruglog željeza promjera najmanje 1,6 cm i dobro učvršćene odnosno zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od najviše 30 cm. Duljina prečki između stranca ljestava ne smije biti manja od 40 cm. Ljestve moraju, počevši od sedme prečke (oko dva metra od poda) imati čvrstu leđnu zaštitu, izrađenu u obliku kaveza načinjenog od lukova od plosnatog željeza, s unutrašnjim radijusom ne manjim od 70 cm niti većim od 80 cm, koji moraju biti pričvršćeni za stranice ljestava na međusobnom razmaku ne većem od 1,4 m. Lukovi moraju biti povezani vertikalama od plosnatog željeza na razmaku ne većem od 25 cm. Ljestve moraju biti kruto vezane sa zgradom u razmacima ne većim od 3,0 m i postavljene paralelno sa zgradom. Leđna zaštita mora biti produžena najmanje 1,0 m iznad prilazne površine.
Svi spojevi, dodatna podkonstrukcija, sidrene ploče i sitni materijal uključiti u cijenu.
Prije izvedbe sve mjere provjeriti u naravi!
|  |  | visina penjalice 7,60 m | kom | 1 |  | 0
B | II. |  | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI

## BRAV ALUM
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE - ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važećim propisima.
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve transporte materijala preostalog od rušenja, koeficijente rastresitosti, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Srušeni i demontirani materijal može se prema odluci investitora odvesti na skladište investitora udaljenosti do 20 km ili na gradsku deponiju sukladno važećim zakonskim odredbama. Odluku o razdiobi materijala donosi nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik. U svim stavkama ovog dijela troškovnika obuhvaćene su sve pomoćne i zaštitne konstrukcije, uključujući skele. Demontažu postojeće instalacijske i tehnološke opreme koja je izvan funkcije vršiti će izvoditelji instalacija i tehnološke opreme. Sav otpad i smeće, bez iznimke, obavezno zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima što mora biti uračunato u jedničnu cijenu odvoza.Prilikom rušenja i demontaže treba voditi računa da ne dođe do oštećenja dijelova građevine ili konstrukcije koji ostaju. U jediničnu cijenu uračunati svu potrebnu radnu skelu i sva podupiranja da ne dođe do urušavanja ostalih dijelova konstrukcije i elemenata koji nisu obuhvaćeni sanacijom, rekonstrukcijom ili adaptacijom.
Za sve materijale i radnje koje su potrebne u montaži fasade Izvoditelj radova dužan je propisanim dokumentima dokazati kvalitetu i funkcionalnost (nosiva konstrukcija, ostakljenje, izolacija, obložni limovi, pričvrsna sredstva, obrade površina) te pravovremeno prije početka radova ili ugradnje dostaviti ih na pregled nadzornom inženjeru.
Sve predradnje koje je potrebno izvršiti prije montaže (izmjera, iscrtavanje potrebnih osi, visinske kote, postavljanje geometrije fasade sastavni su dio jediničnih ponudbenih cijena).
Toplinska zaštita na priključcima fasadne konstrukcije na nosivu betonsku konstrukciju mora zadovoljiti min koeficijent površinskog prolaza topline koji vrijedi za ostakljenje.
Izvođač radova je obavezan dati odgovornom projektantu na odobrenje kompletnu dokumentaciju sa detaljima spajanja fasade sa bočnim zidovima, kao i spajanja s donjim i gornjim dijelom objekta. Također je potrebno dostaviti projektantu na odobrenje detalje spajanja sa međukatnom konstrukcijom.
Prije početka izrade obavezno se moraju provjeriti te uskladiti mjere i količine na objektu.
Potpisivanje predloženog nacrta od strane projektanta ne podrazumjeva oslobađanje Izvoditelja obveze provjere statičke i toplinske stabilnosti. Projektant potpisom detalja ne ovjerava statičku stabilnost!
Završne obrade:
Za određivanje boje i nijansi mjerodavan je odgovorni projektant kome će izvođač radova prije početka radova dostaviti uzorke radi odobrenja
TEHNIČKI ZAHTJEVI
Izradu elemenata i montažu na objektu treba izvesti prema detaljima proizvođača odabrane konstrukcije.
Konstruktivna rješenja svih elemenata trebaju biti takova da je tijekom eksploatacije objekta omogućena ev. zamjena ili popravak pojedinog segmenta.
Izvođač je obvezan izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu.
KONSTRUKCIJA
Statički proračun konstrukcija je obavezan a izrađuje ga izvođač radova.
Svi dijelovi trebaju biti tako dimenzionirani da sigurno prihvaćaju sva opterećenja (vjetar, potres, snijeg, vlastita težina) i da ispune zahtjeve arhitektonskog oblikovanja.Dimenzije nosivih elemenata ovise o statičkom premošćavanju raspona.
Također konstrukcija mora zadovoljiti dilatiranje svake vertikale i horizontale, posredstvom specijalnih Alu umetaka sa dodatkom neoprenske brtve.
Ugaoni spojevi moraju biti izvedeni besprijekorno. Mjesta koja su naročito osjetljiva na propuštanje, brtve se dodatno. Ugradba bravarije uz obavezno brtvljenje fuge pur – pjenom po cijeloj duljini fuge (obaveza izviditelja bravarskih radova). Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka.
Kod prozorski i sl. profila specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i čisti sastav dvaju profila. Oticanje vode i kondenzata kao i odvodnjavanje utora za staklo treba se osigurati.
Sve ugradbene detalje izvoditelj je dužan ovjeriti od strane projektanta.
MATERIJAL
Aluminijski profili izrađeni su iz aluminijske legure AlMgSi 05 čvrstoće F 22 do 26 kg/mm2 a aluminijski limovi iz legure AlMg 1ili iz 99,5 % aluminija normalizirane kvalitete.
Čelični dijelovi konstrukcije kao što su sidra, podkonstrukcije ili slijepi okviri za sidrenje izrađuju se od nehrđajućeg materijala ili od čelika koji je prije ugradnje vruće pocinčan na debljinu cinčanog sloja od 100 mikrona. Kod čeličnih dijelova koje nije moguće vruče cinčati , već se moraju zavarivati na samom objektu, prethodno vruće pocinčani dijelovi se mogu zavarivati, a mjesto vara se mora zaštititi visokokvalitetnim zaštitnim premazom na bazi cinka i to u najmanje dva premaza.
Svi dijelovi okova koji se ugrađuju u konstrukciju (vrata, prozori itd.) trebaju biti izrađeni iz podesnih materijala, otpornih na koroziju. Rade se iz plemenitog čelika, plastike, tvrdog aluminija, pocinčanog čelika itd. Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i s detaljima predočen nadzornom inženjeru i projektantu na odobrenje. Ukoliko izvoditelj nije u mogućnosti ugraditi okov naveden u opisu stavaka, treba ponuditi drugi iste kvalitete, o čemu će se pismeno usaglasiti projektant.
Jedinična cijena uključuje:
* sav materijal, alat, dopremu na gradilište i uskladištenje,
* ukupne troškove rada opisanog u troškovniku, uključujući rad u radionici i montažu na gradilištu
* sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje
* opšave i brtvljenja oko ugrađenih elemenata
* sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal renomiranih proizvođača
* potrebnu radnu skelu,
* potrebne sekundarne podkonstrukcije,
* ostakljenje i toplinsku izolaciju
* izradu radioničkih nacrta, razradu sustava montaže, razradu detalja u fazi izvođenja
* detaljne izmjere na licu mjesta
* čišćenje okoliša nakon završetka radova
* svu štetu kao i troškove popravaka koji su posljedica nepažnje u toku izvedbe
* aktivno sudjelovanje na koordinacijskim sastancima
* troškove zaštite na radu
* troškove atesta
* statički izračun
BRAVARSKI RADOVI -
B | III. |  | ALUMINIJSKA BRAVARIJA | jed.mj | količina | jed. Cijena (€) | ukupno (€)
B | 3. | 1 | Izrada, dobava i montaža industrijskih podiznih segmentnih vrata, svijetli otvor 400x400 cm.
Montaža s unutarnje strane na vlastitim nosivim profilima s pridržanjem na nosivu konstrukciju zgrade. Vrata se otvaraju podizanjem panela vrata na prihvatnu konstrukciju i izvedena su bez sajli, opruga i vanjskih šarnira. Vrata imaju ugrađena jedna zaokretna jednokrilna vrata za evakuaciju širine svijetlog otvora min. 80 cm. Vodilice izvesti od metalnih profila (vučeni aluminijski ili sl.) s ugrađenom zaštitom od pada, pogonskim, navoznim i energetskim elementima te demontažno-servisnim pokrovnim poklopcem. Prihvatna konzola od pocinčanog lima treba sadržavati pogonsku mehaniku bez opruga i sajli. Debljina neprozirnih panela je cca 6 cm, a visina cca 50 cm. boja prema izboru projektanta. Donji panel opremiti (optičkim) senzorom za zaštitu od gnječenja. U stavku su uključeni svi potrebni električni i elektronički dijelovi: trofazni priključak (400 v 50 hz), motor reduktor, mikroprocesorski upravljač, zaštita od preopterećenja, toplinska zaštita, upravljački ormarić (na radnoj visini cca 1,3 m, s nižim upravljačkim naponom (24 v) i razinom zaštite ip54), tipkalo za ručno upravljanje (podizanje-zaustavljanje-spuštanje), par fotoćelija za kontrolu prolaska kroz vrata priključenje na postojeću trofaznu instalaciju
Predviđena brzina podizanja vrata je cca 15 cm/s. Vrata opremiti osiguranjem za sprečavanje pada (napravu protiv pada integrirati u vodilice) i sistemom blokade nedopuštenog kretanja vrata. Osigurati brtvljenje vrata: prema zidu na vodilicama vrata, prema podu dvostrukim gumenim zaptivačem (uskladiti s optičkom senzorskom letvom protiv prignječenja) na donjem rubu panela te prema nadvoju (maska na pročelju) fleksibilnim gumenim profilom.
Vrata opremiti dodatnom opremom za dizanje i spuštanje u nuždi. Upravljački ormarić montira se na profil vodilice i spaja na trofazni priključak.
Prije izvedbe sve mjere provjeriti u naravi!
Dobava dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova i uključena je u cijenu stavke.
U stavku uključiti sve potrebne predradnje, izmjere, pripremanje pozicije, izradu, transport, ugradnju, sav popratni potrošni materijal te dobavu i postavu svog potrebnog opšava stijene.
POZ 12
|  |  | podizna segmentna vrata 400x400 cm | kom | 5 |  | 0
B | 3. | 2 | Izrada, dobava i montaža vanjskih ulaznih aluminijskih jednokrilnih zaokretnih vrata svijetlog otvora 90x210 cm.
Ugradnja u vanjski zid, koji se sastoji od betonskog zida d=16 cm i termoizolacijskog panela d=10 cm.
Jednokrilna zaokretna vrata izrađena iz plastificiranih bojanih al profila s prekinutim toplinskim mostom.
Ispuna termopanelom (mineralna vuna, 5 cm). Zvučna zaštita Rw=30dB(A).
Tip okova i završna boja u dogovoru s investitorom.
Prije izvedbe sve mjere provjeriti u naravi!
Dobava dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova i uključena je u cijenu stavke.
Obračun sa kompletnim okovom, cilindar bravom s 3 ključa i panik kvakom te završnom obradom al profila. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svog potrebnog opšava stijene.
POZ 13
|  |  | jednokrilna zaokretna vrata 90x210 cm | kom | 1 |  | 0
POZ 14
|  |  | jednokrilna zaokretna vrata 90x210 cm | kom | 1 |  | 0
B | 3. | 3 | Izrada, dobava i montaža protupožarnih aluminijskih jednokrilnih zaokretnih vrata svijetlog otvora 100x210 cm.
Ugradnja u vanjski zid, koji se sastoji od betonskog zida d=16 cm.
Jednokrilna zaokretna vrata izrađena iz plastificiranih bojanih al profila s prekinutim toplinskim mostom.
Ispuna termopanelom (mineralna vuna, 5 cm). Zvučna zaštita Rw=30dB(A). Otpornost na požar EI2-90-C ili jednakovrijedno.
Tip okova i završna boja u dogovoru s investitorom.
Prije izvedbe sve mjere provjeriti u naravi!
Dobava dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova i uključena je u cijenu stavke.
Obračun sa kompletnim okovom, cilindar bravom s 3 ključa i panik kvakom te završnom obradom al profila. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svog potrebnog opšava stijene.
POZ 11
|  |  | jednokrilna zaokretna vrata 100x210 cm | kom | 1 |  | 0
B | 3. | 4 | Izrada, dobava i montaža vanjske aluminijske stijene.
Ugradnja u vanjski zid, koji se sastoji od betonskog zida d=16 cm i termoizolacijskog panela d=10 cm.
Dvodijelna staklena stijena izrađena iz plastificiranih bojanih al profila s prekinutim toplinskim mostom, jedno krilo fiksno, a drugo zaokretno-otklopno.
Ostakljenje dvostruko izolirajućim staklom IZO LOW-E 4+16+4 mm ili deblje ovisno o sigurnosnim zahtjevima i Rw,min=32 dB.
Aluminijska unutrašnja i vanjska klupčica također ulaze u cijenu ove stavke.
Tip okova i završna boja u dogovoru s investitorom.
Prije izvedbe sve mjere provjeriti u naravi!
Dobava doprozornika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova i uključena je u cijenu stavke.
Obračun sa kompletnim okovom, bravom i kvakom te završnom obradom al profila. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svog potrebnog opšava stijene.
POZ 1 + POZ 1 + POZ 1 + POZ 2
|  |  | četverodijelna staklena stijena 966x150 cm | kom | 1 |  | 0
POZ 3
|  |  | jednodijelna staklena stijena 277x150 cm | kom | 1 |  | 0
POZ 7 + POZ 7
|  |  | dvodijelna staklena stijena 530x150 cm | kom | 1 |  | 0
POZ 4 + POZ 7 + POZ 7 + POZ 7
|  |  | četverodijelna staklena stijena 1086x150 cm | kom | 1 |  | 0
POZ 5 + POZ 5
|  |  | dvodijelna staklena stijena 420x150 cm | kom | 1 |  | 0
POZ 5 + POZ 5 + POZ 5
|  |  | trodijelna staklena stijena 630x150 cm | kom | 1 |  | 0
POZ 6 + POZ 6
|  |  | dvodijelna staklena stijena 460x150 cm | kom | 1 |  | 0
B | 3. | 5 | Izrada, dobava i montaža vanjske fiksne aluminijske žaluzine.
Ugradnja u vanjski zid, koji se sastoji od betonskog zida d=16 cm i termoizolacijskog panela d=10 cm.
Prije izvedbe sve mjere provjeriti u naravi!
Dobava doprozornika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio bravarskih radova i uključena je u cijenu stavke.
Obračun sa završnom obradom al profila. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svog potrebnog opšava stijene.
|  |  | žaluzina 400x100 cm | kom | 6 |  | 0
B | III |  | ALUMINIJSKA BRAVARIJA - UKUPNO: |  |  |  | 0
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI

## POD
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE
Pri izvedbi podopolagačkih radova u svemu se pridržavati U.F2.017 - Tehničkih uvjeta za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga ili jednakovrijedno, kao i prema pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list br.21/90), pravilniku o tehničkim mjerama za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl.list br.63/73) te zakona o zaštiti od požara (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21).
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve transporte materijala preostalog od rušenja, koeficijente rastresitosti, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Srušeni i demontirani materijal može se prema odluci investitora odvesti na skladište investitora udaljenosti do 20 km ili na gradsku deponiju sukladno važećim zakonskim odredbama. Odluku o razdiobi materijala donosi nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik. U svim stavkama ovog dijela troškovnika obuhvaćene su sve pomoćne i zaštitne konstrukcije, uključujući skele. Demontažu postojeće instalacijske i tehnološke opreme koja je izvan funkcije vršiti će izvoditelji instalacija i tehnološke opreme. Sav otpad i smeće, bez iznimke, obavezno zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima što mora biti uračunato u jedničnu cijenu odvoza.Prilikom rušenja i demontaže treba voditi računa da ne dođe do oštećenja dijelova građevine ili konstrukcije koji ostaju. U jediničnu cijenu uračunati svu potrebnu radnu skelu i sva podupiranja da ne dođe do urušavanja ostalih dijelova konstrukcije i elemenata koji nisu obuhvaćeni sanacijom, rekonstrukcijom ili adaptacijom.
Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu i investitoru.
U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.
Sve radove treba izvesti po detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe ovlaštene od proizvođača obloge.
Materijal
Materijal za izradu obloga poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline.
Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi tražene karakteristike materijala.
Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.
Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljiudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepilo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge.
Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobijanje neutralnog međusloja (u slučaju da se ljepilo ne podnosi sa podlogom) mora se čvrsto i trajno vezati za podlogu i morabiti prionjiva za ljepila. Ne smije štetno utjecati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.
Izvedba
Materijali i građevinski elementi za koje postoje uputstva i propisi za primjenu od strane proizvođača moraju se ugrađivati na osnovu tih uputstava.
Dilatacione spojnice objekta nesmiju se zatvarati podnom oblogom osim ako izvoditelj podne obloge ne daje garanciju za prekrivenu rešku.
Podloga mora biti pripremljena za polaganje podova tj. očišćena i odmašćena. Sve podloge za polaganje podova potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje.
Masa za izravnanje mora se tako nanesti da čvrsto i trajno veže za podlogu da se ne skida.
Izvođač je dužan atestom potvrditi slijedeće karakteristike podnih obloga:
- | kategorizacija materijala DIN 66095 ili jednakovrijedno
- | statičku i dinamičku stabilnost BS 4682, DIN 54318 ili jednakovrijedno
- | čvrstoću na pritisak i savijanje BS 4682, DIN 54318 ili jednakovrijedno
- | negorivost BS 4790/5287 ili jednakovrijedno
- | zaštita od požara DIN 4102 ili jednakovrijedno
- | otpornost na klizanje
- | elektrostatička svojstva BS 4939 / ISO / TR 6356 ili jednakovrijedno
- | ujednačenost površina
- | otpornost na habanje DIN 54324 ili jednakovrijedno
- | zahtjevi u održavanju
- | akustična svojstva BS 2750 / BS 3538 ili jednakovrijedno
- | zaštita od zvuka DIN 52210 ili jednakovrijedno
- | toplinske karakteristike materijala DIN 52612 ili jednakovrijedno
Obračun
Obračun izvršenih radova vrši se u cjelosti prema “Prosječnim normama u građevinarstvu”, a kao jedinica mjere uzima se 1 m2.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
* sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju I uskladištenje
* uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
* troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku,
* sve horizontalne I vertikalne transporte do mjesta montaže,
* čišćenje nakon završetka radova,
* svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
* troškove zaštite na radu,
* troškove atesta
B | IV |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI | jed.mj | količina | jed. Cijena (€) | ukupno (€)
B | 4. | 1 | Izvedba protuprašnog premaza podnih i zidnih površina građevine. Sve prema uputstvima proizvođača.
Protuprašni premaz izvesti jednokomponentnom silikatnom otopinom na bazi vode, bez otapala, sa povećanim udjelom suhe tvari za brtvljenje i dodatno ojačavanje svježe ugrađenog ili postojećeg zaglađenog betona ili polirane/brušene betonske površine, sukladno zahtjevima HRN EN 1504-2,Principi 1.2, 5.2. li jednakovrijedno
U stavci uključen kompletan materijal i rad.
|  |  | podovi | m2 | 616 |  | 0
|  |  | zidovi | m2 | 154 |  | 0
B | IV. |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA KOGENERACIJSKO
POSTROJENJE NA BIOMASU - Energy Pellets
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve transporte materijala preostalog od rušenja, koeficijente rastresitosti, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 20 km, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Srušeni i demontirani materijal može se prema odluci investitora odvesti na skladište investitora udaljenosti do 20 km ili na gradsku deponiju sukladno važećim zakonskim odredbama. Odluku o razdiobi materijala donosi nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik. U svim stavkama ovog dijela troškovnika obuhvaćene su sve pomoćne i zaštitne konstrukcije, uključujući skele. Demontažu postojeće instalacijske i tehnološke opreme koja je izvan funkcije vršiti će izvoditelji instalacija i tehnološke opreme. Sav otpad i smeće, bez iznimke, obavezno zbrinuti u skladu sa zakonskim propisima što mora biti uračunato u jedničnu cijenu odvoza.Prilikom rušenja i demontaže treba voditi računa da ne dođe do oštećenja dijelova građevine ili konstrukcije koji ostaju. U jediničnu cijenu uračunati svu potrebnu radnu skelu i sva podupiranja da ne dođe do urušavanja ostalih dijelova konstrukcije i elemenata koji nisu obuhvaćeni sanacijom, rekonstrukcijom ili adaptacijom.
A |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
| A | I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA | 0
| A | II. | ZEMLJANI RADOVI | 0
| A | III. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | 0
| A | IV. | ZIDARSKI RADOVI | 0
| A | V. | IZOLATERSKI RADOVI | 0
| A | VI. | ČELIČNI RADOVI | 0
|  | A | UKUPNO | 0
B |  |  | OBRTNIČKI RADOVI
| B | I. | LIMARSKI RADOVI | 0
| B | II. | BRAVARSKI RADOVI | 0
| B | III. | BRAVARSKI RADOVI - ALUMINIJSKA BRAVARIJA | 0
| B | IV. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
|  | B | UKUPNO | 0
C |  |  | REKAPITULACIJA | 0

## ELEKTRO
Opći uvjeti uz troškovnik
Termini, u troškovničkim stavkama, imaju sljedeća značenja: Naručitelj - podrazumijeva Energy pellets d.o.o. Izvođač – podrazumijeva pravnu osobu koju je Naručitelj angažirao za izvođenje Radova i/ili pružanje Usluga. Podizvođač – podrazumijeva pravnu osobu koju je Izvođač, uz prethodnu suglasnost Naručitelja, angažirao za izvođenje dijela Radova i/ili Usluga. Radovi i/ili Usluge – podrazumijevaju predmet ugovora čije je izvršenje Naručitelj povjerio Izvođaču. Lokacija – podrazumijeva adresu odnosno mjesto izvođenja Radova. Mjesto ugradnje – podrazumijeva mikrolokaciju unutar Lokacije, na kojoj se ugrađuje određeni Materijal i/ili Oprema. (npr. krov objekta) Dobava ili nabava – podrazumijeva kupovinu materijala, za potrebe izvođenja Radova, od strane Izvođača.
Doprema ili dostava – podrazumijeva transport Materijala od mjesta dobave i/ili skladišta Naručitelja odnosno Izvođača, do Lokacije. Rad - podrazumijeva sav rad, pripremni, osnovni i pomoćni, uključivo sav unutarnji transport, osim ako posebnom stavkom troškovnika nije drugačije definirano, neophodan za izvršenje Radova. Materijal – podrazumijeva sav potreban materijal, osnovni, pomoćni, vezni i sl., uključivo i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala, neophodan za izvršenje Radova. Alat – podrazumijeva sav potreban alat, pribor, odnosno aparaturu, neophodan za izvršenje Radova. Mehanizacija – podrazumijeva sve vidove strojeva pokretanih pogonskim agregatima, koji se primjenjuju pri izvođenju radova i/ili transportu materijala, neophodnih za izvršenje Radova. Skela - podrazumijeva sve vrste pomoćnih platoa neophodnih za izvršenje Radova, bez obzira na visinu, osim fasadne skele postavljene za potrebe izvođenja radova na fasadi objekta, koja se obračunava posebnom stavkom troškovnika.
Na sve vrste radova potrebno je primjenjivati tehničke propise, građevinske norme, a materijal, koji Izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati odgovarajućim standardima (HRN). Radove je potrebo izvoditi biti prema projektnoj dokumentaciji Naručitelja, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja od projektne dokumentacije, za svaki pojedini slučaj, treba prethodno usuglasiti s predstavnikom Naručitelja, koji pri tome može konzultirati nadzornog inženjera i/ili projektanta.
Jedinične cijene troškovničkih stavaka trebaju, osim troškova materijala, rada i mehanizacije, uključivati i troškove organizacije i režije gradilišta, a posebno troškove: • Pripremnih radova za uspostavljanje funkcije gradilišta (prema potrebi: prilazni putovi, privremeni objekti, ograda, rasvjeta gradilišta, sanitarni čvorovi, privremeni priključci, razvodi instalacija i drugo). • Zauzimanja i korištenja javno-prometnih površina s eventualnim troškovima uspostavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije te čišćenja i održavanja istih, odnosno troškovi privremene regulacije prometa. • Dopreme, korištenja i otpreme mehanizacije, uređaja, alata i dr. koji se primjenjuju u u radnim procesima na gradilištu i koji su popisani projektom organizacije gradilišta, uključivo njihovu amortizaciju, kao i troškove iznajmljivanja mehanizacije, koju izvođač ne posjeduje a potrebna je za izvođenje rada • Sve posredne i neposredne troškove materijala, radne snage, transporta materijala i radne snage, zakonom propisanih davanja, taksi i dr.
• Nabave i postavljanja skela kao radnih platoa. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, kao i njezina ograda, po potrebi. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu treba uključiti i troškove izrade razupora, mostova za prebacivanje iskopa iz većih dubina. • Instaliranja priključka i potrošnje električne energije, vode, potrebnih za izvođenje radova, do dana primopredaje istih. • Sva ispitivanja materijala definirana od strane Naručitelja i/ili Zakonom o građenju. • Svih pomoćnih skela i oplata, troškovi podupiranja, razupiranja ili sličnog, ako iste nisu obuhvaćene posebnim stavkama troškovnika. • Provedbe mjera sigurnosti predviđenih Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o zaštiti od požara u pogledu sigurnosti svih zaposlenih na gradilištu, svih osoba koje privremeno borave na gradilištu, prolaznika, prometa, čuvanja radova, opreme, okoline i susjednih objekata u neposrednoj blizini objekta, te provedbe drugih propisa vezanih za izvođenje radova.
• Troškove obaveznog osiguranja kod osiguravajućeg zavoda, za sve radove na gradilištu od početka građenja do primopredaje istih i okončanog obračuna. • Periodičkog građevinskog čišćenja objekta i gradilišta. • Sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za postizanje potpune funkcionalnost radova, osim ako posebnom stavkom troškovnika nije drugačije definirano. • Uređenje gradilišta po završetku rada, s uklanjanjem svih otpadaka, šute, građevinskog materijala, inventaras, sve u sraslom stanju, itd. • Izrade podloga za projekt izvedenog stanja, s unešenim svim izmjenama koja su nastala tokom izvođenja radova. • Troškovi cestarina, tunelarina i mostarina pri transportu materijala i osoblja, dok se troškovi trajekata priznaju na osnovu odobrenju predstavnika Naručitelja, prema stvarnim troškovima, za svaki pojedini slučaj.
Tolerancija mjera izvedenih radova određena su projektnom dokumentacijom, uzancama zanata, odlukama predstavnika Naručitelja, projektanta i nadzorne službe. Sva odstupanja od tolerantnih mjera izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. To se odnosi na sve vrste radova. Izvođač je prije nabave određenog materijala i/ili opreme, koji su predmet radova, dužan uvažavati zahtjev Naručitelja vezane za izbor materijala i/ili opreme koja treba biti u skladu s primjenjivim propisima Republike Hrvatske, te važećim standardima. Ugovori između Izvođača i njegovih podizvođača, kao i dobavljača opreme, nisu poslovna tajna Izvođača i Naručitelj ima pravo uvida u iste. Naručitelj ima pravo kontrolirati plaćanje podizvođača od strane Izvođača, pri čemu je Izvođač, na zahtjev Naručitelja, u obvezi dostaviti tražene podatke o izvršenim plaćanjima.
Red.Broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
1. | Spoj kogeneracijskog postrojenja na postojeći NN razvodni blok
1.1. | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, izrada završetaka i spajanje:
|  | m | 140 |  | 0
1.2. | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, izrada završetaka i spajanje:
|  | m | 140 |  | 0
1.3. | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, izrada završetaka i spajanje:
|  | m | 140 |  | 0
1.4. | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, izrada završetaka i spajanje:
|  | m | 140 |  | 0
1.5. | Nabava, isporuka i polaganje dvoslojne korugirane cijevi, izrađena iz PEHD-a, sa ugrađenom spojnicom koja osigurava nepropusnost na pijesak i poteznom PA niti za olakšano provlačenje kabela, za direktno polaganje u zemlju • stijenka izvana rebrasta a iznutra glatka • cijevi su visokootporne na pritiske i udarce, pogodne za direktno polaganje u zemlju, beton i sl. • visoka savitljivost, izvanredna mehanička i izolacijska svojstva, u skladu sa EN 50086-1 i 50086-2-4 • spojnica na jednom kraju cijevi • dimenzija: DN160 (vanjski promjer: 160 mm)
|  | m | 450 |  | 0
1.6. | Nabava, isporuka i polaganje dvoslojne korugirane cijevi, izrađena iz PEHD-a, sa ugrađenom spojnicom koja osigurava nepropusnost na pijesak i poteznom PA niti za olakšano provlačenje kabela, za direktno polaganje u zemlju • stijenka izvana rebrasta a iznutra glatka • cijevi su visokootporne na pritiske i udarce, pogodne za direktno polaganje u zemlju, beton i sl. • visoka savitljivost, izvanredna mehanička i izolacijska svojstva, u skladu sa EN 50086-1 i 50086-2-4 • spojnica na jednom kraju cijevi • dimenzija: DN50 (unutrašnji promjer: 37 mm, vanjski promjer: 50 mm)
|  | m | 45 |  | 0
1.7. | Nabava, isporuka, temeljenje i motaža betonskog montažnog zdenca za DTK (za potrebe priključka TK operatera)
|  | kpl. | 2 |  | 0
1.8. | Ispitivanje kabelskih veza i izrada ispitnih protokola
|  |  | 1 |  | 0
1. | Spoj kogeneracijskog postrojenja na postojeći NN razvodni blok | Ukupno: |  |  | 0
2. | Razdjelnici
2.1. | Dogradnja postojećeg NN razvodnog bloka u TS 20/0,4kV 2x1000kVA "Jela". U razvodni blok ugraditi sljedeće elemente: - rastavna sklopka NH00 3p, s ugrađenim osiguračima 80A - 4x rastavna sklopka NH2 3p, s ugrađenim osiguračima 315A - rastavna sklopka NH2 3p, s ugrađenim osiguračima 315A - rastavna sklopka NH00 3p, s ugrađenim osiguračima 63A Stavka uključuje sav potreban spojni i montažni materijal
|  | kpl. | 1 |  | 0
2.2. | Dobava, montaža i ugradnja ormara RO-VP Metalni ormar, slobodnostojeći, na podnožju visine 100 mm, opremljen rednim stezaljkama, ventilatorom, termostatom, rasvjetom, PE sabirnicom za uzemljenje i ostalom standardnom opremom. Bočna i stražnja strana trebaju biti zatvorene bez mogućnosti otvaranja izvana. Vrata su metalna i na njih se montiraju tipkala, grebenjače i sva ostala oprema za upravljanjem rastavnom i upravljačkom opremom. Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxVxD): 2400 x 2100 x 800 mm Na vrhu ormara istaknut je naziv ormara i oznaka pozicije. Ormar je kompletno tvornički dogotovljen i funkcionalno ispitan s izdanim jednakovrijedanim ispitnim izvješćem (FAT). Niskonaponski razvodni ormar ima oznaku +RO-VP. Ormar je sastavljen od sljedeće opreme:
| ORMAR 1200x2000x600,2 VRATA | kom | 2
| Bočne strane 2000×600 | pak | 1
| SPOJNI KUTNIK, pak=4 | pak | 1
| Spojnik TS/TS, pak=6 | pak | 1
| PODNOŽJE BOČNO 100x400 | pak | 1
| POKRIVNI PRIBOR 600mm | kom | 1
| PODNOŽJE PRED./STRAŽ. 1200×100 | pak | 2
| PODNOŽJE BOČNO 100×600 1200×100 | pak | 2
| EMC ventilator 550m3/h, 323mm 230Vac | kom | 2
| SK TERMOSTAT | kom | 1
| EMC izlazna rešetka 323mm | kom | 2
| SABIRNICA E-Cu 50x10, 2.4m | kom | 8
| NOSAČ SISTEM. BAZA/KROV D600 3/4P, pak=2 | kom | 3
| NOSAČ (IZOL) SABIRNICE | kom | 24
| ZAŠT. POKLOPAC KRAJNJI, pak=2 | pak | 4
| UMETAK 10mm, pak=16 | pak | 3
| ISPUNA, pak=16 | pak | 6
| SPOJNIK SABIRNICE ZA 2 ŠIPKE (Flat-PLS) | kom | 4
| VIJAK M10x90, pak=8 | pak | 2
| PRIKLJUČAK M10 - bez vijka | kom | 24
| VIJAK M10x90, pak=8 | pak | 3
U ormar je ugrađena sljedeća oprema:
| UKLJUČNI RELEJ, 4 CO KONTAKTA, 230V AC, 6A, ŠIRINA 22,5MM | kom | 52
| BAZA ZA RELEJ SA 4 IZMJENIČKA KONTAKTA | kom | 90
| UTIČNI RELEJ, 4 CO KONTAKTA, 24V AC, 6A, ŠIRINA 22.5MM | kom | 15
| UTIČNI RELEJ, 4 CO KONTAKTA, 24V DC, 6A, ŠIRINA 22.5MM | kom | 23
| ODVODNIK PRENAPONA TIP 2 ZAHTJEVI KATEGORIJA C, UC 350V PLUG-IN ZAŠTITNI BLOKOVI 4POLA, 3+1 KRUG ZA TN-S I TT SUSTAVE W. DALJINSKI ZASLON | kom | 1
| osigurač rastavljač 3NP1, 3-polni, NH00, 160 A, za montažu i ugradnju na montažnu ploču, Flachanschluss, nivo poklopca 45 mm | kom | 1
| Pomoćna sklopka, 1 CO kontakt, za veličinu NH1, NH2, NH3, pribor za rastavljače s osiguračima 3NP1 | kom | 1
| osigurač, NH000, In: 160 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, Prednji pokazivač, neizolirane ručke | kom | 1
| PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 6A, D=70MM | kom | 4
| PREKIDAČ 400V 10KA, 3-POLNI, C, 4A, D=70MM | kom | 2
| osigurač rastavljač 3NP1, 3-polni, NH000, 160 A, za montažu i ugradnju na montažnu ploču, Rahmenklemme, Nadzor osigurača: elektronički EFM10, razina poklopca 45 mm | kom | 3
| PREKIDAČ 400V 10KA, 3-POLNI, C, 63A, D=70MM | kom | 5
| POMOĆNI PREKIDAČ 1NO+1NC , ON-OFF | kom | 11
| PREKIDAČ 400V 10KA, 3-POLNI, C, 40A, D=70MM | kom | 5
| PREKIDAČ 400V 10KA, 3-POLNI, C, 16A, D=70MM | kom | 1
| PREKIDAČ 400V 10KA, 3-POLNI, C, 10A, D=70MM | kom | 1
| Pomoćna sklopka, 1 CO kontakt, za veličinu NH1, NH2, NH3, pribor za rastavljače s osiguračima 3NP1 | kom | 2
| LV HRC osigurač, NH000, In: 125 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, Prednji indikator, neizolirane ručke | kom | 6
| PREKIDAČ 400V 10KA, 2-POLNI, C, 6A, D=70MM | kom | 1
| PREKIDAČ 3VA2 IEC FRAME 630 KLASA ISKLJUČNE MOĆI M ICU=55KA @ 415 V 3-POLNI, ZAŠTITA LINIJE ETU350, LSI, IN=630A ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA IR=252A ...630A ZAŠTITA OD KRATKOG SPOJA Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x U SABIRNIČKI SPOJ | kom | 1
| PREKIDAČ (STL) 208-277 V AC 50/60 HZ 220-250 V DC DODATAK ZA 3VA1/2 | kom | 1
| POMOĆNI PREKIDAČ IZMJENSKI KONTAKTI TIP HQ (7MM) PRIBOR ZA 3VA1/2-PREKIDAČ | kom | 5
| ALARM PREKIDAČ PREKIDAČKI KONTAKTI TIP HQ (7MM) DODATAK ZA 3VA1/2-PREKIDAČ | kom | 5
| SVJETLEĆI INDIKATOR, 22MM, OKRUGLI, PLASTIKA, ZELENI, GLATKA LEĆA, SA DRŽAČEM, LED MODUL, SA INTEGRIRANOM LED 230V AC, NAVIJAČNA STEZNICA | kom | 6
| KONTAKTOR,AC3:30KW/400V, 1NO+1NC, 230V AC 50HZ, 3-POLNI, VELIČINA S2, NAVIJAČNA STEZALJKA USPRAVNI POLOŽAJ ZA MONTAŽU | kom | 3
| KONTAKTOR, AC-3, 3KW/400V, 1NO, AC 230V, 50/60 HZ, 3-POLNI, VIJČANA STEZNICA | kom | 1
| PREKIDAČ 3VA1 IEC OKVIR 160 ISKLJUČNA MOĆ KLASE S ICU=36KA @ 415 V 3-POLNA, ZAŠTITA LINIJE TM220, ATFM, IN=160A ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA IR=112A ...160A ZAŠTITA OD KRATKOG SPOJA II=10 X U KABELSKOJ SPOJ | kom | 1
| MJERENJE STRUJE/NAPONA. MODUL; POSTAVLJENA STRUJA 10...100A; DETEKCIJA NAPONA DO 690V; UKUPNA ŠIRINA 55MM; RAVNI CT | kom | 3
| PREKIDAČ 3VA1 IEC OKVIR 160 KLASA ISKLJUČNE MOĆI M ICU=55KA @ 415 V 3-POLNI,ZAŠTITA POKRETAČA MOTORA TM120M, AM, IN=63A BEZ ZAŠTITE OD PREOPTEREĆENJA ZAŠTITA OD KRATKOG SPOJA II=7...16 X U SABIRNIČKOM SPOJU | kom | 3
| PREKIDAČ SZ S00, ZA ZAŠTITU MOTORA, KLASA 10, A-OTPUŠTAČ 2.8...4A, N-OTPUŠTAJ 52A, VIJAČNI SPOJ, STANDARD SW. KAPACITET | kom | 1
| POPREČNI POMOĆ. PREKIDAČ, 1NO+1NC, VIJAČNI SPOJ, ZA PREKIDAČE | kom | 1
| 22MM PLASTIČNA OKRUGLA KOMPLETNA KOMBINACIJA JEDINICE: TIPKA S PLOSNOM GUMBOM NA VIJAČNU STEZALJKU, 1NO+1NC S DRŽAČEM ZELENI | kom | 2
| 22MM PLASTIČNI OKRUGLI KOMPLETNA KOMBINACIJA JEDINICE: EMERGEN.-STOP MUSHR.PUSHB. 40MM ZASUNA.Š. MEHANIJA ROT.-ZA-OTKLOP. SA ŽUTOM PODLOŽNOM VIJAČNOM STEZALJKOM, 1NO+1NC S DRŽAČEM CRVENI NATPIS: ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI | kom | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
2.3. | Dobava, montaža i ugradnja ormara RO-OP Ormar je zidne montaže, metalni, s metalnim vratima. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost. Ormar je kompletno tvornički dogotovljen i funkcionalno ispitan s izdanim jednakovrijedanim ispitnim izvješćem (FAT). Niskonaponski razvodni ormar oznake: +RO-OP Ormar je sastavljen od sljedeće opreme:
| AE ORMAR 800×1200×300 Materijal: čelik Boja: RAL 7035 | kom | 1
| ZIDNI NOSAČ 10mm, pak=4 | pak | 1
| UKLJUČNI RELEJ, 4 CO KONTAKTA, 230V AC, 6A, ŠIRINA 22,5MM | kom | 5
| BAZA ZA RELEJ SA 4 IZMJENIČKA KONTAKTA | kom | 5
| ODVODNIK PRENAPONA TIP 2 ZAHTJEVI KATEGORIJA C, UC 350V UKLJUČNI ZAŠTITNI BLOKOVI 4 POLA, 3+1 KRUG ZA TN-S I TT SUSTAVE | kom | 1
| PREKIDAČ 400V 10KA, 3-POLNI, C, 4A, D=70MM | kom | 1
| osigurač rastavljač 3NP1, 3-polni, NH000, 160 A, za montažu i ugradnju na montažnu ploču, Rahmenklemme, Nadzor osigurača: elektronički EFM10, razina poklopca 45 mm | kom | 2
| LV HRC osigurač, NH000, In: 32 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Prednji indikator, neizolirane ručke | kom | 6
| Pomoćna sklopka, 1 CO kontakt, za veličinu NH000, pribor za rastavljače s osiguračima 3NP1 | kom | 2
| držač cilindričnog osigurača, 14 x 51 mm, 3-polni, In: 50 A, Un AC: 690 V | kom | 2
| PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, B, 10A, D=70MM | kom | 5
| PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 10A, D=70MM | kom | 4
| PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 16A, D=70MM | kom | 9
| PREKIDAČ 400V 10KA, 2-POLNI, C, 6A, D=70M | kom | 1
| PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 6A, D=70MM | kom | 1
| PREKIDAČ 400V 10KA, 3-POLNI, C, 40A, D=70MM | kom | 1
| RASPOJNIK AC110-415V, F. LS-SW. 5SL4, 5SY, 5SP, RCBO 5SU1, RCD 5SV | kom | 1
| POMOĆNI PREKIDAČ 1NO+1NC ZA MCB 5SL, 5SY, 5SP, ON-OFF-SW. 5TL1, RCBO 5SU1, RCD 5SV | kom | 3
| SVJETLEĆI INDIKATOR, 22MM, OKRUGLI, PLASTIKA, ZELENI, GLATKA LEĆA, SA DRŽAČEM, LED MODUL, SA INTEGRIRANOM LED 230V AC, NAVIJAČNA STEZNICA | kom | 3
| RCCB, 4-polni, tip AC, In: 25 A, 300 mA, Un AC: 400 V | kom | 2
| 22MM PLASTIČNI OKRUGLI KOMPLETNA KOMBINACIJA JEDINICE: EMERGEN.-STOP MUSHR.PUSHB. 40MM ZASUNA.Š. MEHANIJA ROT.-ZA-OTKLOP. SA ŽUTOM PODLOŽNOM VIJAČNOM STEZALJKOM, 1NO+1NC S DRŽAČEM CRVENI NATPIS: ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI | kom | 1
| Sitni potrošni materijal: žice, stezaljke, uvodnice itd | paušal | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
2.4. | Dobava, montaža i ugradnja ormara RO-VENT Metalni ormar, slobodnostojeći, na podnožju visine 100 mm, opremljen rednim stezaljkama, ventilatorom, termostatom, rasvjetom, PE sabirnicom za uzemljenje i ostalom standardnom opremom. Bočna i stražnja strana trebaju biti zatvorene bez mogućnosti otvaranja izvana. Vrata su metalna i na njih se montiraju tipkala, grebenjače i sva ostala oprema za upravljanjem rastavnom i upravljačkom opremom. Maksimalne vanjske dimenzije (ŠxVxD): 1200 x 2100 x 400 mm Na vrhu ormara istaknut je naziv ormara i oznaka pozicije. Ormar je kompletno tvornički dogotovljen i funkcionalno ispitan s izdanim jednakovrijedanim ispitnim izvješćem (FAT). Niskonaponski razvodni ormar ima oznaku +RO-VENT. Ormar je sastavljen od sljedeće opreme:
| ORMAR 1200x2000x400,2 VRATA | kom | 1
| BOČNE STRANE 2000x400 | pak | 1
| PODNOŽJE PRED./STRAŽ. 1200×100 | pak | 1
| PODNOŽJE BOČNO 100x400 | pak | 1
| EMC ventilator 550m3/h, 323mm 230Vac | kom | 2
| TERMOSTAT | kom | 1
| izlazna rešetka 323mm | kom | 2
| Sitni potrošni materijal: žice, stezaljke, uvodnice itd | paušal | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
2. | Razdjelnici | Ukupno: |  |  | 0
3. | Kabeli
NAPOMENA: prije narudžbe kabela izmjeriti stvarnu dužinu trase svakog kabela.
3,1, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
| FG07R 3x70+1x35 mm² ili jednakovrijedan | m | 60 |  | 0
3,2, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
| FG07R 3x95+1x50 mm ili jednakovrijedan | m | 120 |  | 0
3,3, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
| FG07R 3x50+1x25 mm² ili jednakovrijedan | m | 100 |  | 0
3,4, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
| FG07R 3x25+1x16 mm² ili jednakovrijedan | m | 75 |  | 0
3,5, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
| NYY 3x1,5 mm² ili jednakovrijedan | m | 400 |  | 0
3,6, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
| NYY 3x2,5 mm² ili jednakovrijedan | m | 400 |  | 0
3,7, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
| NYY 4x1,5 mm² ili jednakovrijedan | m | 165 |  | 0
3,8, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
| NYY 4x2,5 mm² ili jednakovrijedan | m | 65 |  | 0
3,9, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
| NYY 5x6 mm² ili jednakovrijedan | m | 15 |  | 0
3,10, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
|  | m | 150 |  | 0
3,11, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
|  | m | 100 |  | 0
3,12, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
|  | m | 1100 |  | 0
3,13, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
|  | m | 150 |  | 0
3,14, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
|  | m | 200 |  | 0
3,15, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
|  | m | 2400 |  | 0
3,16, | Nabava, isporuka, polaganje i spajanje vodova na oba kraja, razvodnih i montažnih kutija u zid, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
|  | m | 650 |  | 0
3,17, | Označavanje, ispitivanja i mjerenja, izdavanje mjernih protokola i puštanje u rad.
|  | kpl. | 1 |  | 0
3. | Kabeli | Ukupno: |  |  | 0
4. | Utičnice, fiksni potrošači i instalacijski pribor
4.1. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje izmjeničnog prekidača, jednopolni, IP54, na oprugu, nadžbukna Nazivna struja 10 A Nazivni napon 250 V AC
|  | kom. | 6 |  | 0
4.2. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje križnog prekidača, jednopolni, IP54, na oprugu, nadžbukna Nazivna struja 10 A Nazivni napon 250 V AC
|  | kom. | 2 |  | 0
4.3. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje utičnice šuko, dvostruka, IP54, nadžbukna Nazivna struja 16 A Nazivni napon 250 V AC
|  | kom. | 12 |  | 0
4.4. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje samoregulirajućeg grijaćeg kabela za grijanje vodovodnih cijevi na prolasku između dvije zgrade, dužine 5m, komplet sa potrebnim instalacijskim materijalom, trakom za pričvršćenje, dubljenje i probijanje zidova, izrada završetaka i spajanje:
|  | kpl. | 1 |  | 0
4.5. | Nabava, isporuka i montaža instalacijske cijevi za postavljanje električnih instalacija - Instalacijska rebrasta cijev CS 20
|  | m | 50 |  | 0
4.6. | Nabava, isporuka i montaža instalacijske cijevi za postavljanje električnih instalacija - Instalacijska PNT cijev CS20
|  | m | 50 |  | 0
4.7. | Nabava, isporuka i montaža plastificirane metalne (SAPA) cijevi Radna temperatura: -15°C do +70°C Unutarnji promjer: 8,5 mm Vanjski promjer: 11,5 mm
|  | m | 300 |  | 0
4.8. | Nabava, isporuka i montaža plastificirane metalne (SAPA) cijevi Radna temperatura: -15°C do +70°C Unutarnji promjer: 15,5 mm Vanjski promjer: 19 mm
|  | m | 50 |  | 0
4.9. | Nabava, isporuka i montaža plastificirane metalne (SAPA) cijevi Radna temperatura: -15°C do +70°C Unutarnji promjer: 25 mm Vanjski promjer: 30 mm
|  | m | 50 |  | 0
4.10. | Nabava, isporuka i montaža kabelske police za velika opterećenja visine 60 mm, čelik, vruće pocinčano, s poklopcima sa stropnim ili zidnim nosačima sa odgovarajućim konzolama i standardnim priborom za skretanje Širina: 600 mm Debiljna lima: 1,5 mm Nazivni radni napon: 1000 V Razred očuvanja funkcije: E90
|  | m | 35 |  | 0
4.11. | Nabava, isporuka i montaža kabelske police za velika opterećenja visine 60 mm, čelik, vruće pocinčano, s poklopcima sa stropnim ili zidnim nosačima sa odgovarajućim konzolama i standardnim priborom za skretanje Širina: 200 mm Debiljna lima: 1,5 mm Nazivni radni napon: 1000 V Razred očuvanja funkcije: E90
|  | m | 30 |  | 0
4.12. | Nabava, isporuka i montaža kabelske police za velika opterećenja visine 60 mm, čelik, vruće pocinčano, s poklopcima sa stropnim ili zidnim nosačima sa odgovarajućim konzolama i standardnim priborom za skretanje Širina: 600 mm Debiljna lima: 1,5 mm Nazivni radni napon: 1000 V Razred očuvanja funkcije: E90
|  | m | 120 |  | 0
4.13. | Nabava, isporuka i montaža vertikalne ljestve za veća opterećenja, visine 50 mm s C-profil prečkama, čelik, vruće pocinčano, s poklopcima sa zidnim nosačima sa odgovarajućim konzolama i standardnim priborom za skretanje Širina: 600 mm
|  | m | 30 |  | 0
4. | Utičnice, fiksni potrošači i instalacijski pribor | Ukupno: |  |  | 0
5. | Rasvjeta
5.1. | Dobava, isporuka i montaža ovjesne svjetiljke za visoke prostore s kućištem izrađenim od lijevanog aluminija, s rashladnim rebrima, završne obrade u mat srebrnoj boji. Difuzor od stakla debljine 5mm. Industrijski dizajn. Dimenzije svjetiljke: fi500mm x 525mm. LED izvor svjetla nom. snage Pn= 115W, ukupne snage Ptot = 128W, korelirane temperature boje svjetla Tc = 4000K, izlaznog svjetlosnog toka 10500lm, faktora uzvrata boje CRI>80. Stupanj mehaničke zaštite IP65 IK08.
|  | kpl. | 16 |  | 0
5.2. | Dobava, isporuka i montaža ovjesne svjetiljke za visoke prostore s kućištem izrađenim od lijevanog aluminija, s rashladnim rebrima, završne obrade u mat srebrnoj boji. Difuzor od stakla debljine 5mm. Industrijski dizajn. Dimenzije svjetiljke: fi500mm x 525mm. LED izvor svjetla nom. snage Pn= 115W, ukupne snage Ptot = 128W, korelirane temperature boje svjetla Tc = 4000K, izlaznog svjetlosnog toka 10500lm, faktora uzvrata boje CRI>80. Stupanj mehaničke zaštite IP65 IK08. Svjetiljka posjeduje ACU bateriju i inverter, vrijeme autonomije 3H.
|  | kpl. | 4 |  | 0
5.3. | Dobava, isporuka i montaža vanjski zid građevine reflektora direktne asimetrične distribucije. Reflektor izrađen od lijevanog aluminija s rebrima za hlađenje. Reflektor izrađen od polikarbonata s PVD premazom. Plastifikacija svjetiljke poliesterskom smolom, otpornom na koroziju i salinitet. Difuzor izrađen od kaljenog stakla 5mm debljine, otporno na nagle temperaturne poraste i udarce. Silikonska brtva, vanjski vijci od nehrđajućeg čelika. Masa svjetiljke 6,2kg. Faktor snage 0.9. Dimenzije svjetiljke: dužina 568, visina 85, širina 333 [mm]. LED izvor svjetla snage nom snage Pn = 47W, ukupna snage Ptot = 50W, izlazni svjetlosni tok 4668lm, temperatura boje 4000K, uzvrat boje CRI>70. Mehanička zaštita IP66IK08.
|  | kpl. | 3 |  | 0
5.4. | Dobava, isporuka i montaža nadgradne svjetiljke za sigurnosnu rasvjetu s autonomijom 3h u trajnom spoju, komplet s difuzorom i piktogramom, u mehaničkoj zaštiti IP65ik08. Kućište: samogasivi, UV stabilizirani sivi polikarbonat, "anti-vandal". Difuzor: precizno izliven V2 , samogasivi, UV stabilizirani transparentni polikarbonat, otporan na prašinu. Reflektor: bijeli polikarbonat.
|  | kpl. | 7 |  | 0
5. | Rasvjeta | Ukupno: |  |  | 0
6. | Telefonska i računalna instalacija
6.1. | Nabava, isporuka i polaganje instalacijskog voda u priređene instalacijske kanalice i cijevi, izrada završetaka (krimpanje), spajanje sa svim potrebnim instalacijskim materijalom:
|  | m | 500 |  | 0
6.2. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje utičnica 2×RJ45, cat6, STP, IP54, bijela, nadžbukna
|  | kom. | 5 |  | 0
6.3. | Dobava, montaža i spajanje komunikacijskog ormara KO opremljen sa svim potrebnim elementima, spojnim i veznim priborom, montažom do potpune gotovosti i puštanjem u rad - Zidni komunikacijski ormar Monoblock s odvojivim bočnim stranicama IP30, 12U - Prespojni panel s 24 priključna mjesta, za ugradnju u 19", 1U, RAL9005, komplet sa stražnjom policom za prihvat i učvršćivanje kabela, s elementima za označavanje, 2 kom. - Ormar opremljen s kabelskim vodilicama i 19" napojnom letvom sa 7xshuko+prenaponska zaštita - Set za uzemljenje, Cu-šina s kompletom kabela, zaštita prema IP40 - Uključivo sav potreban pribor za sastavljanje i montažu
|  | kpl. | 1 |  | 0
6.4. | Dobava, montaža i spajanje mrežnog preklopnika - Ugradnja u 19" rack - Ethernet Port: • 10/100BASE-TX: min. 12 port • Gigabit: min. 2 port
|  | kom. | 1 |  | 0
6.5. | Označavanje, ispitivanja i mjerenja, izdavanje mjernih protokola i puštanje u rad.
|  | kpl. | 1 |  | 0
6. | Telefonska i računalna instalacija | Ukupno: |  |  | 0
7. | Vatrodojava
7.1. | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje modularne adresabilne mikroprocesorske centrale za dojavu požara, minimalno slijedećih karakteristika: - centrala zadovoljava norme EN54-2 i EN54-4 ili jednakovrijedno - potpuno redundantan operativni sustav - sustav radi kontinuiranu provjeru rada centrale, u slučaju problema resetira unutarnje procese, a prema potrebi može isključiti procese koji nisu nužni za siguran rad sustava - ugrađene 2 adresabilne petlje, do 250 elemenata na svakoj petlji, moguće proširiti do 4 petlje - memorija za 10000 događaja, proširivo do 65000 pomoću SD kartice - ugrađen printer za ispis svih događaja - ugrađeno LAN sučelje 10/100 TX Mbps za konfiguriranje i daljinsko parametriranje te nadzor sustava putem TCP/IP protokola - umrežavanje centrala putem RS485, LAN mreže ili optike - prijenos podataka do 2,5 Mbita/s - povezivanje sa centralnom nadzornom aplikacijom putem MODBUS protokola - ugrađen upravljački panel s prikazom poruka na hrvatskom jeziku - alfanumerički zaslon s prikazom minimalno 6 redova po 40 znakova - mogućnost ugradnje 2 akumulatorske baterije kapaciteta minimalno 17Ah u kućište centrale - metalno kućište sa ključem i sigurnosnom bravicom
|  | kom. | 1 |  | 0
7.2. | Dobava, isporuka i spajanje akumulatorske baterije 12V/12 Ah za osiguranje potrebne autonomije | kom. | 2 |  | 0
7.3. | Dobava, isporuka i ugradnja vatrootpornog ormarića za smještaj centrale za dojavu požara sa baterijama, minimalno sljedećih karakteristika: - vatrootpornost T-60 - ostakljena vrata s bravicom i 3 ključa - ekspandirajuća rešetka za ventilaciju ormarića, 2 kom - pumpa za zatvaranje vrata - RAL3000
|  | kom. | 1 |  | 0
7.4. | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje paralelne tipkovnice, minimalno slijedećih karakteristika: - ugrađen upravljački panel s prikazom poruka na hrvatskom jeziku - alfanumerički zaslon s prikazom minimalno 6 redova po 40 znakova - metalno kućište
|  | kom. | 1 |  | 0
7.5. | Dobava, isporuka, ugradnja i označavanje adresabilnog automatskog multisenzorskog optičko-termičkog javljača požara, minimalno sljedećih karakteristika: - mogućnost rada kao optičko-termički, ili samo kao optički ili termički javljač - podešavanje osjetljivosti u skladu s normom EN54 - napredni algoritam obrade požarnih veličina za otpornost na ometajuće pojave i brzo prepoznavanje stvarnog požara - ugrađen alarmni izlaz za dodatnu indikaciju alarma koji je potpuno programabilan - ugrađen izolator petlje - ugrađen LED indikator za vidljivost 360°
|  | kom. | 13 |  | 0
7.6. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje podnožja za ugradnju automatskih adresabilnih javljača požara
|  | kom. | 13 |  | 0
7.7. | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje adresabilnog ručnog javljača požara minimalno sljedećih karakteristika: - za unutarnju ugradnju, - indirektan način aktiviranja - nadžbukna ugradnja, - ugrađen izolator petlje, - ugrađen LED indikator - crvene boje
|  | kom. | 3 |  | 0
7.8. | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje alarmne sirene sa bljeskalicom za unutarnju i vanjsku ugradnju minimalno sljedećih karakteristika: - izlazna snaga 97 dB - 32 različita tona - LED bljeskalica, bijele boje - zidna montaža - zadovoljava normu EN54-23 - za vanjsku montažu, IP 65 - izrađena od vatrootporne plastike crvene boje
|  | kom. | 5 |  | 0
7.9. | Dobava, isporuka i postavljanje oznaka tipa D1 i D2 za označavanje pozicije centrale za dojavu požara, prema normi HR DIN 4066 | kpl. | 1 |  | 0
7.10. | Dobava, isporuka, polaganje u pripremljene kabelske trase i označavanje oklopljenog vatrodojavnog kabela, crvene boje, JB-H(St)H 1x2x0,8mm ili jednakovrijedan | m | 350 |  | 0
7.11. | Dobava, isporuka, polaganje u pripremljene kabelske trase i označavanje oklopljenog vatrodojavnog kabela, crvene boje, JB-H(St)H 4x2x0,8mm ili jednakovrijedan | m | 150 |  | 0
7.12. | Dobava, isporuka, polaganje u pripremljene kabelske trase i označavanje oklopljenog vatrootpornog kabela E30, crvene boje, sa pripadajućim ovjesom JB-H(St)H 1x2x0,8mm E30 ili jednakovrijedan | m | 80 |  | 0
7.13. | Dobava, isporuka, polaganje u pripremljene kabelske trase i označavanje napojnog kabela NYM 3x1,5 mm2 ili jednakovrijedan | m | 10 |  | 0
7.14. | Dobava, isporuka i ugradnja plastične PVC cijevi uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice), sve komplet. | m | 300 |  | 0
7.15. | Razni nespecificirani instalacijski, spojni i montažni pribor i materijal | kpl. | 1 |  | 0
7.16. | Vođenje i koordiniranje radova, nadgledanje izrade instalacije te kompletno programiranje i konfiguriranje centrale dojave požara, izrada interakcijskih algoritama sa sučeljenim sustavima, i provjera svih funkcija sustava prema projektu i posebnim zahtjevima korisnika | kpl. | 1 |  | 0
7.17. | Školovanje zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom prema preporuci isporučitelja. | kpl. | 1 |  | 0
7.18. | Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu požara od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja. | kpl. | 1 |  | 0
7.19. | Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara u 3 primjerka na papiru i jedan na CD-R mediju | kpl. | 1 |  | 0
7.20. | Izrada pisanih uputa za rukovanje sustavom za dojavu požara s grafičkim plastificiranim mapama s ucrtanim elementima za dojavu požara, isporuka knjige održavanja sustava za dojavu požara | kpl. | 1 |  | 0
7.21. | Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije izvedenog stanja, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, programske dokumentacije i dr.). | kpl. | 1 |  | 0
7. | Vatrodojava | Ukupno: |  |  | 0
8. | Uzemljenje
8.1. | Dobava i polaganje željezne pocinčane trake Fe/Zn 25x4 mm u betonske temelje i postavljanje na zid postrojenja 30 cm od gotovog poda. U stavku uključene potrebne spojnice za povezivanje armature za traku.
|  | m | 250 |  | 0
8.2. | Dobava i polaganje željezne pocinčane trake Fe/Zn 25x4 mm u kabelske kanalice. U stavku uključene potrebne spojnice za povezivanje armature za traku.
|  | m | 100 |  | 0
8.3. | Nabava, isporuka i montaža križne spojnice 60x60 mm
|  | kom. | 20 |  | 0
8.4. | Povezivanje metalnih masa i instalacija građevine (PE sabirnica GRO, strojarske instalacije, vodovod, metalne mase tehnološke opreme i sl.) na sabirnicu glavnog izjednačenja potencijala (GIP) sa svim sitnim materijalom i priborom
|  | kpl. | 1 |  | 0
8.5. | Označavanje, ispitivanja i mjerenja, izdavanje mjernih protokola i puštanje u rad.
|  | kpl. | 1 |  | 0
8. | Uzemljenje | Ukupno: |  |  | 0
9. | Gromobran
NAPOMENA: sve elemente gromobranskih instalacija potrebno je prilagoditi izvedenom stanju građevinskih radova i u dogovoru sa arhitektom i projektantom.
9.1. | Dobava i postavljanje željezne pocinčane trake Fe/Zn 25x4 mm u na krov i fasadu postrojenja, povezivanje na temeljni uzemljivač. U stavku uključene potrebne spojnice za povezivanje za traku.
|  | m | 150 |  | 0
9.2. | Nabava, isporuka i montaža križne spojnice 60x60 mm
|  | kom. | 15 |  | 0
9.3. | Povezivanje gromobranske instalcije, izrada šiljaka, povezivanje metalnih instalacija preko odvodnika prenapona i povezivanje gromobranske instalacije na temeljni uzemljivač sa svim sitnim materijalom i priborom
|  | kpl. | 1 |  | 0
9.4. | Nabava, isporuka, izrada mjernih spojeva i smještanje u kutije
|  | kpl. | 8 |  | 0
9.5. | Dobava i ugradnja loveće palice visine 4m za zaštitu opreme na krovu građevine. Na nosačima u kutevima
|  | kom. | 4 |  | 0
9.6. | Dobava i ugradnja loveće palice visine 4m za zaštitu opreme na krovu građevine. Na krovu koristeći odstrojnike DEHNiso Spacers za montažu uz dimnjak građevine. Stavka uključuje sav spojni i montažni materijal.
|  | kom. | 1 |  | 0
9.7. | Označavanje, ispitivanja i mjerenja, izdavanje mjernih protokola.
|  | kpl. | 1 |  | 0
9. | Gromobran | Ukupno: |  |  | 0
10. | Ostalo
10.1. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja (tehnološki opis, strujne sheme RO ormara s priključnim planovima, kabel listama i popisom materijala, tlocrt s ucrtanom dispozicijom,tlocrti prostora s ucrtanim osjetnicima za mjerenje kritičnih parametaraormara RO kotlovnica, spojnim kutijama i kabelskim trasama...) - 4 primjerka u tiskanom obliku - 2 primjerka u digitalnom obliku Projekt ovjeren od strane Ovlaštenog projektanta
|  | kpl. | 1 |  | 0
10.2. | Izrada dokumentacije: • Elaborat utjecaja elektrane na mrežu • Elaborata podešenja zaštita • Plan i programa ispitivanja Napomena: Korisnik je dužan dobiti suglasnost na Elaborat utjecaja elektrane na mrežu, Elaborata podešenja zaštita i Plan i programa ispitivanja od strane HEP-ODS prema odredbama i u vremenskim razdobljima određenim Prethodnom elektroenergetskom suglasnosti (PEES) broj 401201-150097-0011
|  | kpl. | 1 |  | 0
10.3. | Dobava materijala za protupožarno brtvljenje prodora električnih instalacija kroz granične konstrukcije požarnih sektora, otvori cca 600x600 mm
|  | kpl. | 3 |  | 0
10.4. | Protupožarno brtvljenje prodora električnih instalacija kroz granične konstrukcije požarnih sektora od strane ovlaštene tvrtke
|  | kpl. | 2 |  | 0
10.5. | Nabava, isporuka, montaža i spajanje ručnog javljača požara Dimenzije: 120x120x25 mm, stupanj zaštite IP44, materijal: ABS
|  | kpl. | 3 |  | 0
10.6. | Izrada elaborata protupožarnog brtvljenja
|  | kpl. | 1 |  | 0
10. | Ostalo | Ukupno: |  |  | 0
Rekapitulacija
1. | Spoj kogeneracijskog postrojenja na postojeći NN razvodni blok |  |  |  | 0
2. | Razdjelnici |  |  |  | 0
3. | Kabeli |  |  |  | 0
4. | Utičnice, fiksni potrošači i instalacijski pribor |  |  |  | 0
5. | Rasvjeta |  |  |  | 0
6. | Telefonska i računalna instalacija |  |  |  | 0
7. | Vatrodojava |  |  |  | 0
8. | Uzemljenje |  |  |  | 0
9. | Gromobran |  |  |  | 0
10. | Ostalo |  |  |  | 0
| Rekapitulacija | Ukupno: |  |  | 0

## VIK
TROŠKOVNIK INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
OPĆENITO
Svi predhodni i konačni uvjeti glavnog izvoditelja radova su sastavni dio ovih uvjeta i prema tome obveza za izvoditelja kao i svi uvjeti,opisi i nacrti iz glavnog i izvedbenog projekta.
Prije početka izvođenja potrebno je detaljno prekontrolirati projekt te postojeće stanje na gradilištu, kote i mjesta priključenja, pa ako se ne slaže s onima iz ovog troškovnika potrebno je naručiti izmjenu. Naročito prekontrolirati projektirano stanje instalacija, obzirom na izvedenost građevine, te kote postojeće kanalizacije i okolnih pločnika u odnosu na novoprojektirano.
Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja vodovodne instalacije, sanitarnih uređaja i kanalizacije, u pogledu kakvoće, mora odgovarati točno postojećim propisima za ovu struku, kao i opisu u troškovniku, te treba imati odgovarajuće ateste o ispitivanju. Sve cijevi koje prolaze kroz različite požarne sektore potrebno je požarno brtviti. Sve cijevi koje prolaze kroz hidroizolaciju posebno je izvesti kroz brtvene provodnice.
Svi radovi moraju se izvesti točno po nacrtima i opisu, te po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Ako se iz bilo kojeg razloga odstupa od projekta, potrebno je tražiti odobrenje projektanta.
Sva instalacija mora biti stručno i solidno izvedena, a izvoditelj je dužan primjenjivati odgovarajuće tehničke propise, standarde i hrvatske norme.
Sa radovima na instalacijama može se započeti tek nakon što je projektni elaborat pregledan i potvrđen od nadležnih organa i investitora, te nakon što je izvođač uveden u posao po projektu instalacije.
Unutarnji i vanjski vodovi vode, te kanalizacije moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predviđenog troškovnikom i tehničkim opisom.
Po završenoj montaži cjevovoda mora se izvršiti ispitivanje cjevovoda na tlak. Ispitivanju mora prisustvovati investitor i nadzorni inženjer, a o tome sastaviti vjerodostojan zapisnik, te pribaviti atest ispravnosti vode iz instalacije za piće.
Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u zemlji podovima u zidnim usjecima može se izvršiti tek nakon što je izvršeno ispitivanje i zapisnički dozvoljen nastavak radova.
Radove smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj, u protivnom nastalu štetu snosi onaj tko je angažirao istoga. Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla iz osnovnog ugovora obvezuje svakog izvoditelja.
Svi radovi i dobava materijala imaju se izvesti prema općim uvjetima, tehničkom opisu i opisu radova i materijala u troškovniku, nacrtima, uputama projektanata, te postojećim propisima i pravilima za projektiranje i izvođenje uređaja i instalacija vodovoda i kanalizacije.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za obavljeni rad, osnovni i pomoćni materijal, tj. dobavu i ugradnju, uključivo horizontalni i vertikalni prijenos na objektu, te pomoćne skele i zaštitu, tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne može tražiti nikakva dodatna odšteta osim pogođene cijene.
U jediničnim cijenama moraju biti sadržani svi sporedni radovi, koji se posebno ne zaračunavaju.
a) | izmjere ugrađenog materijala potrebno za konačni obračun (građevinska knjiga, obračunski nacrti, geodetske skice, potrebne sheme i sl.)
b) | sav potreban alat i zaštitne naprave, pod kojima se podrazumijeva postavljanje skele, zaštitne ograde i sl.
c) | troškovi, ispitivanja materijala, ali samo u slučaju ako je ovim ispitivanjem dokazano da izvođač nije upotrijebio odgovarajući materijal
d) | odstranjivanje svih otpadaka i smeća od instalacija vodovoda i kanalizacije sa gradilišta
e) | predloženje eventualno potrebnih uzoraka, naročito sanitarnih uređaja i pribora na uvid investitoru
f) | popravak šteta počinjenih nepažnjom na vlastitim i tuđim radovima
Izvođač se ima brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugrađeni predmeti, odnosno cjevovodi zaštite od oštećenja.
Ugrađeni materijal mora odgovarati kako prema veličini, tako po kvaliteti, postojećim propisima i standardima, a ukoliko nije standardima obuhvaćen, tada prema trgovačkim uzancama.
Izvođač radova mora prije početka radova pregledati projekt i postojeće stanje na terenu, i ukoliko ima bilo kakvih primjedbi na projekt ili izbor materijala upozoriti investitora, jer naknadni prigovori ili izgovori neće se uzimati u obzir. Radovi se moraju u potpunosti izvesti prema projektu na kojeg je ishođena građevinska dozvola i izvedbenim nacrtima. Nad izvođenjem radova investitor je dužan osigurati redoviti i stručni nadzor, te tumačenja projektanta u vezi realizacije projekta.
Ukoliko dođe do odstupanja iz nepredviđenih razloga, tada je potrebno preraditi dijelove projekta na novonastalu situaciju, i tek onda pristupiti podnošenju ponude i izvođenju radova.
Ukoliko izvođač ne ugradi materijal propisane vrste i dimenzija, tada izvođač mora na poziv nadzornog inženjera ukloniti sve nedostatke i zamijeniti ih sa propisanim.
Različite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno zavaruju ne smiju se direktno dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti međukomadi sa neutralnim djelovanjem.
Sva učvršćenja i međusobna spajanja imaju biti solidno i točno izvedena.
Zatvaranju rovova usjeka i izrada izolacije pristupiti nakon uspješno provedene tlačne probe. Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije.
Skreće se pažnja izvođaču radova da za vrijeme realizacije objekta ne upuštaju otpadne vode od pranja u kanalizaciju (kao što su npr. pranje četki, cem. mlijeko, boje i sl.) jer će troškove sanacije i popravak snositi sam.
Troškovnik je napravljen na osnovu glavnog projekta Instalacija vodovoda i kanalizacije te su moguće manje promjene.
Sva instalacija koja prolazi kroz hidroizolaciju i u šahtovima mora se izvoditi kroz brtvene provodnice, a sva instalacija koja prolazi kroz različite požarne sektore mora se protupožarno brtviti (kao Promat UNICOLAR), što sve uračunati u jediničnu cijenu instalacije.
Cijene koje se daju uz pojedine stavke ovog troškovnika trebaju obuhvatiti kompletan sadržaj od nabave materijala, štemanja-šlicanja do dubine 5/5cm i bušenja konstrukcije do f8cm, ugradnje i priključenja uređaja, ispitivanje uz pribavljanje svih potrebnih dokumenata i atesta o pogonskoj sposobnosti i potpunoj funkcionalnosti instalacija u završenom objektu potrebnih za tehnički pregled. Prije početka izvedbe prekontrolirati cijeli projekat i postojeće stanje. Profili pisani u projektu i troškovniku su unutarnji. Proizvođač-tip ili artikl proizvoda u pojedinim stavkama navedeni su samo kao preporuka za takvu ili višu kvalitetu.
Predmet ovog troškovnika nije izvedba gradskih instalacija vodovoda i kanalizacije na javnim prometnicama niti produljenje .
INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE |  | jed.mj | količina | jed. Cijena (€) | ukupno (€)
1. | Trasiranje projektiranih kanala za polaganje instalacije kanalizacije u građevini i vani do mjesta priključenja, te obilježavanje trasa i izljevnih mjesta. Nanošenje visina (kota) prema projektu i kontrola visina iskopa i polaganja cijevi. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
2. | Iskop rova u terenu III i IV ktg. za polaganje vodovoda i kanalizacije, Strane rova pravilno zasjecati, a iskopani materijal odbacivati min. 1,0 m od ruba iskopa. U cijenu uračunati i eventualne razupore, te zaštitu za slučaj urušavanja, zaštitne ograde, premošćivanje kao i moguće crpljenje vode iz rova sve do završetka svih radova u rovu. Obračun po m3 iskopanog materijala prema stvarnim količinama ovjerenih od nadzornog inženjera. | m3 | 315 |  | 0
3. | Zatrpavanje rovova materijalom od iskopa. Izvoditi u slojevima od 30 cm sa nabijanjem. Kod zatrpavanja (kod cijevi i okana) najprije upotrebljavati sitniji materijal. Obračun po m3 zatrpanog rova. | m3 | 240 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja materijala za izradu revizijskog okna 60x60 stijenke debljine 20 cm. U cijenu je uključena oplata, beton C30/37 i armatura. | m3 | 22 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja revizijskih poklopaca za kanalizaciju, s okvirom 70cm, svijetlog otvora 62,5 cm. Nosivost klasa D 400. | kom | 30 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja podložnog šljunka za projektirane instalacije i unutrašnjost revizijskog okna debljine 10 cm. | m2 | 210 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja podložnog betona C25/30 za projektirane instalacije i unutrašnjost revizijskog okna debljine 5 cm. | m2 | 210 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja betonskih ojačanja na svim koljenima cijevi. | kom | 40 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja cijevnog razvoda i fazonskih komada oborinske odvodnje s uključenim obujmicama i gumenim brtvama te dodatnim materijalom.
| DN 160 | m' | 110 |  | 0
| DN 250 | m' | 300 |  | 0
| DN 400 | m' | 40 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja cijevnog razvoda i fazonskih komada unutrašnje hidrantske i tehnološke mreže s uključenim obujmicama i gumenim brtvama te dodatnim materijalom.
| DN 25 | m' | 60 |  | 0
| DN 50 | m' | 50 |  | 0
| DN 100 | m' | 130 |  | 0
11. | Dobava i obrada cementnim mortom cijevi u spoju s revizijskim oknom. | kom | 65 |  | 0
12. | Zatrpavanje podnih instalacija tampon materijalom minimalno 15 cm iznad cijevi kako se ne bi oštetile instalacije (ni u kojem slučaju materijalom iskopa) te zbijanje tampon materijala. | m2 | 40 |  | 0
13. | Razni radovi na cijevnom razvodu koji nisu predviđeni a pojaviti će se u gradnji. Predviđaju se sati KV radnika u što je uračunat rad i materijal. | h | 90 |  | 0
14. | Ispitivanje odvodnog i dovodnog sustava. | kpl | 1 |  | 0
15. | Betoniranje zidova upojnih bunara za odvodnju krovne vode. | m3 | 3 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja kamenog materijala za upojne bunare. | m3 | 11 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja revizijskih poklopaca s rešetkom. Poklopci za slivnike na internoj prometnici, nazivni otvor dimenzija 400x500 mm, nosivost klasa D-400 sukladno EN 124 li jednakovrijedno. | kom | 30 |  | 0
18. | Dobava i montaža hidranta za unutarnju hidrantsku mrežu. Stavka uključuje sva pričvršćenja i brtvljenja, te spajanje na tlačnu mrežu. | kom | 6 |  | 0
19. | Dobava i montaža nadzemnog hidranta za vanjsku hidrantsku mrežu. Stavka uključuje sva pričvršćenja i brtvljenja, te spajanje na tlačnu mrežu. | kom | 2 |  | 0
20. | Dobava i montaža vatrogasnog aparata S9 na zid objekta. | kom | 9 |  | 0
INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE UKUPNO: |  |  |  |  | 0