## Naslovnica
INVESTITOR: | Grafing papirna konfekcija, vl. Siniša Cizel
Olipska 7, 10000 Zagreb
OIB: 71087077372
GRAĐEVINA: | Rekonstrukcija poslovne građevine
LOKACIJA: | k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševec
SPECIFIKACIJA ELEKTRO MATERIJALA I RADOVA
ZOP: | IS 23/02
TD: | PA-TG-13/19
GLAVNI PROJEKTANT: | Marino Dujmović, mag.ing.arh.
PROJEKTANT: | Alen Farago, dipl.ing.el.
SURADNIK: | Kristijan Končić, struč.spec.ing.el.
Direktor:
Alen Farago, dipl.ing.el
Zagreb, veljača 2023.

## 1. TROŠKOVNIK
R.br. | Opis stavke | JM | Kol. | JC (€) | UC (€)
0
| 1. NN PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
0
1.1. | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg priključno mjernog ormara SPMO-P/2 za montažu jednog mjernog mjesta (MTU i aut. osigurač 6A) i priključkom za dva kabela Al/Cu do 4x150 mm2, nazivni napon 3x230/400V, 400A, klase zaštite II, mehaničke zaštite od prodiranja čvrstih stranih tijela promjera 1 mm i veće i zaštitom od vode iz svih smjerova, za montažu u vanjskom prostoru iz prešanog poliestera, boje svijetlo sive, otporan na UV zrake i gorenje, ožičen za 63A ili 100 A, opremljen osigurač rastavnom prugom, povezicom uzemljenja, ispitan i atestiran, ovjera skladnosti HEP-a, pripremljen za ugradnju polucilindar bravice i zaključavanjem u tri toočke ugrađen u betonsko kućište (Alternativa: u samostojećem kućištu iz prešanog poliestera). | kom | 1 |  | 0
1.2. | Dobava i polaganje glavnog priključnog NN kabela. Kabel se polaže od nnovog SPMO ormara do postojećeg gravnog razvodnog ormara građevine oznake GRO, podzemno i podžbukno u instalacijskim PVC cijevima:
| - NYY-0 4x150mm2 | m | 20 |  | 0
| - NYY-J 1x95mm2 | m | 20 |  | 0
| - PVC rebrasta tlačna cijev Φ110mm | m | 18 |  | 0
1.3. | Građevinski radovi polaganja glavnog NN priključnog kabela:
| - strojni iskop kabelskog rova dubine 0,8m, širine 0,4m i dužine 15m | m3 | 4.8 |  | 0
| - izrada posteljice od pijeska visine 0,2m, kompletno sa dobavom pijeska | m3 | 1.2 |  | 0
| - zatrpavanje rova zemljom od iskopa nakon polaganja kabela, uz potrebno nabijanje | m3 | 3.6 |  | 0
| - odvoz viška zemlje na deponij | m3 | 1.2 |  | 0
| 1. UKUPNO: |  |  |  | 0
2. RAZVODNI ORMARI
2.1. | Dobava i montaža u postojeći razvodni ormara GRO sljedeću opremu (montaža na postojeće pruge):
| - NV osigurač vel. 1, 200A/400V AC | kom | 3 |  | 0
| - NV osigurač vel. 00, 100A/400V AC | kom | 3 |  | 0
| - NV osigurač vel. 00, 63A/400V AC | kom | 3 |  | 0
2.2. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara u prizemlju oznake RO1.1 u projektu, sa sljedećom opremom: | kompl. | 1 |  | 0
| - NH rastavljač, veličina 000,125A, montaža na sabirnice 60 mm | kom | 3
| - NV osigurač vel. 00, 32A/400V AC | kom | 3
| - NV osigurač vel. 00, 100A/400V AC | kom | 3
| - NV osigurač vel. 00, 125A/400V AC | kom | 3
| - sklopka O-1-2/1C/O/20A, montaža na vrata | kom | 1
| - svjetlosna sklopka (luksomat), analogna, 1 kanal, 1ŠM | kom | 1
| - FID sklopka 40A/2P/30mA | kom | 1
| - FID sklopka 40A/4P/30mA | kom | 1
| - FID sklopka 100A/4P/30mA | kom | 1
| - minijaturni zaštitni prekidač C32A/3p/10kA | kom | 1
| - minijaturni zaštitni prekidač C16A/3p/10kA | kom | 7
| - minijaturni zaštitni prekidač C16A/1p/10kA | kom | 9
| - minijaturni zaštitni prekidač C10A/1p/10kA | kom | 1
| - minijaturni zaštitni prekidač B10A/1p/10kA | kom | 11
| - instalacijski sklopnik 230V¦1N/O¦20A | kom | 1
| - instalacijski sklopnik 230V¦2N/O¦20A | kom | 1
| - Zidni ormar, metalni, 2 vrata, IP54, 1000x1000x300 (VxŠxD) kao tip Schrack | kom | 1
| - Zidni nosači za WST ormare visine do 800mm, pocinčani | kom | 1
| - spremnik za dokumentaciju, samoljepljivi, A4 | kom | 1
| - ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor (DIN šine, spojnice, uvodnice, vezice, stezaljke, vijci, matice, kanalice i sl.) | kompl. | 1
| - spajanje ormara na objektu, kompletno sa izradom i isporukom sheme stvarno izvedenog stanja | kompl. | 1
2.3. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara kata oznake RO2 u projketu, sa slijedećom opremom: | kompl. | 1 |  | 0
| - FID sklopka 25A/2P/30mA | kom | 1
| - FID sklopka 40A/4P/30mA | kom | 2
| - minijaturni zaštitni prekidač C16A/3p/10kA | kom | 1
| - minijaturni zaštitni prekidač C16A/1p/10kA | kom | 18
| - minijaturni zaštitni prekidač B10A/1p/10kA | kom | 14
| - minijaturni zaštitni prekidač C10A/1p/10kA | kom | 2
| - P/Ž razdjelnik, MODUL 160, dim. 3x24M, 588x620x136mm (ŠxVxD) | kom | 1
| - ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor (DIN šine, spojnice, uvodnice, vezice, stezaljke, vijci, matice, kanalice i sl.) | kompl. | 1
| - spajanje ormara na objektu, kompletno sa izradom i isporukom sheme stvarno izvedenog stanja | kompl. | 1
2.4. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara kata oznake RO2.1 u projektu, sa sljedećom opremom: | kompl. | 1 |  | 0
| - FID sklopka 25A/2P/30mA | kom | 1
| - FID sklopka 40A/4P/30mA | kom | 1
| - FID sklopka 100A/4P/30mA | kom | 2
| - minijaturni zaštitni prekidač C32A/3p/10kA | kom | 3
| - minijaturni zaštitni prekidač C20A/3p/10kA | kom | 2
| - minijaturni zaštitni prekidač C16A/3p/10kA | kom | 7
| - minijaturni zaštitni prekidač C16A/1p/10kA | kom | 12
| - minijaturni zaštitni prekidač B10A/1p/10kA | kom | 11
| - instalacijski sklopnik 230V¦2N/O¦20A | kom | 2
| - Zidni ormar, metalni, 2 vrata, IP54, 1000x1000x300 (VxŠxD) | kom | 1
| - Zidni nosači za WST ormare visine do 800mm, pocinčani kao tip Schrack | kom | 1
| - spremnik za dokumentaciju, samoljepljivi, A4 | kom | 1
| - ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor (DIN šine, spojnice, uvodnice, vezice, stezaljke, vijci, matice, kanalice i sl.) | kompl. | 1
| - spajanje ormara na objektu, kompletno sa izradom i isporukom sheme stvarno izvedenog stanja | kompl. | 1
2.3. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara kata oznake RO3 u projketu, sa slijedećom opremom: | kompl. | 1 |  | 0
| - FID sklopka 25A/2P/30mA | kom | 1
| - FID sklopka 40A/4P/30mA | kom | 1
| - minijaturni zaštitni prekidač C16A/1p/10kA | kom | 9
| - minijaturni zaštitni prekidač B10A/1p/10kA | kom | 11
| - minijaturni zaštitni prekidač C10A/1p/10kA | kom | 2
| - P/Ž razdjelnik, MODUL 160, dim. 3x24M, 588x620x136mm (ŠxVxD) | kom | 1
| - ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor (DIN šine, spojnice, uvodnice, vezice, stezaljke, vijci, matice, kanalice i sl.) | kompl. | 1
| - spajanje ormara na objektu, kompletno sa izradom i isporukom sheme stvarno izvedenog stanja | kompl. | 1
| 2. UKUPNO: |  |  |  | 0
3. RASVJETA
Napomene: - kabeli i cijevi napajanja rasvjete specifirani su u stavci br. 5 ovog troškovnika
- U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 5 godine, osim na proizvode nužne rasvjete gdje ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. U slučaju dobave opreme drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike predložene opreme. Estetske i tehničke karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama do +/- 2%. Prije narudžbe obavezno usuglasiti točan tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela sa nadzornim inženjerom, koji je dužan konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el. instalacija.
3.1. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, sa bijelim matiranim aluminijskim rasterom UGR<17, dimenzija svjetiljke DxŠxV: 600x600x65mm, te sa mehaničkom zaštitom IP20. Oznaka u projektu "S1"
| Nadgradna stropna svjetiljka, sa LED izvorima svjetlosti i direktno distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 600x600x65mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od emajliranog čeličnog lima u bijeloj boji; - Optički sustav od bijelog matiranog aluminijskog rastera koji osiguravaju UGR<19 - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 105 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 60W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 6350lm; - Temperatura boje 4000K, CRI≥80 ili .; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili .; - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000h L80 B10 ili .; - Minimalna mehanička zaštita IP20 | kom | 40 |  | 0
3.2. | Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnom difuznom distribucijom svjetlosti, dimenzija svjetiljke DxŠxV: 595x595x112mm, te sa mehaničkom zaštitom IP44 IK07. Oznaka u projektu "S2"
Ugradna stropna svjetiljka, predviđena za ugradnju u g/k spušteni strop, sa LED izvorima svjetlosti i direktno difuznom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 595x595x112mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: 620x620x115mm, težine 5kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od emajliranog čeličnog lima u bijeloj boji; - Optički sustav od opalnog pleksiglasa koji osiguravaju UGR<19 . . .2 ili .; - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz ili .; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 110 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 85W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 9200lm; - Temperatura boje 4000K, CRI≥80 ili .; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili .; - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000h L70 B50 ili .; - Minimalna mehanička zaštita IP44 IK07 .
| Obračun po kom | kom | 70 |  | 0
3.3. | Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnom difuznom distribucijom svjetlosti, dimenzija svjetiljke DxŠxV: 595x595x112mm, te sa mehaničkom zaštitom IP44 IK07. Oznaka u projektu "S2.1"
Ugradna stropna svjetiljka, predviđena za ugradnju u g/k spušteni strop, sa LED izvorima svjetlosti i direktno difuznom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 595x595x112mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: 620x620x115mm, težine 5kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od emajliranog čeličnog lima u bijeloj boji; - Optički sustav od opalnog pleksiglasa koji osiguravaju UGR<19 . . .2 ili .; - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 ili .; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 120 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 40W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 4800lm; - Temperatura boje 4000K, CRI≥80 ili .; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili .; - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000h L70 B50 ili .; - Minimalna mehanička zaštita IP44 IK07
| Obračun po kom | kom | 7 |  | 0
3.4. | Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti 2 x 48°, dimenzija DxŠxV: Ø544x63mm, te sa mehaničkom zaštitom IP20 IK06. Oznaka u projektu "S3"
Ugradna svjetiljka, predviđena za ugradnju u g/k spušteni strop, sa LED izvorima svjetlosti i direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti optičke širine od 2 x 48°, dimenzija DxŠxV: Ø544x63mm, sa četvrtastom bazom za ugradnju u strop sa otvorom za ugradnju u stropu dimenzija DxŠxV: 304x304mm, ukupne težine svjetiljke u rasponu od 3 do maksimalno 4.5kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište svjetiljke od aluminija, bojano u bijelu boju ili .; - Optički sustav od bočno prosvijetljenog mikroprizmatičnog difuzora, koji osiguravaju UGR<19 . . .2 ili ., a smješten je u aluminijski prsten bojan u bijelu boju koji je izvan stropa i dimenzija je DxŠxV: Ø550x14mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, smještena pored kućišta svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 100 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 50W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 5090lm; - Temperatura boje 4000K, CRI≥80 ili .; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili .; - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000h L80 B10 ili .; - Minimalna mehanička zaštita IP20
| Obračun po kom | kom | 18 |  | 0
3.5. | Dobava i isporuka, te montaža ovjesne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i pretežno direktna širokosnopnom distribucijom svjetlosti 2 x 47°, dimenzija DxŠxV: Ø544x14mm, sa čeličnom rozetom bojanom u bijelu bojusa, te sa čeličnim ovjesnim kabelom i prozirnim kablom za napajanje minimalne dužine 1.5m, mehaničke zaštitom IP20 IK06. Oznaka u projektu "S3.1"
Ovjesna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i pretežno direktna širokosnopnom distribucijom svjetlosti optičke širine od 2 x 47°, dimenzija DxŠxV: Ø544x14mm, sa okruglom rozetom dimenzija DxŠxV: Ø232.5x41mm, težine 4.366kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Svjetiljka se isporučuje sa čeličnom rozetom bojanom u bijelu bojusa, te sa čeličnim ovjesnim kabelom i prozirnim kablom za napajanje minimalne dužine 1.5m ili .; - Optički sustav od bočno prosvijetljenog mikroprizmatičnog difuzora, koji osiguravaju UGR<19, a smješten je u aluminijski prsten bojan u bijelu boju, dimenzija je DxŠxV: Ø550x14mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, smještena pored kućišta svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 105 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 50W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 5470lm; - Temperatura boje 4000K, CRI≥80 ili .; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili .; - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000h L80 B10 ili .; - Minimalna mehanička zaštita IP20 IK06
| Obračun po kom | kom | 8 |  | 0
3.6. | Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti, sa širokosnopnom simetričnom karakteristikom i distribucijom svjetlosti optičke širine od 79°, 4000K, mehan.zaštite IP20/IP44 IK07. Dimenzije svjetiljke DxH: Ø 240x110mm; otvor u stropu DxH: Ø 215x210mm. Oznaka u projektu "S4"
- Ugradna svjetiljke, predviđena za ugradnju u g/k spušteni strop debljine stropa u rasponu od 8mm do maksimalno 25mm, sa LED izvorima svjetlosti, sa širokosnopnom simetričnom karakteristikom i distribucijom svjetlosti optičke širine od 79°, dimenzija DxH: Ø 240x110mm; otvor u stropu DxH: Ø 215x210mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od aluminijske legure, bojano u mat bijelu boju; - Reflektor od matiranog fasetiranog aluminija, koji osigurava UGR<22 - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite II, minimalno cosφ≥0.9, smještena pored kućišta svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 126 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 21W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 2650lm; - Temperatura boje 4000K, CRI>80; - Tolerancija boje izvora svjetlosti SDCM≤3 - Životni vijek LED izvora minimalno 100.000h L80 B10 . TM21 - Minimalna mehanička zaštita IP20/IP44 IK07 . . 60529+A1 odn.
| Obračun po kompletu | kom | 8 |  | 0
3.7. | Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti, sa širokosnopnom simetričnom karakteristikom i distribucijom svjetlosti optičke širine od 70°, 4000K, mehan.zaštite IP20/IP44 IK07. Dimenzije svjetiljke DxH: Ø 240x110mm; otvor u stropu DxH: Ø 215x210mm. Oznaka u projektu "S4.1"
- Ugradna svjetiljke, predviđena za ugradnju u g/k spušteni strop debljine stropa u rasponu od 8mm do maksimalno 25mm, sa LED izvorima svjetlosti, sa širokosnopnom simetričnom karakteristikom i distribucijom svjetlosti optičke širine od 79°, dimenzija DxH: Ø 240x110mm; otvor u stropu DxH: Ø 215x210mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od aluminijske legure, bojano u mat bijelu boju; - Reflektor od matiranog fasetiranog aluminija, koji osigurava UGR<22 - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite II, minimalno cosφ≥0.9, smještena pored kućišta svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 131 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 16W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 2100lm; - Temperatura boje 4000K, CRI>80; - Tolerancija boje izvora svjetlosti SDCM≤3 ili .; - Životni vijek LED izvora minimalno 100.000h L80 B10 - Minimalna mehanička zaštita IP20/IP44 IK07
| Obračun po kompletu | kom | 29 |  | 0
3.8. | Dobava, i isporuka, te montaža nadgradne LED svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa 55°, dimenzija DxŠxV: Ø90x100mm, te sa mehaničkom zaštitom IP54. Oznaka u projektu "S5"
Svjetiljka nadgradna stropna sa LED izvorima svjetlosti 3000K i direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa 55°, dimenzija DxŠxV: Ø90x100mm, težine 0,54kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Cilindrično kućište od aluminija, bojano u bijelu boju, ili .; - Difuzor od transparentnog sigurnosnog zaštitnog stakla, ili .; - Elektronička LED predspojna naprava integrirana u kućište svjetiljke, minimalno cosφ≥0.9, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 0/50-60 Hz; - Klasa zaštite I; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 85 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 15W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 1280lm; - Temperatura boje 4000K, CRI >80 ili .; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili .; - Životni vijek LED izvora minimalno 100.000h L80 B50 - Minimalna mehanička zaštita IP54
| Obračun po kom | kom | 36 |  | 0
3.9. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i pretežno direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 1600x152x102mm, te sa mehaničkom zaštitom IP66 IK08. Oznaka u projektu "S6"
Nadgradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i pretežno direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 1600x152x102mm, težine 3.63kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od sivog polikarbonata, otpornog na udarce, UV stabiliziranog, visoke mehaničke otpornosti zbog okvira ojačanim unutarnjim rebrima; - Difuzor od V2 samogasivog UV otpornog čistog polikarbonata; - Mikroprizmatična struktura s unutarnje strane radi bolje svjetlosne karakteristike te smanjenog bliještanja, te glatkom površinom izvana koja osigurava maksimalnu svjetlosnu efikasnost, te olakšava čišćenje; -Reflektor od galvaniziranog čelika; - Elektronička LED predspojna naprava dolazi sa svjetiljkom, minimalno cosφ≥0.9, s.n za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 150 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 50W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 7670lm; - Temperatura boje 4000K, CRI >80 - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 - Životni vijek LED izvora minimalno 80.000h L80 B20 - Ambijentalna radna temperatura od -30°C do +40°C - Minimalna mehanička zaštita IP66 IK08 - Minimalna energetska kartica klase A++ .
| Obračun po kom | kom | 74 |  | 0
3.10. | Dobava i isporuka, te montaža na zid pročelja fasade svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i širokosnopnom simetričnim karakteristikom distribucije svjetlosti, energetska kartica klase A+ . EU 874/2012, Kabelska uvodnica M20x1,5 za kabele Ø 7- Ø 12 mm., te sa mehaničkom zaštitom IP66 IK09 10J xx7, Dimenzije svjetiljke LxWxH: (220+58)x220x50mm, Oznaka u projektu "R1"
Reflektor sa LED izvorima svjetlosti i asimetričnom karakteristikom distribucije svjetlosti, dimenzija DxŠxV: (220+80)x220x50mm, težina 3kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište svjetiljke od lijevanog aluminija, bojanog u boju . odabiru projektanta, sa dvostrukim .zom boje otpornim na UV zračenje, te hrđanja, sa vijčanim spojevima od nehrđajućeg čelika, mora se moći inklinirati 0-90° pomoću preciznog zglobnog mehanizma, ili .; - Difuzor izrađen od transparentnog kaljenog zaštitnog stakla visoke anti-vandalne otpornosti, sa printanim filmom iznutra radi kvalitetnije kontrole luminancije i bliještanja, - Reflektor sa asimetričnim optikom širine snopa svjetlosti 55°, uz moguće odstupanje ±2%, koji osigurana rasvijetljenost kritičnih zona . - Svjetiljka je opremljena prihvaatom za na rasvjetni stup završnog promjera Ø90mm; - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Svjetiljka je prolazno ožičena te se isporučuje sa kabelskim uvodnicama M20x1.5 za kabele Ø 7- Ø 12 mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 68 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 50W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 3415lm; - Temperatura boje 3000K, CRI>70 - Životni vijek LED izvora minimalno 60.000h L70 B10 - Minimalna mehanička zaštita IP66 IK09
| Obračun po komadu | kom | 9 |  | 0
3.11. | Dobava i isporuka, te montaža na zid pročelja fasade svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i širokosnopnom simetričnim karakteristikom distribucije svjetlosti, energetska kartica klase A+ . EU 874/2012, Kabelska uvodnica M20x1,5 za kabele Ø 7- Ø 12 mm., te sa mehaničkom zaštitom IP66 IK09 10J xx7. Dimenzije svjetiljke LxWxH: (220+58)x220x50mm. Oznaka u projektu "R2"
Reflektor sa LED izvorima svjetlosti i asimetričnom karakteristikom distribucije svjetlosti, dimenzija DxŠxV: (220+80)x220x50mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište svjetiljke od lijevanog aluminija, bojanog u boju . odabiru projektanta, sa dvostrukim .zom boje otpornim na UV zračenje, te hrđanja, sa vijčanim spojevima od nehrđajućeg čelika, mora se moći inklinirati 0-90° pomoću preciznog zglobnog mehanizma, - Difuzor izrađen od transparentnog kaljenog zaštitnog stakla visoke anti-vandalne otpornosti, sa printanim filmom iznutra radi kvalitetnije kontrole luminancije i bliještanja, - Reflektor sa asimetričnim optikom širine snopa svjetlosti 55°, uz moguće odstupanje ±2%, koji osigurana rasvijetljenost kritičnih zona - Svjetiljka je opremljena prihvaatom za na rasvjetni stup završnog promjera Ø90mm; - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Svjetiljka je prolazno ožičena te se isporučuje sa kabelskim uvodnicama M20x1.5 za kabele Ø 7- Ø 12 mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 71 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 26W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno1850lm; - Temperatura boje 3000K, CRI>70 - Životni vijek LED izvora minimalno 60.000h L70 B10 - Minimalna mehanička zaštita IP66 IK09 10J
| Obračun po komadu | kom | 4 |  | 0
3.12. | Dobava i isporuka, te montaža zidne nadgradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom asimetričnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 200x200x65mm te sa mehaničkom zaštitom IP65 IK06. Oznaka u projektu "R3"
Zidna nadgradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom asimetričnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 200x200x65mm, težine 1.6kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište svjetiljke od lijevanog aluminija, bojanog u boju . odabiru projektanta, sa dvostrukim .zom boje otpornim na UV zračenje, te hrđanja, sa vijčanim spojevima od nehrđajućeg čelika; - Difuzor od rafnog transparentnog kaljenog stakla; - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Klasa protupožarne otpornosti "F"; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 82lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 26W; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 2145lm; - Temperatura boje 3000K, CRI>70 ; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 - Životni vijek LED izvora minimalno 60.000h L80 B10 - Ambijentalna radna temperatura od -10°C do +25°C
| Obračun po kom | kom | 5 |  | 0
3.13. | Dobava i isporuka, te montaža na postojeći rasvjetni stup visine 6m svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnom širokosnopnom asimetričnom optikom, mehaničke zaštite IP66 IK09 . . 60529 odn. standardu . 62262. Svjetiljka predviđena za rad u uvjetima ambijentalne temperature od -30°C do +40°C. Dimenzije svjetiljke DxŠxV: 558x293x115mm, težine 5Kg. Isporučen IP67 predspojni konektor za spajanje svjetiljke na mrežni priključak. Inox pričvrsni vijci svjetiljke na prihvat stupa,a promjera završetka stupa min. Φ46mm do maks. Φ76mm. Svjetiljka treba zadovoljavati sve uvjete . standardima . 55015+A2, . 61643-11, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve standarda proizvodnje . 60598-1. Oznaka u projektu "Vr1"
Svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, sa širokosnopnom asimetričnom optikom, opremljena za prihvat na stup/konzolu u rasponu od Ø47 do Ø76mm, podesivo od 0° do +20° za horizontalne ugradnje na konzolu i od 0° do +20° za montažu direktno na završetak stupa, sa mogućnošću inkliniranja ±5° ovisno o nagibu prometnice, dimenzija svjetiljke DxŠxV: 558x293x115mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište svjetiljke mora biti izvedeno od lijevane aluminijske legure, standardno bojano .zom za tekuće potapanje, koje se sastoji od prve faze predobrade metalne površine, sukcesivnog .za otpornog na koroziju i sol epoksidne kataporeze, te završnog sloja dvokomponentnog akrilnog tekućeg UV stabiliziranog .za u antracit sivu boju,; - Difuzor od transparentnog kaljenog stakla, minimalne debljine 4mm, otporan na nagle promjene temperature i udarce; - Opterećenje vjetrom L=495cm² odn. S=1551cm²; - Elektronička LED predspojna naprava mora biti integrirana u kućište svjetiljke, minimalno faktor snage (cos fi) ≥ 0.9, klasa zašite II, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz, ; - Svjetiljka mora imati elektronički sigurnosni uređaj za zaštitu LED modula i predspojne naprave; - Svjetiljke moraju imati ugrađenu prenaponsku zaštitu od minimalno 10kV, uz moguće odstupanje ±2%;
- Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 130m/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 34W; - Minimalno ukupnog izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke 4420lm; - Temperatura boje izvora svjetlosti 3000K, minimalno CRI≥70 SDCM≤3; - Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 100.000h L90 B10 ; - Minimalna mehanička zaštita IP66 IK09
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
3.14. | Dobava i isporuka, te montaža na postojeći rasvjetni stup visine 6m svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnom širokosnopnom cestovnom optikom, mehaničke zaštite IP66 IK09 . . 60529 odn. standardu . 62262. Svjetiljka predviđena za rad u uvjetima ambijentalne temperature od -30°C do +40°C. Dimenzije svjetiljke DxŠxV: 558x293x115mm, težine 5Kg. Isporučen IP67 predspojni konektor za spajanje svjetiljke na mrežni priključak. Inox pričvrsni vijci svjetiljke na prihvat stupa,a promjera završetka stupa min. Φ46mm do maks. Φ76mm. Oznaka u projektu "Vr2"
Svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, sa širokosnopnom cestovnom optikom, opremljena za prihvat na stup/konzolu u rasponu od Ø47 do Ø76mm, podesivo od 0° do +20° za horizontalne ugradnje na konzolu i od 0° do +20° za montažu direktno na završetak stupa, sa mogućnošću inkliniranja ±5° ovisno o nagibu prometnice, dimenzija svjetiljke DxŠxV: 558x293x115mm, težine 5Kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište svjetiljke mora biti izvedeno od lijevane aluminijske legure, standardno bojano .zom za tekuće potapanje, koje se sastoji od prve faze predobrade metalne površine, sukcesivnog .za otpornog na koroziju i sol epoksidne kataporeze, te završnog sloja dvokomponentnog akrilnog tekućeg UV stabiliziranog .za u antracit sivu boju; - Difuzor od transparentnog kaljenog stakla, minimalne debljine 4mm, otporan na nagle promjene temperature i udarce; - Opterećenje vjetrom L=495cm² odn. S=1551cm², - Elektronička LED predspojna naprava mora biti integrirana u kućište svjetiljke, minimalno faktor snage (cos fi) ≥ 0.9, klasa zašite II, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz, ; - Svjetiljke moraju imati ugrađenu prenaponsku zaštitu od minimalno 10kV, uz moguće odstupanje ±2%;
- Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 134m/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 25W; - Minimalno ukupnog izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke 3350lm; - Temperatura boje izvora svjetlosti 3000K, minimalno CRI≥70 SDCM≤3; - Minimalni životni vijek LED izvora svjetlosti iznosi 100.000h L90 B10 ; - Minimalna mehanička zaštita IP66 IK09 ili .;
| Obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
3.15. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje stropne ugradne LED svjetiljke nužne rasvjete, te sa mehaničkom zaštitom IP20,, kućišta izrađenog od bijelo bojanog polikarbonata, leća i reflektor od PC, svjetiljka se koristi za anti-panik rasvjetu minimalno 0,5lx. Oznaka u projektu "Em1"
Stropna ugradna LED svjetiljka nužne rasvjete sa optičkim sustavom za anti-panik rasvjetu koji osigurava rasvijetljenost zone sa minimalno 0,5lx ; dimenzija svjetiljke DxŠxV: Ø100x37mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: Ø83x150mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od polikarbonata bojanog u bijelu boju; - Elektronička LED predspojna naprava sa inverterom u izvedbi sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, smještena u posebno kućište, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 0/50-60 Hz; - Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja baterije; - Baterija tip LiFePO4 6,4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili .; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 7W ukupne snage sustava; - Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 775lm; - Minimalna mehanička zaštita IP20 - Svjetiljka mora biti proizvedena
| Obračun po kom | kom | 15 |  | 0
3.16. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje stropne ugradne LED svjetiljke nužne rasvjete, mehaničke zaštite IP20, . . 60529: 2000+A1:2008, kućišta izrađenog od bijelo bojanog polikarbonata, leća i reflektor od PC, svjetiljka se koristi za anti-panik rasvjetu minimalno 0,5lx . . . Oznaka u projektu "Em2"
Stropna ugradna LED svjetiljka nužne rasvjete sa optičkim sustavom za anti-panik rasvjetu koji osigurava rasvijetljenost zone sa minimalno 0,5lx . . ; dimenzija svjetiljke DxŠxV: Ø65x25mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: Ø47x150mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od polikarbonata bojanog u bijelu boju; - Elektronička LED preklopna predspojna naprava, klase zaštite II, dimenzija DxŠxV: 257x40x25mm, sa inverterom u izvedbi sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 3.2V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili ., napajana sa mrežnog priključka 220-240V 0/50-60 Hz; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 310lm; - Ambijentalna radna temperatura od 0˚C do +40˚C; - Minimalna mehanička zaštita IP20 IK07
| Obračun po kom | kom | 5 |  | 0
3.17. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje stropne ugradne LED svjetiljke nužne rasvjete, , te sa mehaničkom zaštitom IP20, . . 60529: 2000+A1:2008, kućišta izrađenog od bijelo bojanog polikarbonata, leća i reflektor od PC, svjetiljka se koristi za rasvjetu puteva evakuacije minimalno 1lx . . . Oznaka u projektu "Em3"
Stropna ugradna LED svjetiljka nužne rasvjete sa optičkim sustavom za rasvjetu puteva evakuacije koji osigurava rasvijetljenost propisanog koridora sa minimalno 1lx . . ; dimenzija svjetiljke DxŠxV: Ø100x37mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: Ø83x150mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od polikarbonata bojanog u bijelu boju; - Elektronička LED predspojna naprava sa inverterom u izvedbi sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, smještena u posebno kućište, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 0/50-60 Hz; - Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja baterije; - Baterija tip LiFePO4 6,4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili .; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 9W ukupne snage sustava; - Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 785lm; - Minimalna mehanička zaštita IP20 .
| Obračun po kom | kom | 7 |  | 0
3.18. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje stropne ugradne LED svjetiljke nužne rasvjete, mehaničke zaštite IP20,, kućišta izrađenog od bijelo bojanog polikarbonata, leća i reflektor od PC, svjetiljka se koristi za rasvjetu putova evakuacije minimalno 1lx. Oznaka u projektu "Em4"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu .sti:
Stropna ugradna LED svjetiljka nužne rasvjete sa optičkim sustavom za rasvjetu putova evakuacije koji osigurava rasvijetljenost propisanog koridora sa minimalno 1lx . . ; dimenzija svjetiljke DxŠxV: Ø65x25mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: Ø47x150mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od polikarbonata bojanog u bijelu boju; - Elektronička LED preklopna predspojna naprava, klase zaštite II, dimenzija DxŠxV: 257x40x25mm, sa inverterom u izvedbi sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 3.2V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili ., napajana sa mrežnog priključka 220-240V 0/50-60 Hz; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 310lm; - Ambijentalna radna temperatura od 0˚C do +40˚C; - Minimalna mehanička zaštita IP20 IK07
| Obračun po kom | kom | 2 |  | 0
3.19. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje stropne nadgradne LED svjetiljke nužne rasvjete, mehaničke zaštite IP65,, kućišta izrađenog od bijelo bojanog polikarbonata, leća i reflektor od PC, svjetiljka se koristi za anti-panik rasvjetu minimalno 0,5lx Oznaka u projektu "Em5"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu .sti:
Stropna nadgradna LED svjetiljka nužne rasvjete sa optičkim sustavom za anti-panik rasvjetu koji osigurava rasvijetljenost zone sa minimalno 0,5lx . . ; dimenzija svjetiljke DxŠxV: Ø200x58mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od polikarbonata bojanog u bijelu boju; - Elektronička LED predspojna naprava sa inverterom u izvedbi sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, integrirana u kućište svjetiljke, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 0/50-60 Hz; - Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja baterije; - Baterija tip LiFePO4 6,4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili .; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 7W ukupne snage sustava; - Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 780lm; - Minimalna mehanička zaštita IP65
| Obračun po kom | kom | 16 |  | 0
3.20. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje stropne nadgradne LED svjetiljke nužne rasvjete u pripravnom spoju, mehaničke zaštite IP20,: 2000+A1:2008, kućišta izrađenog od bijelo bojanog polikarbonata, leća i reflektor od PC, svjetiljka se koristi za anti-panik rasvjetu minimalno 0,5lx Oznaka u projektu "Em6"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu .sti:
Stropna nadgradna LED svjetiljka nužne rasvjete u pripravnom spoju, sa optičkim sustavom za anti-panik rasvjetu koji osigurava rasvijetljenost zone sa minimalno 0,5lx . . ; dimenzija svjetiljke DxŠxV: Ø126x30mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od polikarbonata bojanog u bijelu boju; - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite II, integrirana u kućište svjetiljke, sa inverterom u izvedbi sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 3.2V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili ., napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60 Hz; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Svjetiljka radi u pripravnom modu ili .; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 2.5W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 310lm; - Ambijentalna radna temperatura od 0˚C do +40˚C; - Minimalna mehanička zaštita IP20 IK07 . . 60529, ili .;
| Obračun po kom | kom | 6 |  | 0
3.21. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje stropne nadgradne LED svjetiljke nužne rasvjete, , mehaničke zaštite IP65, . . 60529: 2000+A1:2008, kućišta izrađenog od bijelo bojanog polikarbonata, leća i reflektor od PC, svjetiljka se koristi za anti-panik rasvjetu minimalno 0,5lx . . . Oznaka u projektu "Em7"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu .sti:
Stropna nadgradna LED svjetiljka nužne rasvjete sa optičkim sustavom za rasvjetu puteva evakuacije koji osigurava rasvijetljenost propisanog koridora sa minimalno 1lx . . ; dimenzija svjetiljke DxŠxV: Ø200x58mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od polikarbonata bojanog u bijelu boju; - Elektronička LED predspojna naprava sa inverterom u izvedbi sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, integrirana u kućište svjetiljke, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 0/50-60 Hz; - Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja baterije; - Baterija tip LiFePO4 6,4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili .; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 7W ukupne snage sustava; - Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 790lm; - Minimalna mehanička zaštita IP65 . . 60529, ili .;
| Obračun po kom | kom | 2 |  | 0
3.22. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje stropne nadgradne LED svjetiljke nužne rasvjete u pripravnom spoju, , mehaničke zaštite IP20, . . 60529: 2000+A1:2008, kućišta izrađenog od bijelo bojanog polikarbonata, leća i reflektor od PC, svjetiljka se koristi za rasvjetu putova evakuacije minimalno 1lx . . . Oznaka u projektu "Em8"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu .sti:
Stropna nadgradna LED svjetiljka nužne rasvjete u pripravnom spoju, sa optičkim sustavom za rasvjetu putova evakuacije koji osigurava rasvijetljenost propisanog koridora sa minimalno 1lx . . ; dimenzija svjetiljke Ø126x30mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od polikarbonata bojanog u bijelu boju; - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite II, integrirana u kućište svjetiljke, sa inverterom u izvedbi sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 3.2V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili ., napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60 Hz; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 2.5W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 310lm; - Ambijentalna radna temperatura od 0˚C do +40˚C; - Minimalna mehanička zaštita IP20 IK07 . . 60529, ili .;
| Obračun po kom | kom | 6 |  | 0
3.23. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne zidne LED svjetiljke nužne rasvjete sa pokazivačem smjera evakuacije "smjer dolje", , mehaničke zaštite IP65 IK08, . . 60529: 2000+A1: 2008. Udaljenost uočavanja VD 20m, luminancije >300cd/m², . . . . Oznaka u projektu "P1"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu .sti:
Nadgradna zidna LED svjetiljka oznake smjera evakuacije nužne rasvjete, dimenzija DxŠxV: 226x42x124mm, uz moguće odstupanje ±2%, sa pokazivačem smjera "smjer dolje"; - Kućište od precizno izlivenog, samogasivog polikarbonata, visoke mehaničke otpornosti, bojanog u bijelu boju ili .; - Pozadinski prosvijetljen pokazivač smjera evakuacije "dolje" od pleksiglasa dimenzija DxŠxV: 100x200mm, minimalne luminancije 300 cd/m2, koja osigurava minimalnu udaljenost uočavanja 20m, uz moguće odstupanje ±2%, . . :2013, odn. . 50172 ili .; - Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite II, sa inverterom u izvedbi u trajnom spoju, sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 6.4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili ., napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja baterije; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 335lm; - Minimalna mehanička zaštita IP65
| Obračun po kom | kom | 37 |  | 0
3.24. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne zidne LED svjetiljke nužne rasvjete sa pokazivačem smjera evakuacije "smjer desno", , mehaničke zaštite IP65 IK08, . . 60529: 2000+A1: 2008. Udaljenost uočavanja VD 20m, luminancije >300cd/m², . . . . Oznaka u projektu "P2"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu .sti:
Nadgradna zidna LED svjetiljka oznake smjera evakuacije nužne rasvjete, dimenzija DxŠxV: 226x42x124mm, uz moguće odstupanje ±2%, sa pokazivačem smjera "smjer desno"; - Kućište od precizno izlivenog, samogasivog polikarbonata, visoke mehaničke otpornosti, bojanog u bijelu boju ili .; - Pozadinski prosvijetljen pokazivač smjera evakuacije "desno" od pleksiglasa dimenzija DxŠxV: 100x200mm, minimalne luminancije 300 cd/m2, koja osigurava minimalnu udaljenost uočavanja 20m, uz moguće odstupanje ±2%, . . :2013, odn. . 50172 ili .; - Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite II, sa inverterom u izvedbi u trajnom spoju, sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 6.4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili ., napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja baterije; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 335lm; - Minimalna mehanička zaštita IP65
| Obračun po kom | kom | 6 |  | 0
3.25. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne stropne svjetiljke nužne rasvjete, , mehaničke zaštite IP40, . . 60529: 2000+A1: 2008. Udaljenost uočavanja VD 30m. POWER LEDs, svjetlina >300cd/m², . . . :2013:2013:2013. Oznaka u projektu "P3"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu .sti:
Nadgradna stropna svjetiljka nužne rasvjete, dimenzija DxŠxV: 337x72x232mm, uz moguće odstupanje ±2%, sa pokazivačem smjera "desno/lijevo"; - Pokazivač smjera evakuacije, pozadinski prosvijetljen, dimenzija DxŠxV: 150x300mm, minimalne luminancije 300 cd/m2, koja osigurava minimalnu udaljenost uočavanja 30m, uz moguće odstupanje ±2%, . . :2013, odn. . 50172 ili .; - Kućište samogasivog bijelog polikarbonata, solidne mehaničke otpornosti, ili .; - Elektronička LED predspojna naprava, klasa II, sa invereterom u izvedbi sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, integrirana u kućište svjetiljke, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 0/50-60 Hz; - Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja baterije; - Baterija tip LiFePO4 6,4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili .; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava; - Izlazni svjetlosni tok svjetiljke minimalno 80lm; - Ambijentalna radna temperatura od 0˚C do +40˚C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP40
| Obračun po kom | kom | 1 |  | 0
3.26. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne zidne LED svjetiljke nužne rasvjete sa pokazivačem oznake lokacije PP opreme i sigurnosne rasvjete tla puta evakuacije sa dodatnom komponentom svjetlosti, mehaničke zaštite IP40, 2000+A1: 2008. Luminancije površine >300cd/m², rasvjeta PP opreme minimalno R1=1lx, odn. minimalno R2=5lx, . . . . Oznaka u projektu "P4"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu .sti:
Nadgradna zidna LED svjetiljka nužne rasvjete tla puta evakuacije i pokazivačem oznake lokacije PP opreme, dimenzija DxŠxV: 337x57x187mm, uz moguće odstupanje ±2%, sa pozadinski prosvijetljenom oznakom protu-požarne opreme koja osigurava rasvijetljenost zone protu-požarne opreme u radijusima minimalno R1=1lx, odn. minimalno R2=5lx, . . . , odn. . 50172 ili .; - Kućište od precizno izlivenog, samogasivog polikarbonata, visoke mehaničke otpornosti, bojanog u bijelu boju ili .; - Pozadinski prosvijetljen pokazivač oznake lokacije PP opreme od pleksiglasa dimenzija DxŠxV: 150x300mm, minimalne luminancije 300 cd/m2, koja osigurava minimalnu udaljenost uočavanja 30m, uz moguće odstupanje ±2%, . . :2013, odn. . 50172 ili .; - Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite II, sa inverterom u izvedbi u trajnom spoju, sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 6.4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili ., napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja baterije; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 4W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 80lm; - Minimalna mehanička zaštita IP40
| Obračun po kom | kom | 6 |  | 0
3.27. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne zidne LED svjetiljke nužne rasvjete sa pokazivačem smjera evakuacije "smjer dolje", proizvedene . standardu proizvodnj, mehaničke zaštite IP65 IK08, 2000+A1: 2008. Udaljenost uočavanja VD 30m, luminancije >300cd/m², . . . . Oznaka u projektu "P5"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu .sti:
Nadgradna zidna LED svjetiljka oznake smjera evakuacije nužne rasvjete, dimenzija DxŠxV: 332x52x178mm, uz moguće odstupanje ±2%, sa pokazivačem smjera "smjer dolje"; - Kućište od precizno izlivenog, samogasivog polikarbonata, visoke mehaničke otpornosti, bojanog u bijelu boju ili .; - Pozadinski prosvijetljen pokazivač smjera evakuacije "dolje" od pleksiglasa dimenzija DxŠxV: 150x300mm, minimalne luminancije 300 cd/m2, koja osigurava minimalnu udaljenost uočavanja 30m, uz moguće odstupanje ±2%, . . :2013, odn. . 50172 ili .; - Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite II, sa inverterom u izvedbi u trajnom spoju, sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 6.4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili ., napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja baterije; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 340lm; - Minimalna mehanička zaštita IP65 IK08
| Obračun po kom | kom | 11 |  | 0
3.28. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne zidne LED svjetiljke nužne rasvjete sa pokazivačem smjera evakuacije "smjer desno", , mehaničke zaštite IP65 IK08, . . 60529: 2000+A1: 2008. Udaljenost uočavanja VD 30m, luminancije >300cd/m², . . . . Oznaka u projektu "P6"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu .sti:
Nadgradna zidna LED svjetiljka oznake smjera evakuacije nužne rasvjete, dimenzija DxŠxV: 332x52x178mm, uz moguće odstupanje ±2%, sa pokazivačem smjera "smjer desno"; - Kućište od precizno izlivenog, samogasivog polikarbonata, visoke mehaničke otpornosti, bojanog u bijelu boju ili .; - Pozadinski prosvijetljen pokazivač smjera evakuacije "desno" od pleksiglasa dimenzija DxŠxV: 150x300mm, minimalne luminancije 300 cd/m2, koja osigurava minimalnu udaljenost uočavanja 30m, uz moguće odstupanje ±2%, . . :2013, odn. . 50172 ili .; - Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite II, sa inverterom u izvedbi u trajnom spoju, sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 6.4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili ., napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja baterije; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 340lm; - Minimalna mehanička zaštita IP65 IK08
| Obračun po kom | kom | 5 |  | 0
3.29. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne zidne LED svjetiljke nužne rasvjete sa pokazivačem smjera evakuacije "smjer lijevo", , mehaničke zaštite IP65 IK08, . . 60529: 2000+A1: 2008. Udaljenost uočavanja VD 30m, luminancije >300cd/m², . . . . Oznaka u projektu "P7"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu .sti:
Nadgradna zidna LED svjetiljka oznake smjera evakuacije nužne rasvjete, dimenzija DxŠxV: 332x52x178mm, uz moguće odstupanje ±2%, sa pokazivačem smjera "smjer lijevo"; - Kućište od precizno izlivenog, samogasivog polikarbonata, visoke mehaničke otpornosti, bojanog u bijelu boju ili .; - Pozadinski prosvijetljen pokazivač smjera evakuacije "lijevo" od pleksiglasa dimenzija DxŠxV: 150x300mm, minimalne luminancije 300 cd/m2, koja osigurava minimalnu udaljenost uočavanja 30m, uz moguće odstupanje ±2%, . . :2013, odn. . 50172 ili .; - Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite II, sa inverterom u izvedbi u trajnom spoju, sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 6.4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili ., napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja baterije; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 3W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 340lm; - Minimalna mehanička zaštita IP65 IK08
| Obračun po kom | kom | 3 |  | 0
3.30. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne zidne svjetiljke nužne rasvjete, proizvedene te sa mehaničkom zaštitom IP65 kućišta izrađenog od sivo bojanog čeličnog lima, . . 60529: 2000+A1: 2008. Svjetiljka se koristi za anti-panik rasvjetu izlaza . . . Oznaka u projektu "P8"
Kriteriji mjerodavni za ocjenu .sti:
Nadgradna zidna LED svjetiljka nužne rasvjete sa optičkim sustavom koji osigurava rasvijetljenost zone izlaza u radijusu minimalno R1=1lx, odn. minimalno R2=5lx . . , dimenzija DxŠxV: 222x227x77mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od čeličnog lima, bojanog u sivu boju; - Elektronička LED predspojna naprava, klasa zaštite II, sa inverterom u izvedbi u pripravnom spoju, sa autotest elektronikom za periodičko samotestiranje svjetiljke, sa baterijom tip LiFePO4 6.4V, sa elektroničkim sklopom za punjenje baterije u vremenu maksimalno 12h ili ., napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Integriran elektronički sustav zaštite od potpunog pražnjenja baterije; - Mora biti integriran indikator statusa punjenja baterije; - Minimalna autonomija baterije 3h; - Maksimalno instalirano 6W ukupne snage sustava; - Minimalni izlazni svjetlosni tok svjetiljke 360lm; - Minimalna mehanička zaštita IP66 IK10 . . 60529, ili .; - Svjetiljka mora biti predviđena za rad u uvjetima ambijentalne temperature u rasponu od -25°C do +40°C, uz moguće odstupanje ±2%;
| Obračun po kom | kom | 6 |  | 0
3.31. | Dobava, montaža i spajanje podžbukne modularne instalacijske sklopke, jednopolne, komplet: | kompl. | 28 |  | 0
| - podžbukna okrugla instalacijska kutija Φ60mm | kom | 1
| - metalni nosivi okvir za ugradnju u instalacijsku kutiju Φ60mm, sa kukicama (raspon 72mm) | kom | 1
| - modularna jednopolna instalacijska sklopka 250V 10A, široki modul, bijela boja | kom | 1
| - dekorativni okvir za 2 modula bijele boje | kom | 1
3.32. | Dobava, montaža i spajanje podžbukne modularne instalacijske sklopke, izmjenične, komplet: | kompl. | 15 |  | 0
| - podžbukna okrugla instalacijska kutija Φ60mm | kom | 1
| - metalni nosivi okvir za ugradnju u instalacijsku kutiju Φ60mm, sa kukicama (raspon 72mm) | kom | 1
| - modularna izmjenična instalacijska sklopka 250V 10A, široki modul, bijela boja | kom | 1
| - dekorativni okvir za 2 modula bijele boje | kom | 1
3.33. | Dobava, montaža i spajanje podžbukne modularne instalacijske sklopke,serijske, komplet: | kompl. | 5 |  | 0
| - podžbukna okrugla instalacijska kutija Φ60mm | kom | 1
| - metalni nosivi okvir za ugradnju u instalacijsku kutiju Φ60mm, sa kukicama (raspon 72mm) | kom | 1
| - modularna jednopolna instalacijska sklopka 250V 10A, uski modul, bijela boja | kom | 2
| - dekorativni okvir za 2 modula bijele boje | kom | 1
3.34. | Dobava, montaža i spajanje nadžbuknog PIR senzora pokreta, domet max 20m, max snaga uklapanja 2000W, IP54, visina montaže 2,0-2,5m | kom | 5 |  | 0
3.35. | Dobava, montaža i spajanje ostalog nespecificiranog sitnog montažnog i spojnog materijala i pribora za potrebe instalaciej rasvjete (tiple, vijci, matice, vezice, spojnice i sl.). | kompl. | 1 |  | 0
| 3. UKUPNO: |  |  |  | 0
4. INSTALACIJE UTIČNICA I TEHNOLOŠKIH PRIKLJUČAKA
Napomena: - kabeli u stavkama koje uključuju izradu kabelskih izvoda definirani su u stavci br. 5 ovog troškovnika
4.1. | Dobava, montaža i spajanje jednostruke podžbukne šuko utičnice 250V 16A, komplet: | kompl. | 36 |  | 0
| - podžbukna instalacijska okrugla kutija Φ60mm | kom | 1
| - nosač s nožicama veličine 2M | kom | 1
| - modularna šuko utičnica 250V 10A sa zaštitnim kontaktom, veličina 2M, bijele boje | kom | 1
| - dekorativni okvir veličine 2M, bijele boje | kom | 1
4.2. | Dobava, montaža i spajanje dvostruke podžbukne šuko utičnice 250V 16A, komplet: | kompl. | 7 |  | 0
| - podžbukna instalacijska pravokutna kutija veličine 4M | kom | 1
| - nosač s nožicama veličine 4M | kom | 1
| - modularna šuko utičnica 250V 10A sa zaštitnim kontaktom, veličina 2M, bijele boje | kom | 2
| - dekorativni okvir veličine 4M, bijele boje | kom | 1
4.3. | Dobava, montaža i spajanje jednostruke podžbukne šuko utičnice 250V 16A sa poklopcem IP44, komplet: | kompl. | 5 |  | 0
| - podžbukna instalacijska okrugla kutija Φ60mm | kom | 1
| - nosač s nožicama veličine 2M | kom | 1
| - modularna šuko priključnica 250V 16A, sa zaštitnim poklopcem IP44, veličine 2M | kom | 1
| - dekorativni okvir veličine 2M, bijele boje | kom | 1
4.4. | Dobava, montaža i spajanje dvostruke nadžbukne šuko utičnice 250V 16A. | kom | 26 |  | 0
4.5. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknog modularnog seta utičnica oznake "A" na nacrtima, tip kao TEM, komplet: | kompl. | 34 |  | 0
| - podžbukna instalacijska pravokutna kutija veličine 7M | kom | 1
| - nosač s nožicama veličine 7M | kom | 1
| - modularna šuko utičnica 250V 10A sa zaštitnim kontaktom, veličina 2M, bijele boje | kom | 3
| - adapter KS 1M bijele boje | kom | 1
| - RJ45 cat.6 UTP KS konektor | kom | 1
| - dekorativni okvir veličine 7M, bijele boje | kom | 1
4.6. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknog modularnog seta utičnica oznake "B" na nacrtima, tip kao TEM, komplet: | kompl. | 9 |  | 0
| - podžbukna instalacijska pravokutna kutija veličine 7M | kom | 1
| - podžbukna instalacijska pravokutna kutija veličine 2M | kom | 1
| - nosač s vijcima veličine 7M | kom | 1
| - nosač s nožicama veličine 2M | kom | 1
| - modularna šuko utičnica 250V 10A sa zaštitnim kontaktom, veličina 2M, bijele boje | kom | 3
| - adapter KS 1M bijele boje | kom | 2
| - RJ45 cat.6 UTP KS konektor | kom | 2
| - 1 x blank modul, 1M | kom | 1
| - dekorativni okvir veličine 7M, bijele boje | kom | 1
| - dekorativni okvir veličine 2M, bijele boje | kom | 1
4.7. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknog modularnog seta utičnica oznake "C" na nacrtima, komplet: | kompl. | 4 |  | 0
| - podžbukna instalacijska pravokutna kutija veličine 3M | kom | 1
| - nosač s vijcima veličine 3M | kom | 1
| - modularna šuko utičnica 250V 10A sa zaštitnim kontaktom, veličina 2M, bijele boje | kom | 1
| - adapter KS 1M bijele boje | kom | 1
| - RJ45 cat.6 UTP KS konektor | kom | 1
| - dekorativni okvir veličine 4M, bijele boje | kom | 1
4.8. | Dobava, montaža i spajanje seta utičnica u podnoj kutiji, oznake "PK1" na nacrtima, komplet: | kompl. | 4 |  | 0
| - podna kutija MT 14, RAL 9006, ugradne dimenzije 230x230 mm, dubina min. 95 mm | kom | 1
| - nosača s nožicama veličine 2x7M | kom | 1
| - modularna šuko priključnica 230V 16A, veličine 2M, tip i boja po izboru investitora | kom | 6
| - adapter KS 1M bijele boje | kom | 2
| - RJ45 cat.6 UTP KS konektor | kom | 2
4.9. | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 3x1,5mm2 za priključak napajanja odsisnih ventilatora, kompletno sa spajanjem. | kom | 1 |  | 0
Napomena: količine kabela prikazane su u stavci br. 5 - kabeli
4.10. | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 3x1,5mm2 za priključak napajanja ventilokonvektora, kompletno sa spajanjem. | kom | 37 |  | 0
Napomena: količine kabela prikazane su u stavci br. 5 - kabeli
4.11. | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 3x1,5mm2 za priključak napajanja rekuperatora, kompletno sa spajanjem. | kom | 1 |  | 0
Napomena: količine kabela prikazane su u stavci br. 5 - kabeli
4.12. | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 3x2,5mm2 za priključak napajanja ventilokonvektora, kompletno sa spajanjem. | kom | 8 |  | 0
Napomena: količine kabela prikazane su u stavci br. 5 - kabeli
4.13. | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 3x2,5mm2 za priključak napajanja vanjske jed. mono split, kompletno sa spajanjem. | kom | 1 |  | 0
Napomena: količine kabela prikazane su u stavci br. 5 - kabeli
4.14. | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 3x2,5mm2 za priključak napajanja centrale odimljavanja stubišta COD, kompletno sa spajanjem. | kom | 2 |  | 0
Napomena: količine kabela prikazane su u stavci br. 5 - kabeli
4.15. | Izrada kabelskog izvoda NHXH-J FE180/E90 3x2,5mm2 za priključak napajanja krovne kupole, kompletno sa spajanjem. | kom | 2 |  | 0
Napomena: količine kabela prikazane su u stavci br. 5 - kabeli
4.16. | Izrada kabelskog izvoda za priključak napajanja proizvodnog stroja, kompletno sa spajanjem.
Napomena: količine kabela prikazane su u stavci br. 5 - kabeli
| - NYM-J 5x6mm2 | kom | 1 |  | 0
| - NYM-J 5x4mm2 | kom | 2 |  | 0
| - NYM-J 5x2,5mm2 | kom | 9 |  | 0
| - NYM-0 4x35mm2 | kom | 1 |  | 0
| - NYM-J 1x25mm2 | kom | 1 |  | 0
| - NYM-0 4x50mm2 | kom | 1 |  | 0
| - NYM-J 1x35mm2 | kom | 1 |  | 0
4.17. | Izrada kabelskog izvoda NYM-J 3x2,5mm2 za priključak napajanja motornih vrata ulaza, kompletno sa spajanjem. | kom | 2 |  | 0
Napomena: količine kabela prikazane su u stavci br. 5 - kabeli
4.18. | Izrada kabelskog izvoda NYY-J 5x16mm2 za priključak napajanja dizalice topline, kompletno sa spajanjem, te građevinskim radovima polaganja kabela kroz vanjski teren (strojni iskop 0,8x0,2x15m, izrada pješčane posteljice 0,2m, polaganje kabela te odvoz viška zemlje na deponij). | kom | 1 |  | 0
Napomena: količine kabela prikazane su u stavci br. 5 - kabeli
4.19. | Dobava, do. i montaža NŽ industrijskog utikačkog ormara, min. IP44, koji se sastoje od: | komp | 3 |  | 0
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) FID 40/0,03 A, 4p | kom | 1
| - instalacijski prekidač 3F. C 32 A | kom | 1
| - instalacijski prekidač 3F. C 16 A | kom | 1
| - instalacijski prekidač 1F. C 16 A | kom | 2
4.20. | Dobava, montaža i spajanje kutije za fiksni priključak u kuhinji. | kom | 2 |  | 0
4.21. | Dobava, montaža i spajanje podžbukne kutije za izjednačenje potencijala, komplet sa sabirnicom. | kom | 10 |  | 0
4.22. | Dobava, montaža i spajanje tipkala Jpr za isključenje napajanja u nuždi. | kom | 1 |  | 0
4.23. | Dobava, montaža i spajanje ostalog nespecificiranog sitnog montažnog i spojnog materijala i pribora za potrebe utičnica i priključaka (tiple, vijci, matice, vezice, spojnice i sl.). | kompl. | 1 |  | 0
| 4. UKUPNO: |  |  |  | 0
5. KABELI ZAŠTITNE CIJEVI I KABELSKE POLICE
5.1. | Dobava i polaganje kabela u kabelske kanalice ili odgovarajuće zaštitne cijevi, uključivo plastične kutije, ovjesni pribor i sl.
| NYY-O 4x95mm2 | m | 50 |  | 0
| NYY-O 4x50mm2 | m | 35 |  | 0
| NYY-O 4x35mm2 | m | 70 |  | 0
| NYY-J 1x50mm2 | m | 50 |  | 0
| NYY-J 1x35mm2 | m | 35 |  | 0
| NYY-J 1x25mm2 | m | 70 |  | 0
| NYY-J 5x16mm2 | m | 55 |  | 0
| NYM-J 5x6mm2 | m | 140 |  | 0
| NYM-J 5x4mm2 | m | 70 |  | 0
| NYM-J 5x2,5mm2 | m | 240 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | m | 1030 |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 1950 |  | 0
| NHXH-J FE180/E90 3x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
| NHXH-J FE180/E90 2x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
| JEB-H(St)H FE180/E90 4x2x0,8mm² | m | 40 |  | 0
| H07V-K-J 10 mm² | m | 120 |  | 0
| H07V-K-J 6 mm² | m | 80 |  | 0
5.2. | Dobava i polaganje instalacijskih PVC cijevi:
| - Cs20 | m | 600 |  | 0
| - Cs25 | m | 800 |  | 0
| - Cs40 | m | 50 |  | 0
| - Cs50 | m | 30 |  | 0
5.3. | Dobava i nadžbukno polaganje instalacijskih PNT cijevi, komplet sa odstojnim OG obujmicama, nastavnim i kutnim spojnicama, tiplama i vijcima:
| - Φ16mm | m | 600 |  | 0
| - Φ23mm | m | 300 |  | 0
5.4. | Dobava i montaža perforirane kabelske police širine 200mm, visine 60mm, kompletno sa svim spojnim i montažnim priborom. | m | 230 |  | 0
5.5. | Dobava i montaža perforirane kabelske police širine 100mm, visine 60mm, kompletno sa svim spojnim i montažnim priborom. | m | 160 |  | 0
5.6. | Dobava i montaža mase za brtvljenje prodora veličine 0,1 m2 na granici protupožarnih sektora, kao „Promastop“. | kom | 9 |  | 0
5.7. | Dobava, montaža i spajanje ostalog nespecificiranog sitnog montažnog i spojnog materijala i pribora za potrebe polaganja kabela i kabelske instalacije (tiple, vijci, matice, vezice, spojnice, gips i sl.). | kompl. | 1 |  | 0
| 5. UKUPNO: |  |  |  | 0
6. INSTALACIJE ELEKTRONIČKE I KOMUNIKACIJSKE MREŽE
Napomena: - podatkovne RJ45 cat.6 utičnice za montažu u modularne setove specificirane su u stavci br. 4 ovog troškovnika
KOMUNIKACIJSKI ORMAR KO
6.1. | Dobava i ugradnja glavnog komunikacijskog ormara oznake +KO u projektu, metalni samostojeći ormar, 22U, dim. 600x600x1080, prednje 19" šine, sa staklenim prednjim vratima, filtriranim ortvorima za ventilaciju, na oba boka, s ventilatorom na gornjem otvoru za ventilaciju, s mogućnošću uvoda kabela s gornje i donje strane ormara, cilindar bravicom i ručkom za otvaranje, sa šinom za uzemljenje i uzemljenim svim metalnim dijelovima, u kompletu sa: | kompl. | 1 |  | 0
| Vent pl.600×600/900/1000, 2 vent/term. | kom | 1
| Ugradnja i spajanje ventilatorskog krova s termostatom. | kom | 1
| Sabirnica za uzemljenje. | kom | 1
| Utična letva (7) 1U, 19". | kom | 1
| Priključak KO na razvodnu ploču i uzemljenje. | kom | 1
| Dobava, ugradanja i spajanje prespojnog panela 1U, s 24 x Cat.6 S/FTP oklopljena 360° za bezalatno spajanje | kom | 4
| Izrada Cat.6 spoja na panelu, uključivo shemiranje ormara i aranžiranje ormara. | kom | 64
| Dobava i ugradanja Module Real10 CAT6, 1 x RJ45 S/FTP. | kom | 64
| Dobava i ugradanja adaptera za R&M modul. | kom | 64
| Montaža i spajanje modula S/FTP i adaptera sa numeracijom. | kom | 64
PRIKLJUČNICE, KABELI
6.2. | Dobava i ugradanja u pripremljenu trasu S/FTP kabel kategorije 6, s LSOH izolacijom, certificiran od min. 2 neovisna laboratorija, 4x2x0,60, kabel u kancelariskom prostoru se polaže u već pripremljene rebraste cijevi , a u skladišnom i proizvodnom prostoru se polažu djelomično u pripremljene PK KANALE i PNT CIJEVI. Za kabliranje skladišnog prostora koristini prijenosnu skelu. | m | 2800 |  | 0
6.3. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/FTP veza kalibriranim instrumentom, .st izmjerenih vrijednosti s vrijednostima . ISO/IEC11801:2002 2nd edition za ClassE,odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat.6 "Permanent Link". Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. | kom | 64 |  | 0
6.4. | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne utičnice CAT6 2xRJ45 za priključak dvije mrežne/UTP veze. | kom | 8 |  | 0
| 6. UKUPNO: |  |  |  | 0
7. INSTALACIJA SUSTAVA DOJAVE POŽARA
7.1. | Dobava i isporuka adresabilne vatrodojavne centrale s dvije analogno adresabilne petlje, s mogućnosti spajanja do 128 elemenata po petlji i proširenja s dodatne dvije petlje, s intuitivnim grafičkim LCD zaslonom. Karakteristike: - minimalno 2 petlje, proširivo do minimalno 4, uz 512 zona i 300 izlaznih grupa - Ethernet port s TCP/IP protokolom za daljinsku dijagnostiku, održavanje i programiranje - grafički LCD zaslon sukladan . 54 ili .j, s ikonicama i za prikaz do 256 zona - 3 USB porta s podrškom za memorijske stickove i RS232 sučeljem za pisač - obavještavanje e-mailom izravno s centrale (4 korisnička računa) - struktura izbornika za do 3 operatera (20 korisnika i šifri) - memorija događaja za minimalno 9999 zapisa - mogućnost autonomije minimalno do 72 sata u normalnom radu i 30 minuta u alarmu - izlazi: minimalno 4x 750 mA / 24 VDC s mogućnošću programiranja; 2x 350 mA / 24 VDC za požarni alarm / grešku; 2x relejni izlazi za požarni alarm / grešku; 1x aux 500 mA / 24 VDC - ulazi: minimalno 2 - napajanje: 220/230 VAC, 50/60 Hz, - stupanj zaštite kućišta: minimalno IP30 - kompatibilna sa softverom za integraciju sustava tehničke zaštite Advisor Management ATS8600 bez dodatnih konvertera signala | kom | 1 |  | 0
7.2. | Dobava i isporuka kartice petlje za vatrodojavnu centralu. Za prihvat dodatne dvije petlje. | kom | 1 |  | 0
7.3. | Dobava i isporuka vatrootpornog ormara za smještaj centrale za dojavu požara, dimenzija 800x800x250 mm, ispitan i certificiran . (obostrana požarna otpornost). Sastoji se od jednokrilnih protupožarnih zaokretnih čeličnih vrata otpornosti na požar razreda T60 i čelične pregradne stijene otpornosti na požar razreda F90-A. | kom | 1 |  | 0
7.4. | Dobava i isporuka telefonskog komunikatora za spoj na dežurnu službu. Komunikator za generiranje rezervne linije i pozivne funkcije preko PSTN-a i GSM/GPRS-a. 5 programabilnih terminala. 15 minuta za glasovnu poruku. U kompletu metalno kućište, step-down modul za napajanje 12 V, rezervna akumulatorska baterija 12 VDC 1,7 Ah. | kom | 1 |  | 0
7.5. | Dobava i isporuka akumulatorskih baterija 12 VDC, 18 Ah za autonomiju vatrodojavne centrale 72 h. | kom | 2 |  | 0
7.6. | Dobava i isporuka izdvojenog panela - paralelnog tabloa - za upravljanje i nadzor nad sustavom za dojavu požara. | kom | 1 |  | 0
7.7. | Dobava i isporuka adresabilnog optičkog detektora požara s ugrađenim algoritmom za dijagnostički test samog sebe. LED dioda za signalizaciju stanja. Mogućnost programiranja osjetljivosti putem vatrodojavne centrale. Tehničke karakteristike: - radni napon minimalno 17 VDC, maksimalno 28 VDC - potrošnja struje maksimalno 0,35 mA (normalan rad), maksimalno 4 mA (alarm) - stupanj zaštite kućišta minimalno IP43 - radna temperatura minimalno u rasponu od -10°C do +60°C - mogućnost adresiranja od 1 do 128 - mogućnost zamjene optičke komore | kom | 17 |  | 0
7.8. | Dobava i isporuka adresabilnog višekriterijskog detektora požara s kombiniranim optičkim i termičkim senzorom. Senzore je moguće konfigurirati u pet različitih logičkih načina rada. Mogućnost programiranja osjetljivosti putem vatrodojavne centrale. Tehničke karakteristike: - radni napon minimalno 17 VDC, maksimalno 28 VDC - potrošnja struje maksimalno 0,35 mA (normalan rad), maksimalno 4 mA (alarm) - stupanj zaštite kućišta minimalno IP23 - radna temperatura minimalno u rasponu od -10°C do +60°C - mogućnost adresiranja od 1 do 128 - mogućnost zamjene optičke komore - minimalno 5 načina rada: samo optički; samo termički - fiksna temperatura; samo termički - gradijent porasta temperature; dualno (neovisno optički i termički); multisenzor s dva stupnja osjetljivosti na dim | kom | 83 |  | 0
7.9. | Dobava i isporuka podnožja detektora požara sa 4 kontakta. Mora biti kompatibilan sa specificiranim automatskim javljačima požara. | kom | 94 |  | 0
7.10. | Dobava i isporuka podnožja detektora požara s integriranim izolatorom petlje. Tehničke karakteristike: - stupanj zaštite kućišta minimalno IP30 - radna temperatura u minimalnom rasponu od -10°C do +50°C - mora biti kompatibilan sa specificiranim automatskim javljačima požara | kom | 6 |  | 0
7.11. | Dobava i isporuka crvenog, adresabilnog ručnog javljača požara. Ima jednu LED diodu za signalizaciju stanja. Tehničke karakteristike: - minimalno 1 LED dioda - radni napon minimalno u rasponu 17-28 VDC - potrošnja struje: maksimalno do 0,25 mA (normalan rad), maksimalno do 2,5 mA (alarm) - stupanj zaštite kućišta: minimalno IP24D - radna temperatura: minimalno u rasponu od -10°C do +55°C | kom | 12 |  | 0
7.12. | Dobava i isporuka adresabilnog ulazno-izlaznog modula sa četiri selektabilno nadzirana ulaza i četiri magnestki zapirana izlazna kontakta. Tehničke karakteristike: - minimalno 4 izlaza (nenadzirani) 2 A / 30 VDC - minimalno 4 ulaza - radni napon: minimalno u rasponu 17-39 VDC - potrošnja struje: maksimalno do 0,30 mA (normalan rad), do 0,350 mA (alarm) - radna temperatura: minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - stupanj zaštite kućišta minimalno IP40 - sukladan sa normom . 54-17 ili .m | kom | 9 |  | 0
7.13. | Dobava i isporuka paralelnog indikatora prorade automatskih javljača požara u spuštenom stropu. | kom | 16 |  | 0
7.14. | Dobava i isporuka unutarnje adresabilne crvene vatrodojavne sirene s bljeskalicom napajane iz linije. Tehničke karakteristike: - crvena boja kućišta i crvena bljeskalica - radni napon u minimalnom rasponu od 17 do 60 VDC - potrošnja struje u alarmu: maksimalno 41 mA - glasnoća zvuka: minimalno u rasponu od 94 do 106 dB(A) - mogućnost odabira minimalno 32 različita tona - radna temperatura: minimalno u rasponu od -25°C do +70°C - stupanj zaštite kućišta minimalno IP21 - sukladna . 54-3 ili .j | kom | 13 |  | 0
7.15. | Dobava i isporuka vanjske konvencionalne crvene vatrodojavne sirene s bljeskalicom napajane iz linije. Tehničke karakteristike: - crvena boja kućišta i crvena bljeskalica - radni napon u minimalnom rasponu od 17 do 60 VDC - potrošnja struje u alarmu: maksimalno 45,1 mA pri bljeskanju od 1 Hz - glasnoća zvuka: minimalno u rasponu od 85 do 97 dB(A) - mogućnost odabira minimalno 32 različita tona - radna temperatura: minimalno u rasponu od -25°C do +70°C - stupanj zaštite kućišta minimalno IP65 | kom | 1 |  | 0
7.16. | Dobava i isporuka vatrodojavnog bezhalogenog kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm2 - sve komplet | m | 1850 |  | 0
7.17. | Polaganje vatrodojavnog bezhalogenog kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm2 - sve komplet | m | 1850 |  | 0
7.18. | Dobava i isporuka halogen free kabela NHXH(E30) 3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
7.19. | Polaganje halogen free kabela NHXH(E30) 3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
7.20. | Dobava i isporuka sa polaganjem kabela UTP kat. 6 za spoj dojavnika na telefonsku liniju | m | 30 |  | 0
7.21. | Polaganje kabela UTP kat. 6 za spoj dojavnika na telefonsku liniju | m | 30 |  | 0
7.22. | Dobava i isporuka sa ugradnjom rebraste CS cijevi fi 20/25mm uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor (vezice, obujmice,...) | m | 1400 |  | 0
7.23. | Ugradnja rebraste CS cijevi fi 20/25mm uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor (vezice, obujmice,...) | m | 1400 |  | 0
7.24. | Montaža i spajanje vatrodojavne centrale sa svim modulima, baterijama i vatrootpornim ormarom | kom | 1 |  | 0
7.25. | Montaža i spajanje s adresiranjem automatskih javljača požara zajedno s podnožjima, ručnih javljača požara, vatrodojavnih sirena, ulazno-izlaznih modula, paralelnih indikatora | kom | 151 |  | 0
7.26. | Dobava i isporuka naljepnica za označavenje elemenata sustava za dojavu požara | kompl | 1 |  | 0
7.27. | Izrada proboja fi 25mm u betonskom zidu debljine do 40 cm | kom | 50 |  | 0
7.28. | Protupožarno brtvljenje između požarnih sektora provrta fi 25mm | kom | 15 |  | 0
7.29. | Ispitivanje instalacije sustava za dojavu požara prije puštanja sustava u rad sa otklanjanjem grešaka, kratkih spojeva i ostalih poteškoća za rad vatrodojavnih petlji | kompl | 1 |  | 0
7.30. | Programiranje i parametriranje vatrodojavne centrale i unošenje podataka sa usklađivanjem izvršnih funkcija sustava. | kompl | 1 |  | 0
7.31. | Obuka korisnika za rad sa sustavom uz dostavu korisničkih uputa na hrvatskom jeziku. | kompl | 1 |  | 0
7.32. | Izrada projekta izvedenog stanja sustava s ovjerom ovlaštenog inženjera | kompl | 1 |  | 0
7.33. | Prvo ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove uz prethodno dobiven projekat ovjeren od strane MUP-a ili nadležne institucije za cijeli objekt | kompl | 1 |  | 0
7.34. | Primopredaja sustava za dojavu požara investitoru (predaja tehničke dokumentacije, certifikata ugrađene opreme, programske dokumentacije te projekta izvedenog stanja) | kompl | 1 |  | 0
7.35. | Dobava i isporuka naljepnica D1 i D2 za označavanje puta od prijelaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu požara. | kom | 4 |  | 0
| 7. UKUPNO: |  |  |  | 0
8. INSTALACIJA OZVUČENJA
8.1. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET AKTIVNE OPREME SUSTAVA OZVUČENJA // RAZGLASNA CENTRALA, SADRŽANA OD SLJEDEĆIH ELEMENATA | kompl | 1 |  | 0
- | DOBAVA I POSTAVA PANEL NAPAJANJA, SEKVENCIJALNI UKLOP/ISKLOP SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI . (kom) | kom | 1
1HE panel s prekidačem za sekvencijalno uključenje / isključenje svih elemenata razglasne centrale, ugrađen svijetleća LED tipka za prikaz stanja, prihvat za 230V - jedan ulaz / 7 izlaza, osigurač 6-12A. Uključena zaštita za centralu
- | DOBAVA I POSTAVA - PANEL CENTRALNE MREŽNE AUDIO JEDINICE / DSP PROCESORA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI . (kom) | kom | 1
DSP procesor / digitalni audio server s uključenim DANTE modulom (mrežni prijenos 32 x 32 audio kanala). 8 dodatnih podesivih USB audio kanala. Spojivost: 1x RJ45 (Gigabit Ethernet), 1x RJ45 audio DANTE, 1x RS232, 1x USB, 1x Logic I/O (4 kanala "General Purpose Input & Output"), 12x balansirani mic/line audio ulaz, 8x balansirani analogni mic/line audio izlaz. Ostale karakteristike: podešavanje i kontrola (mixers, equalizers, filters, crossovers, dynamics, routers, delays, controls, meters, generators, diagnostics...) i USB audio. 2-linijski OLED ekran osjetljiv na dodir (kapacitivni touch), frekventni odaziv: 20Hz-20kHz, THD: < 0.006%, dinamički raspon: > 108dB, phantom napajanje: +48VDC (7mA/input), A/D - 24-bitni D/A konverter, 48kHz rata uzorkovanja), 8 USB audio kanala (48kHz rata uzorkovanja)
- | DOBAVA I POSTAVA - PANEL ATENUATORA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI . (kom) | kom | 1
Mogćnost reguliranja glasnoće na ukupno 4 linije skokovito u 2 stupnjeva plus nulta razina za isključenje. Ukupan zbroj snaga svih izlaza max. 240W (@100V). Smještaj opreme u metalnoj kutiji 1 HE za ugradnju u postojieći 19” ormar. Potrebno 1HE
- | DOBAVA I POSTAVA - PANEL PRISILNOG UKLOPA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI . (kom) | kom | 1
Panel prisilnog uklopa (4 linija)
- | DOBAVA I POSTAVA PANEL PROFESIONALNOG MREŽNOG POE PREKLOPNIKA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI . (kom) | kom | 1
8 portni gigabitni upravljivi mrežni preklopnik, 1HE, 8x 10/100/1000 (8 PoE+ / 180W) + 2 x Gigabit SFP, Routing/switching kapacitet: 20Gbps, Routing Protocol: Static IPv4, static IPv6. Flash memorija: 32MB, procesor: 1x MIPS (500MHz), RAM: 128MB-SDRAM, Protokoli upravljanja: SNMP 1, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI. Podržani standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. Ostalo: Flow control, auto-negotiation, Podrška za ARP, VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog, port mirroring, WRR, STP, RSTP MSTP ACL, Jumbo Frames, MLD snooping, Cable Diagnostics Function, STP Root Guard, LLDP support, DHCP relay, LACP, Port Security, DHCP client, dual firmware images, SPQ, port isolation, Single IP Management.
- | DOBAVA I POSTAVA PANEL LAN/WIFI COMBO REPRODUKTORA - FM PRIJEMNIK, USB PLAYER, INTERNET RADIO STREAMER, MREŽNI PLAYER, SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI . (kom) | kom | 1
Profesionalni multisource player s ugrađenim FM tunerom sa RDS-om, mogućnošću reproduciranja glazbe s internet radio postaja, USB-a i UpnP mrežnog servera. Kompatibilni formati: MP3, WMA, WAV i FLAC. Jedinica je opremljena s analognim izlazom, optičkim digitalnim izlazom za digitalni media player, a posjeduje žičani Fast Ethernet i Wi-Fi 2,4 G. Kontrola uređaj putem http-a, putem prednje ploče ili putem DOK aplikacije (za iPad, iPhone, iPod Touch ili bilo koji Android uređaja). 1HE
- | DOBAVA I POSTAVA PANEL KOMBINIRANOG (COMBO / DUALOUT) IZVORA ZVUKA - AM/FM TUNER + CD/DVD/MP3/USB/MMC/SD-CARD/BLUETOOTH PLAYER SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI . (kom) | kom | 1
Profesionalni "multisource" reproduktor; CD/MP3 / SD-card / USB reproduktor sa integriranim DAB/FM RDS prijemnikom i Bluetooth prijemnikom. Sadrži kombinirani ili 2 nezavisna audio izlaza. Podržani mediji: CD PLAYER - Audio CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, USB - SD - do 32 GB FAT32 (MP3 32-320 kbps). Mogućnost rada u opcija opcijama Auto Play i Cue (AutoPlay npr. pruža mogućnost automatskog početka reprodukcije prilikon pokretanja uređaja; također mogućnost automatskog prebacivanja na FM tuner kada USB/SD card ili CD završe sa reprodukcijom. Kontrola uređaja s prednje strane, putem IR upravljača ili putem RS232 konekcije.
- | DOBAVA I POSTAVA PANEL VIŠEKANALNOG PROFESIONALNOG POJAČALA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI . (kom) | kom | 1
Profesionalno 4-kanalno pojačalo klase D sa ugrađenim DSP-om, pametnim senzorom praćenja potrošnje energije, inteligentnim hladilom s promjenjivom brzinom okretaja, 250 Hz visokopropusni filtar. Snaga (RMS): 4x 120W na 4Ω/100V / Bridge-mode: 2x 240W na 8Ω/100V. Raspon frekvencija: (0/-3 dB) 50 Hz – 20 kHz, odvajanje kanala: >68dB @ 1kHz, THD ch. 1/2: <0.07% na 1W / 4Ω / 1kHz, S/N ratio: >101 dB. Zaštitini sklopovi: over current, over temperature
| DOBAVA I POSTAVA - 19" SAMOSTOJEĆI RACK ORMAR ZA SMJEŠTAJ OPREME, OŽIČEN I ISPITAN DO PUNE FUNKCIONALNOSTI S UKLJUČENIM SVIM POTREBNIM SITNIM POTROŠNIM PRIBOROM I MATERIJALOM 19-530/480-16 RCK SET ILI . (kom) | kom | 1
19" samostojeći crni MDF rack ormar 530x480mm s uključenim perforiranim ventilacijskim panelima za protok zraka (1-2HE), i uključenim, pripadajućim kotačima. Kompletno ispitan i ožičen do pune funkcionalnosti s uključenim svim potrebnim spojnim priborom, sitnim potrošnim materijalom do pune funkcionalnosti. Ukupna unutrašnja instalacijska visina: 16E
8.2. | DOBAVA I POSTAVA - UGRADNI STROPNI ZVUČNIK SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA ILI . (kom) | kom | 10 |  | 0
Dvosistemski ugradni zvučnik (2-way HiFi Pro) s ugrađenim 6,5" wooferom i 1" visokotoncem, snage 6W@100V (60W @16Ω AES rated). Zvučni tlak kod 1W/1m: 86dB, max zvučni tlak @1m: 104dB. Frekventno područje: 60Hz - 20kHz, disperzija@1kHz: 180°. Vanjski promjer: 210 mm, promjer izreza za montažu: 186 mm, instalacijska dubina: 80 mm. Uključen tzv. "quick-fix" konektor za olakšano povezivanje zvučnika na liniju i magnetna mrežica bez ruba (6-8 neodimijum magenta za prihvat mrežice
8.3. | DOBAVA I POSTAVA - UGRADNI STROPNI ZVUČNIK "BEZ RUBA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA (kom) | kom | 24 |  | 0
Stropni ugradni 2-sistemski HiFi Pro zvučnik "bez ruba", u kučištu od visokokvalitetnog ABS-a s aluminijskom prednjom mrežicom. Ugrađeni 8" woofer + 1" visokotonac. Snaga: 100W@8Ω / 10-20W@100V; Osjetljivost: 93dB. Maksimalni SPL: 107dB, Frekventni raspon: 50Hz - 20kHz, disperzija@4kHz: 80°. Promjer otvora za ugradnju: 220mm. Vanjski promjer zvučnika: 244 mm. Uključen konektor za olakšano povezivanje zvučnika na liniju i magnetna mrežica (6-8 neodimijum magenta za prihvat mrežice). Boja bijela
8.4. | DOBAVA I POSTAVA, ZIDNI REGULATOR ZVUKA / ATENUATOR (kom) | kom | 18 |  | 0
Tem komplet s ukrasnom maskom i nosačem za postavu / ugradnju u kutiju fi60. Ukupno 8 pozicija, maksimalna snaga 60W@100V. Sadrži funkciju prisilnog uklopa preko 3. žice kabelske linije. Uključena ugradna kutija fi60 mm. Tem komplet s ukrasnom maskom i nosačem za postavu / ugradnju u kutiju fi60. Ukupno 8 pozicija, maksimalna snaga 60W@100V. Sadrži funkciju prisilnog uklopa preko 3. žice kabelske linije. Uključena ugradna kutija fi60 mm
8.5. | OBAVA I POSTAVA - KOMPLET 65" TV EKRANA S PRIPADAJUĆIM STALKOM SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA (kom) | kom | 1 |  | 0
IPS LED UHD 4K SMART webOS Smart TV (DVB-T2/C/S2) dijagonale 65" (163cm). Rezolucija: 4K (3840 x 2160), Quad Core procesor. Osvježenje zaslona: 100Hz ili više. Funkcije: 4K Active HDR (HDR10 i HLG), 4K Upscaler, redukcija šuma, DTS Virtual:X, Bluetooth Audio Playback, Intelligent Voice Recognition, WiFi Direct, AirPlay 2, 360° VR, Wi-Fi TV. POdržani Netflix i Amazon Prime streaming servisi. Kut gledanja (bez utjecaja na kontrast i boje): min. 60°.
8.6. | DOBAVA I POSTAVA - AKTIVNI HQ HDMI KABEL DUŽINE 4.6m SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA (kpl) | kompl | 2 |  | 0
HDMI + Ethernet trostruko oklopljeni (za spriječavanje EMI/RFI interferncija) kabel s kontaktima s konektorom koji spriječava "slučajno" izvlačenje / odspajanje (konektor - 6kg otpor pri izvlačenju). Propusnot: min. 4.95Gbps ili više. Maksimalna rezolucija: 4K@60Hz (4:4:4). .st: HDR, HDCP 2.2, EDID & CEC, ARC & ETH. Podrška za RGB, YCbCr, xvYCC, sRGB, sYCC601, BT.2020 (24–bit, 30–bit, 36–bit & 48–bit). Vodič: 24AWG (63.2Ω/km MAX. @20Ω). Kabel se isporučuje i polaže u komadu dužine ,4.6m
8.7. | DOBAVA I POSTAVA - USB KABEL 10 m SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA (kom) | kom | 1 |  | 0
Hi-speed USB2.0 kabel u dužini 10m s integriranim pojačalom (no-loss signal transmission), prijenos do 480 Mbit/s, zaštićen od interferencija (bakreni vodič, dvostruki oklop. Podžani USB 2.0 (Hi-Speed) i USB 1.0/1.1 (Full Speed). Windows i MAC kompatibilno.
8.8. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET PRIKLJUČNOG MJESTA ZA UGRADNJU U ZID ZPK-TV SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA (kpl) | kompl | 1 |  | 0
TEM bijela komplet zidnog priključnog mjesta sadržanog od: 2x ugradna kutija 7M, nosača,ukrasni maski, priključni moduli: 4x RJ45, 2x 230V,2x HDMI,2x 3.5 ST audio,1xUSB,1xsljepac.
8.9. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET PRIKLJUČNOG MJESTA ZA UGRADNJU U STROP SPK SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | kompl | 1 |  | 0
TEM bijela komplet zidnog priključnog mjesta sadržanog od: 1x ugradna kutija fi 68mm, nosača,ukrasne maske, priključnih modula: 1x RJ45, 1x 6,3 mm.
8.10. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLET PODNE UGRADNE KUTIJE I PRIPADAJUĆIH MODULA I KUTNIH NOSAČA ZA PODNU UGRADNU KUTIJE S METALNIM POKLOPCEM I "ČETKICAMA" ZA PROLAZ KABELASLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | kompl | 1 |  | 0
- | DOBAVA I POSTAVA - UZD 250-3 TIJELO KUTIJE SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | kom | 1
Osnova podne kutije za visine glazure 70-125 mm za podne instalacije ispod glazure s otvorima za cijevi M20 i M32. Materijal: čelik, galvanski pocinčano. Vanjske dimenzije: 367 x 410mm približno. Unutrašnjost kutije pripremljena za prihvat GB3 kutnih nosivih elemenata.
- | DOBAVA I POSTAVA - DUG 250 -3 9 -LIM ZA MONTAŽU POKLOPCA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | kom | 1
Prihvatni lim za osnovu podne kutije za ugradnju ugradne jedinice veličine 9. Montažni otvor udubljen je za 3mm (zbog mogućnosti ugradnje slijepog poklopca). Materijal: čelik, galvanski pocinčano. Debljina lima: 4mm.
- | DOBAVA I POSTAVA - DUG 250 -3 9 -LIM ZA MONTAŽU POKLOPCA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | kom | 1
Prihvatni lim za osnovu podne kutije za ugradnju ugradne jedinice veličine 9. Montažni otvor udubljen je za 3mm (zbog mogućnosti ugradnje slijepog poklopca). Materijal: čelik, galvanski pocinčano. Debljina lima: 4mm.
- | DOBAVA I POSTAVA - GES9-3S U7011-UGRADNI OKVIR S POKLOPCEM ZA UGRADNJU U OSNOVU PODNE KUTIJE SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | kom | 1
GES9-3S U7011-ugradni okvir s poklopcem za ugradnju u osnovu podne kutije za 24 modula sljedećih karakteristika
- | DOBAVA I POSTAVA - RKSN2 /9 VS 20 -NIVELIRAJUĆI POKLOPAC OD INOX-A | kom | 1
Nivelirajući poklopac od INOX-a sljedećih karakteristika
- | DOBAVA I POSTAVA - NW250-3 QK -KOMPLET/PAR NIVELIRAJUĆIH NOSAČA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | kom | 1
Nosač za niveliranje, za montažu kvadratnih odvojivih kazeta u osnovu podne kutije. Uključene sve komponente potrebne za montažu i niveliranje. Materijal: čelik, galvanski pocinčano.
- | DOBAVA I POSTAVA - KADICA 4 MODULA SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | kom | 1
Univerzalni nosac, 4 modula, minimalne dubine 40mm
- | DOBAVA I POSTAVA - STRUJNI PRIKLJUČNI MODUL SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | kom | 2
Jednostruka priključnica sa zaštitnim kontaktom, 33° . Povećana zaštita od dodira, utične stezaljke, 16A, 250 V. Materijal: polikarbonat. Boja: bijela.
- | DOBAVA I POSTAVA - KUTNI METALNI NOSAČ SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | kom | 2
GB3 standardizirani metačni kutni nosač za prihvat ukupno 6 jednostrukih modula ili 3 dvostruka modula.
- | DOBAVA I POSTAVA - MREŽNI RJ45 LAN PRIKLJUČNI MODUL SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | kom | 4
Priključni Cat-6A RJ45 LAN priključni modul 1/2 veličine, spajanje na stražnji "gender" konektor. Materijal: eloksirani aluminij. Potrebna dubina za ugradnju do 30mm. Veličina: 50x50mm.
- | DOBAVA I POSTAVA - AV PRIKLJUČNI MODULSLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA HDMI 90° | kom | 2
Priključni AV HDMI F modul 1/2 veličine, spajanje na stražnji konektor pod kutem od 90°. Materijal: eloksirani aluminij. Potrebna dubina za ugradnju do 35mm. Veličina: 50x50mm.
- | DOBAVA I POSTAVA - AUDIO PRIKLJUČNI MODUL SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | kom | 2
Audio priključni modul za GB3 standard sljedećih karakteristika
| DOBAVA I POSTAVA - USB PRIKLJUČNI MODUL SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | kom | 1
Priključni USB priključni modul 1/2 veličine, spajanje na stražnji konektor. Materijal: eloksirani aluminij. Potrebna dubina za ugradnju do 30mm. Veličina: 50x50mm.
8.11. | DOBAVA I POSTAVA - HQ ZVUČNIČKI KABEL 2x1,5mm², HKL2-C103 SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | m | 330 |  | 0
2 paralelno postavljena bakrena vodiča, finožični použeni. Izolacija: meki fleksibilni PVC, presjek izolacije u obliku je osmice, lako se odvaja vodič od vodiča, otpornost min. 20 MΩ x km. Konstrukcija pojedinog vodiča: 30 x 0,25mm, vanjski promjer probližno 2,7 x 5,6mm, otpor vodiča približno 13,3Ω/km, induktivnost: 0,55µH/m. Otpornost . gorenju.
8.12. | DOBAVA I POSTAVA - HQ ZVUČNIČKI KABEL HUST H05VV -F 3x1,5mm² SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | m | 180 |  | 0
Fleksibilni kabel s finožičnim použeni bakrenim vodičem (nazivni promjer 0,20 mm) i izolacijom od PVC-a (žile koncentrično použene i označene bojom). Konstrukcija pojedinog vodiča 30x 0,25mm, vanjski promjer do maks. 9,4mm, debljina izolacije: 0,7mm, Otpor vodiča (@20°): 13,3Ω/km
8.13. | DOBAVA I POSTAVA - MREŽNI S/FTP KABEL CAT6 SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA | m | 20 |  | 0
Mrežni instalacijski kabel CAT6 250MHZ SFTP PIMF FRNC LSOH CCA, PVC sivi, kabel puna žica 4x2xAWG23/1 CCA, oklopljen folijom i opletom, PIMF svaki par oklopljen metalanom folijom i opletom, LSOH bezhalogena smjesa
8.14. | DOBAVA I POSTAVA - AUDIO SIGNALNI KABEL | m | 20 |  | 0
Okrugli dvostruko oklopljeni audio / mikrofonski kabel 2x0,25mm² sa PE zaštitom,100% spiral shields- red copper, 23 AWG, Vanjski promjer kabela (mm): 6,0. Otpor:75 Ω/Km, kapacitet (core/core): 55pF/mt.
8.15. | DOBAVA I POSTAVA - BEZHALOGENI VATRODOJAVNI INSTALACIJSKI KABEL | m | 5 |  | 0
Bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel s očuvanom el. funkcionalnošću od 30m, maks. radnog napona do 225V. Bakreni vodič punog presjeka, promjera 0,8mm, umrežena izolacija od polimera bez halogena (po dva vodiča u parici, svake 4 parice u svežanj, svežnjevi použeni u slojeve i označeni omotanim numeriranim filmom, kodiranje žila bojom, PEPT separator, elektrostatički zaslon od alumnij-laminirane poliesterke trake i pokositrenim bakrenim kontakt vodičem promjera 0,8mm, umreženim unakrsno povezanim plaštom bez halogena. Vanjski promjer do 6mm.
8.16. | DOBAVA I POSTAVA - KOMPLETA SITNOG POTROŠNOG MATERIJALA I PRIBORA - STMP SET | kompl | 1 |  | 0
Uključuje sav potrebni sitni potrošni materijal i pribor za dovođenja sustava do pune funkcionalnosti poput kratkih spojnih kabela (do 1m), spojnih priključnih modula, čeličnih sajli/vezica, kaveznih matica i adaptera.
8.17. | KOMPLET USLUGA NA LOKACIJI S UKLJUČENIM ZAVRŠNIM ISPITIVANJEM I PUŠTANJEM U RAD NA LOKACIJI (ZAGREB) | kompl | 1 |  | 0
Ispitivanje linija, terminacija kabela i spajanje, podešavanje, parametriranje sustava, instalacija softvera, puštanje u rad do pune funkcionalnosti, dokumentacija. Uključeno programiranje sustava te izrada prilagođenih višestrukih GUI sučelja za upravljanje sustavima.
| 8. UKUPNO: |  |  |  | 0
9. INSTALACIJE UZEMLJENJA I SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE
9.1. | Dobava i polaganje u temelje građevine ispod hidroizolacije Fe/Zn trake 40x4mm, kompletno sa spojevima metalnih masa na objektu. | m | 100 |  | 0
9.2. | Izvedba spoja sabirnice za izjednačenje potencijala u SPMO ormaru sa temeljnim uzemljivačem Fe/Zn trakom 25x3mm, dužine cca 2m. | kom | 1 |  | 0
9.3. | Dobava, montaža i spajanje aluminijske žice Φ8mm po krovu i u fasadu objekta na odgovarajuće nosače. | m | 320 |  | 0
9.4. | Dobava i montaža na krov krovnih nosača za aluminijsku žicu primjerenog za ravne krovove (mali nagib) različitih tipova pokrova. | kom | 200 |  | 0
9.5. | Izvedba kompletnog mjernog (preklopnog) spoja s dva vijka M-10 u pohodnom mjernom ormariću. U cijenu uračunati i radove ugradnje mjerne kutije. | kom | 4 |  | 0
9.6. | Izvedba spoja temeljnog uzemljivača i mjernog spoja Fe/Zn trakom 25x3mm cca 2m, koja se polaže u beton građevine. | kom | 4 |  | 0
9.7. | Dobava i spajanje križne gromobranske spojnice sastavljene od 3 pločice dim 48x48mm i vijaka te matice M6, namijenjene za spajanje dva okrugla vodiča Φ8mm. | kom | 17 |  | 0
9.8. | Dobava i montaža mjerne križne spojnice sastavljene od 3 pločice dimenzija 58x58mm i vijaka te matice M8, namijenjena izvedbi spojeva između okruglih i plosnatih vodiča do širine 30mm u zemlji i nad njom. Nakon spajanja je spoj potrebno zaliti bitumenom. | kom | 12 |  | 0
9.9. | Dobava i montaža mjerne križne spojnice sastavljene od 3 pločice dimenzija 78x78mm i vijaka te matice M8, namijenjena izvedbi spojeva između plosnatih vodiča do širine 50mm u zemlji i nad njom. Nakon spajanja je spoj potrebno zaliti bitumenom. | kom | 8 |  | 0
| 9. UKUPNO: |  |  |  | 0
10. INSTALACIJA ODIMLJAVANJA STUBIŠTA
1. | Dobava, montaža i spajanje centrale sustava za odvođenje dima i topline, upravljačke jedinice s napajanjem u nuždi, 3.4A, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu za provjetravanje. Boja: Narančasta Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V ili više, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata ili više. Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča: - tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar" i više - dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za upravljanje motorima u funkciji provjetravanja "otvori"; "zatvori" Širina: 140 mm; Visina: 248 mm; Dubina: 85 mm, oznake COD u projektu | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje elektromotora SG26, 2.6A, 24VDC, hod 500mm ili više, predviđen je za direktno otvaranje kupole . van. Tehničkih karakteristika: hod vretena: 500mm ili više sa elektromehaničkim prekidačem opterećenja potrošnja snage 2,6A | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje ručnog javljača/tipkala za aktiviranje alarma sustava odvoda dima i topline, narančaste boje. Sa pokazivačem stanja sustava i tipkom za reset sustava ili .: | kom | 2 |  | 0
4. | Programiranje, puštanje sustava u rad i izdavanje ispitne dokumentacije. | kompl. | 1 |  | 0
| 10. UKUPNO: |  |  |  | 0
11. ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA
1. | Ispitivanje instalacije . odredbama iz Tehničkog propisa za niskonaponske instalacije i izdavanje ispitnih protokola, pismenih izvješća i garantnih listova. | kompl. | 1 |  | 0
2. | Ispitivanje instalacije sustava za zaštitu od djelovanja munje . tehničkim propisma za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama, uključujući i revizionu knjigu. | kompl. | 1 |  | 0
3. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja . važećim tehničkim propisima, na podlogama izvedenog stanja. | kompl. | 1 |  | 0
| 12. UKUPNO: |  |  |  | 0
13. REKAPITULACIJA:
| 1. NN PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
| 2. RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
| 3. RASVJETA |  |  |  | 0
| 4. INSTALACIJE UTIČNICA I TEHNOLOŠKIH PRIKLJUČAKA |  |  |  | 0
| 5. KABELI ZAŠTITNE CIJEVI I KABELSKE POLICE |  |  |  | 0
| 6. INSTALACIJE ELEKTRONIČKE I KOMUNIKACIJSKE MREŽE |  |  |  | 0
| 7. INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  | 0
| 8. INSTALACIJA OZVUČENJA |  |  |  | 0
| 9. INSTALACIJE UZEMLJENJA I SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE |  |  |  | 0
| 10. INSTALACIJA ODIMJAVANJA STUBIŠTA |  |  |  | 0
| 12. ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0