## ViK
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE
01. |  | VODOVOD
Red. | br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
01. | 01. | Dobava i montiranje čeličnih pocinčanih cijevi i fazonskih komada za razvod hidrantske vode. Cijevi koje se polažu u zemlji i nasipu izolirati vrućim premazom bitumena (resitol) i omotati dekorodal trakom. Svi izlazi instalacije iz zida moraju biti sakriveni rozetom. Pričvrščenje cijevi vršiti pomoću kuka i obujmica na razmacima od 2 m te kod svakog ogranka. Nije dozvoljeno savijanje cijevi. Po završenoj montaži vodove treba ispitati na tlak od 15 bara (15 kp/cm2).
|  | Ø 65 | m' | 58 |  | 0
|  | Ø 50 | m' | 35 |  | 0
01. | 02. | Dobava i montaža troslojnih aluminijsko-plastičnih PE-RT cijevi izrađenih sukladno sa spajanjem ˝press˝ spojnicama iz PVDF-a ili bronce, za glavni i etažni razvod sanitarne hladne i tople vode. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u palicama bez izolacije. Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi.
Cijevi hladne vode položene u zidnim usjecima i podu sa zaštitnom cijevi ili originalnom PE pjenastom izolacijom. Cijevi tople vode i cirkulacije tople vode izolirane originalnom PE pjenastom izolacijom ili standardnom izolacijom.
Obračun po m1 neizolirane cijevi
|  | d 20 x 2,50 mm (DN 15) | m' | 68 |  | 0
|  | d 26 x 3,00 mm (DN 20) | m' | 16 |  | 0
|  | d 32 x 3,00 mm (DN 25) | m' | 87 |  | 0
01. | 03. | Dobava i montiranje mesinganog protočnog ventila s ispusnom slavinom, komplet. Ventili se montiraju na priključku usponskih vodova i kod vodomjera, a u skladu s monterskim shemama vodovoda. Obračun po komadu prema profilu.
|  | Ø 20 mm | kom | 3 |  | 0
|  | Ø 32 mm | kom | 1 |  | 0
01. | 04. | Dobava i montiranje mesinganih slobodno protočnih ventila, komplet. Ventile montirati kod vodomjera i na mjestima označenim shemama. Ventile montirati na njima naznačenom smjeru.
|  | Ø 15 mm | kom | 6 |  | 0
01. | 05. | Dobava i montiranje ravnog propusnog ventila za ugradnju s kromiranom kapom na navoj, komplet.
|  | Ø 15 mm | kom | 12 |  | 0
01. | 06. | Dobava i montaža kutnih ventila 15/10 za montažu ispod umivaonika i pored WC-a. Obračun po komadu ugrađenog ventila
|  |  | kom | 34 |  | 0
01. | 07. | Dobava i montaža zidnih požarnih hidranata s ormarićem ugrađenim u zid, vel. ormarića 500x550x160. U stavku ulazi ormarić s nastavkom FI 2", ventil s holenderom FI 2", gumirana cijev trevira, dužine 20 m, profila 52 mm, sa spojkom i mlaznicom te nosačima. Obračun sve kompletno po komadu montiranog i opremljenog hidranta.
|  | Hv FI 2" | kom | 7 |  | 0
01. | 08. | Ispitivanje instalacije na tlak od 15 bara i dezinfekcija cjevovoda otopinom klora.
|  |  | m' | 264 |  | 0
01. | 09. | Dobava i montiranje kromiranih vratašca 30/30 cm za pristup ventilima ugrađenim na usponskim vodovima.
|  |  | kom | 5 |  | 0
01. | 10. | 10. Dobava i montaža električnih bojlera za pripremu potrošne tople vode te izrada priključka odvoda tople vode. Obračun po komadu komplet dobavljenog i montiranog bojlera.
|  | V=30 lit | kom | 1 |  | 0
|  | V=10 lit | kom | 5 |  | 0
|  | V= 5 lit | kom | 1 |  | 0
01. | 11. | Sva potrebna građevinska pripomoć koja se može pojaviti prilikom montaže instalacije vodovoda. U stavku ulazi demontaža postoječih sanitarnih uređaja sa mješalicama, razna štemanja podova, probijanje prodora, demontaža postoječe instalacije koja smeta prilikom postavljanja nove, popravak i zatvaranje prodora i usjeka u podovima i zidovima. Obračun se vrši prema stvarno izvedenim radovima uz upis u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
01. | 12. | Funkcionalno ispitivanje unutarnje hidrantske mreže.
|  |  | kom | 1 |  | 0
01. | 13. | Kvalitetno ispitivanje voda nakon montaže kompletne opreme.
|  |  | kom | 1 |  | 0
01. |  | VODOVOD |  |  |  | 0
02. |  | KANALIZACIJA
02. | 01. | Dobava i montaža PVC kanalizacionih cijevi SN4 i fazonskih komada za horizontalne odvode vanjske i temeljne kanalizacije. Cijevi se polažu na sloj pijeska od 10 cm, te se nakon kompletne montaže natkriju slojem pijeska 5 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi zajedno s posteljicom, nadslojem te sa spojnim i pomoćnim materijalom. Fazonski komadi obračunavaju se kao 1 m' cijevi.
|  | Ø 200 mm | m' | 40 |  | 0
|  | Ø 150 mm | m' | 39 |  | 0
02. | 02. | Dobava, prijenos i montaža zvučno optimiranih troslojnih polipropilenskih (PP-MD) odvodnih cijevi, SN4 (S16), za vertikalne i horizontalne razvode te priključke sanitarnih predmeta u podu i/ili zidu, s natičnim spajanjem, za zvučno poboljšani sistem odvodnje. Stavka uključuje i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne obujmice s gumenim uloškom te izolacija protiv rošenja.
|  | d 32mm (DN30) | m | 12 |  | 0
|  | d 50mm (DN50) | m' | 46 |  | 0
|  | d 90mm (DN90) | m' | 9 |  | 0
|  | d 110mm (DN100) | m' | 32 |  | 0
|  | d 160mm (DN150) | m' | 66 |  | 0
02. | 03. | Dobava, donos i ugradba PVC cijevi za ventilacione nastavke kanalizacijskih vertikala do iznad krova cca 1 m. Na vrhu odzračne cijevi ugraditi kapu za provjetravanje. Obračun po komadu ugrađenog nastavka.
|  | Ø 100 mm | kom | 3 |  | 0
02. | 04. | Dobava i montaža mesinganih poniklanih vratašca u prizemlju i u najvišoj etaži kanalskih vertikala. Sva vratašca su montirana na poniklanim usidrenim okvirima vel. 25x30 cm. Obračun sve kompletno po komadu montiranih vratašca zajedno sa bravicom i ključem vel. 25x30 cm.
|  |  | kom | 7 |  | 0
02. | 05. | Dobava, prijenos i montaža prolaznog podnog sifona od PE-HD s kromiranom rešetkom 100x100mm s dodatnim fiksiranjem i zaokretnim priključkom d50mm/±135º, razina vode u sifonu ≥50mm, horizontalni izlaz d56mm kapaciteta 1,0 l/s.
|  |  | kom | 6 |  | 0
02. | 06. | Ispitivanje kanalizacije na protočnost i nepropusnost spojeva i uređaja. Obračun po m' ispitane dionice.
|  |  | m' | 244 |  | 0
02. | 07. | Ispitivanje postojeće interne kanalizacije i svih kanalskih uređaja na protočnost i nepropusnost spojeva i uređaja. U slučaju neispravnosti izvršiti rekonstrukciju i sanaciju. Obračun po kompletu izvršenog ispitivanja.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
02. | 08. | Nabava, doprema i montaža protupožarnih obujmica EI90 kao protupožarni brtveni element za gorive plastične cijevi koje prolaze kroz granice požarnih zona veće od 0,01 m2, odnosno sprečavanje širenja plamena i dima u ostale požarne sektore. Brtvljene vršiti masom atestiranom na vatrootpornost od 90 minuta, a prema važećim normama i općom dozvolom građevnog nadzora.
Obračun se vrši po komadu kompletno montirane i pričvršćene protupožarne obujmice na prodore cijevi kroz požarne zone. U stavku uračunati sav potrebni pribor i spojni materijal.
Napomena:
Obračun po komadu:
|  | d 110 | kom | 3 |  | 0
02. | 09. | Sva potrebna građevinska pripomoć koja se može pojaviti prilikom montaže instalacije kanalizacije. U stavku ulaze razna štemanja podova, probijanje prodora, demontaža postoječe instalacije koja smeta prilikom montaže nove, popravak i zatvaranje prodora i usjeka u podovima i zidovima. Obračun se vrši prema stvarno izvedenim radovima uz upis u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
02. | 10. | Izvedba priključka kanalizacije dograđenog objekta na internu kanalizaciju. U stavku ulazi iskop zemlje, nabava i montaža cjevovoda, zatrpavanje i izvedba priključka i dovođenje terena u prvobitno stanje.
|  |  | kom | 1 |  | 0
02. | 11. | Dobava i montaža spojnice (gumena brtva) na spoju R.O. i PVC cijevi. Obračun po komadu.
|  | Ø 150 mm | kom | 1 |  | 0
|  | Ø 200 mm | kom | 2 |  | 0
02. |  | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
03. |  | SANITARNI UREĐAJI
03. | 01. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a , koji se sastoji od:
-konzolne keramičke WC školjke bez ruba
-daske s poklopcem bijele boje sa sporospuštajućom tehnologijom.
-montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje, izrađenim prema. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača:
-zidnog nosača od inoxa s WC četkom
-držača toalet papira od inoxa
|  | Obračun po kompletu. | kompl | 9 |  | 0
03. | 02. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika, koji se sastoji od:
-keramičkog umivaonika 60x46cm s poniklanim samočistećim sifonom s ispustom d32 mm
-montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom;
-stojeće senzorske armature (230V) za umivaonik, protuvandalska izvedba s grupnim mrežnim napajanjem, s prethodno podesivim mehaničkim miješanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima.
-2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode;
|  | Obračun po kompletu. | kompl | 9 |  | 0
03. | 03. | Dobava, donos i ugradba stojeće mješalice za sudoper, te plastični sakupljač masti (sifon), čep i lančić zidne rozete (sve prema izboru investitora ili projektanta arhitektonskog dijela projekta) .Sve komplet spojeno za dovod i odvod.
|  |  | kom | 2 |  | 0
03. | 04. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara u zajedničkim sanitarijama:
-keramičkog pisoara I klase sa skrivenim priključkom vode i sifonom;
montažnog instalacijskog elementa za pisoar visine ugradnje 112-130 cm s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ½", isplavnom cijevi d32mm s brtvenom manžetom, ugradbenim isisnim sifonom i odvodnim koljenom d50mm, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
|  | Obračun po kompletu. | kpl. | 2 |  | 0
03. | 05. | Izrada dovoda i odvoda vode za priključak stroja za CTP tisak. Obračun po komadu komplet izvedenog dovoda i odvoda sa svim pomoćnim materijalom te građevinskom pripomoći, uključivo i holender slavina FI 15 mm.
|  |  | kom | 1 |  | 0
03. |  | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
04. |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
04. | 01. | Iskop zemlje IV kategorije rovova za polaganje vodovoda i kanalizacije, revizijskih kanalskih okana, vodomjernog okna, separatora ulja, separatora masti i upojnih bunara oborinskih voda, sve s planiranjem dna rova, zatrpavanjem cijevi uz nabijanje, odvoz i razastiranje preostalog materijala. Obračun po m3.
|  |  | m3 | 85 |  | 0
04. | 02. | Izrada pješčane posteljice i nadsloja debljine 10 cm za ležaj cijevi vodovoda i kanalizacije.
|  |  | m3 | 8 |  | 0
04. | 03. | Izvedba kanalizacijskih okana van objekta od vodonepropusnog betona C25/30 (prema priloženom detalju) te ugradba lijevano željeznih penjalica. U stavku uračunata dobava i ugradnja podložnog sloja šljunka ispod temeljne ploče ukna(granulacija 0-16mm, sloj debljine do 10cm). Okno iznutra ožbukati u dva sloja i zagladiti drvenom gladilicom (I sloj deb.1,5 cm, omjer 1:2, II sloj deb.0,5 cm,omjer 1:1).Obračun po komadu kompletno izvedenog okna uključivo izradu kinete. Nad oknom montirati lijevano željezni poklopac za teški promet vel. 600 x 600 mm.
|  |  | kom | 1 |  | 0
04. | 04. | Rekonstrukcija postoječeg vodomjernog okna prilikom izvedbe rekonstrukcije priključka vel. 4,0x1,8m (kontaktirati predstavnika vodoopskrbe) od betona prema detalju. U stijenu okna ugraditi penjalice, a na ulazu lijevano željezni poklopac vel. 600x600 mm. Stijenke okna ožbukati cem. žbukom omjera 1:2. Obračun po komadu komplet izvedenog okna. Vel.okna usaglasiti sa gradskim vodovodom.
|  |  | kom | 1 |  | 0
04. | 05. | Zatrpavanje rova i oko šahtova nakon montaže i zasipavanje cjevovoda rastresitim i pogodnim materijalom iz iskopa uz nabijanje u slojevima od 20 cm laganim ručnim nabijačima. Obračun sve kompletno po m3 ugrađenog materijala.
|  |  | m3 | 71 |  | 0
04. | 06. | Odvoz viška preostale zemlje nakon izvršenih svih zatrpavanja rovova na deponiju udaljenosti do 5 km. U stavku uključiti utovar, transport, istovar iplaniranje zemlje na deponiju.
|  |  | m3 | 14 |  | 0
0.4. |  | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | 0.1. VODOVOD |  |  |  | 0
|  | 0.2. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  | 0.3. SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
|  | 0.4. GRAĐEVNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
05. |  | VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA
1. Pripremni i završni radovi
05. | 1.1. | Iskolčenje trase cjevovoda prije početka radova, sa stacioniranjem svih važnijih točaka na terenu od strane izvođača radova. Obračun po m'.
|  |  | m' | 110 |  | 0
05. | 1.2. | Snimanje trase i objekata za katastarski snimak izvedenog stanja. Radove izvodi za to ovlaštena organizacija, uključivo izrada elaborata. Obračun po m'.
|  |  | m' | 110 |  | 0
|  | 1. UKUPNO: |  |  |  | 0
2. Zemljani radovi
05. | 2.1. | Strojni iskop:
Iskop zemlje sa odbacivanjem na jednu stranu sa minimalnom udaljenošću 0,5 m od ruba rova. Dubina iskopa u prosjeku 1,2 m. Strojni iskop terena B uključivo i iskop za okna sve dubine. Širina iskopa prema širini rova. Iskopano tlo odbacuje se u stranu, a ukoliko je potrebno na nekim mjestima se odvozi, deponira i kod zatrpavanja ponovno dovozi.
|  |  | m3 | 106 |  | 0
05. | 2.2. | Ručni iskop:
Ručni iskop kao dodatak poziciji za sve dubine prema uputama i dogovoru sa nadzornim inžinjerom, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć (križanje s ostalim instalacijama i na mjestima okana i hidranta). Obračun po m3.
|  |  | m3 | 10 |  | 0
05. | 2.3. | Planiranje dna rova:
Planiranje i nabijanje dna rova s naročitom točnošću +, - 3 cm radi pravilnog nalijeganja cijevi prema uzdužnom profilu u suhom rovu. Obračun po m2 rova.
|  |  | m2 | 88 |  | 0
05. | 2.4. | Izrada posteljice:
Nabava, doprema, ugradnja, nabijanje i planiranje po propisima posteljice od pijeska, krupnoće zrna do 8 mm, debljine sloja u nabijenom stanju 10 cm u suhom rovu. Obračun po m3 posteljice.
|  |  | m3 | 9 |  | 0
05. | 2.5. | Zatrpavanje rova:
Zatrpavanje rova pogodnim zamjenskim materijalom u slojevima po 30 cm s nabijanjem, po propisima. Oko i iznad cijevi 30 cm ne smije se ugraditi krupniji materijal od 15 mm. Obračun po m3 u zbijenom stanju.
|  |  | m3 | 101 |  | 0
05. | 2.6. | Odvoz neupotrebljivog i suvišnog materijala:
Odvoz navedenog materijala iz iskopa, utovar, istovar (k=koef. rastresitosti 1,20) i planiranje na deponiju ili na mjesto koje odredi nadzorni organ prema Tehničkim uvjetima. Obračun po m3 u rastresitom stanju.
|  |  | m3 | 9 |  | 0
|  | 2. UKUPNO: |  |  |  | 0
3. Tesarski radovi
05. | 3.1. | Razupiranje:
Razupiranje bočnih strana iskopanog rova, uključivo s nabavom, dopremom i skidanjem oplate, kao i sa svim potrebnim radovima. Razupiranje treba izvesti prema propisima zaštite na radu, tako da se osigura i omogući siguran rad u rovu i van rova. Razupiranje izvesti prema stvarnim prilikama u tlu, a prema odredbama zakonskih propisa o zaštiti na radu.
|  |  | m2 | 264 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0
4. Betonski i armirano-betonski radovi
05. | 4.1. | Rekonstrukcija vodomjernog okna 300x150 u veće dimenzija 400x180 (za ugradnju jednog kombiniranog impulsnog vodomjera i dva Zopt-a) od betona prema detalju. U stijenu okna ugraditi penjalice, a na ulazu lijevano željezni poklopac vel. 600x600 mm. Stijenke okna ožbukati cem. žbukom omjera 1:2. Obračun po komadu komplet izvedenog okna. Vel.okna usaglasiti sa gradskim vodovodom.
|  |  | kom | 1 |  | 0
05. | 4.2. | Izrada betonskih usidrenja na svakom lomu cjevovoda i kod hidranata, betonom MB-20. Obračun po komadu.
|  |  | kom | 7 |  | 0
05. | 4.3. | Uređenje pristupa nadzemnim hidrantima u zelenom pojasu postavljanjem kulir ploča na šljunčanu podlogu.
Za svaki hidrant ukupno je potrebno:
- kulir ploča 1 m2
- šljunak 0,25 m3
- Ukupno pristupa:
|  |  | kom | 2 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0
5. MONTERSKI RADOVI
05. | 5.1. | Doprema i polaganje polietilenskih PE-3 cijevi za izvedbu priključka na gradski vodovod, fazonskih komada i armature odgovarajuće klase i veličine prema iskazu vodovodnog materijala u suhi rov na već pripremljenu posteljicu, uključivo sa spajanjem cijevi. Cijevi treba izvesti i položiti u padu prema projektu. Uključivo raznašanje cijevi i fazonskih komada duž rova, spuštanje u rov, poravnavanje tlocrtno i vertikalno.
|  | Ø150 mm(d160) | m' | 7 |  | 0
05. | 5.2. | Dobava i montiranje slobodno protočnih ventila, komplet. Ventile montirati kod vodomjera i na mjestima oznaćenim shemama. Ventile montirati na njima naznačenom smjeru.
|  | Ø 150 mm | kom | 2 |  | 0
05. | 5.3. | Dobava i montiranje mesinganih nepovratnih ventila, komplet. Ventile montirati u vodomjernom oknu i na mjestima oznaćenim shemama. Ventile montirati na njima naznačenom smjeru.
|  | Ø 100 mm | kom | 2 |  | 0
05. | 5.4. | Dobava i montaža kombiniranog impulsnog vodomjera za mjerenje potrošnje sanitarne vode te mjerenje potrošnje unutarnje i vanjske hidrantske mreže. Obraćun po komadu kompletno ugrađenog vodomjera.
|  | Ø150 | kom | 1 |  | 0
05. | 5.5. | Rekonstrukcija postoječeg priključka Ø80 u veći Ø150 (izvodi Zagrebački vodovod). U stavku ulazi donos, doprema i polaganje polietilenskih PE-3 cijevi za izvedbu priključka na gradski vodovod, fazonskih komada i armature odgovarajuće klase i veličine prema iskazu vodovodnog materijala u suhi rov na već pripremljenu posteljicu, uključivo sa spajanjem cijevi. Cijevi treba izvesti i položiti u padu prema projektu. Uključivo raznašanje cijevi i fazonskih komada duž rova, spuštanje u rov, poravnavanje tlocrtno i vertikalno.
Obraćun po komadu komplet izvedenog priključka.
|  |  | kom | 1 |  | 0
05. | 5.7. | Donos, doprema i polaganje polietilenskih PE-3 cijevi, fazonskih komada i armature odgovarajuće klase i veličine prema iskazu vodovodnog materijala u suhi rov na već pripremljenu posteljicu, uključivo sa spajanjem cijevi. Cijevi treba izvesti i položiti u padu prema projektu. Uključivo raznašanje cijevi i fazonskih komada duž rova, spuštanje u rov, poravnavanje tlocrtno i vertikalno.
|  | Ø150 mm(d160) | m' | 38 |  | 0
|  | Ø100 mm(d125) | m' | 70 |  | 0
|  | Ø100 mm(d110) | m' | 2 |  | 0
05. | 5.8. | Dobava i postavljanje trake za upozorenje s oznakom VODOVOD.
|  |  | m' | 110 |  | 0
05. | 5.9. | Dobava i montaža fazonskih komada od nodularnog ljeva. Uračunat pregled prije ugradnje, dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, te sav brtveni i spojni materijal
|  | N DN 100 | kom. | 2 |  | 0
|  | FA spojnica za prijelaz na PEHD cijev, DN150/160 | kom. | 1 |  | 0
|  | FA spojnica za prijelaz na PEHD cijev, DN100/125 | kom. | 10 |  | 0
|  | FA spojnica za prijelaz na PEHD cijev, DN100/110 | kom. | 2 |  | 0
|  | FFK-45° DN100 | kom. | 4 |  | 0
|  | TT DN 150/150 | kom. | 1 |  | 0
|  | FFR DN 150/100 | kom. | 2 |  | 0
|  | FFR DN 150/80 | kom. | 1 |  | 0
05. | 5.10. | Dobava i montaža E zasuna. Uračunat sav brtveni i spojni materijal kao i teleskopska ugradbena garnitura s uličnom kapom
|  | Ø 100 | kom. | 2 |  | 0
05. | 5.11. | Nabava,doprema i montaža nadzemnih ukrasnih hidranata baroknog stila DN 100 s automatskim ispustom uključivo bojanje plavom bojom i pisanje broja hidranta. Izrada i postavljanje pločica sa brojem hidranta. Nadzemni hidrant za dubinu ugradnje 1300 mm,radni tlak NP 10,mlaznice 2xB75 i 1xA110. Uračunat pregled prije ugradnje, dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, te sav brtveni materijal. Oblaganje hidranta složenom opekom u suho, te svi potrebni prijenosi. U stavku također ulazi postavljanje ormara za smještaj crijeva, mlaznice, ključa i druge potrebne opreme.
|  | - NH 100 | kom. | 2 |  | 0
05. | 5.12. | Dobava i montaža samostoječeg hidrantskog ormara za nadzemni hidrant TIP OH-N dimenzije 540x1080/1060x185. U ormaru se nalazi ključ ABC spojnica x 2, ključ za nadzemni hidrant, mlaznica Ø 52 Al sa zasunom x 2, tlačna cijev Ø 52 x 15m sa Al spojnicama x 2 i naljepnica Euro H
|  |  | kom | 2 |  | 0
05. | 5.13. | Mehaničko čiščenje cjevovoda prije dezinfekcije i puštanja u pogon
|  | Ø100 mm | m' | 110 |  | 0
05. | 5.14. | Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom. Punjenje cjevovoda vodom i tlačenje upotrebom tlačne crpke. Uračunato vrijeme trajanja tlačne probe s preuzimanjem, te pražnjenje cjevovoda. Kod ispitivanja je uključena izrada privremenih uporišta, cjelokupna montaža i demontaža kao i sav potreban materijal. Uračunati su i potrebni prijenosi ako se tlačna proba izvodi po dionicama
|  | Ø100 mm | m' | 110 |  | 0
05. | 5.15. | Pranje i dezinfekcija cjevovoda klornom rastopinom putem autocisterne. Cijena uključuje utrošak vode, dezinfekcijskog sredstva, uzimanje i nošenje uzoraka u laboratorij, te dobivanje atesta od Zavoda za zaštitu zdravlja:
|  | Ø100 mm | m' | 110 |  | 0
05. |  | UKUPNO:
05. |  | REKAPITULACIJA-VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  | 0
|  | 1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
|  | 3. TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | 4. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | 5. MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
|  | 0.1. VODOVOD |  |  |  | 0
|  | 0.2. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  | 0.3. SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
|  | 0.4. GRAĐEVNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | 0.5. VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: